CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

GRUPO 1(SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA)

| Código SINFRA SF-00001 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: hh | Composição: Mão-de-Obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Disponibilização de engenheiro(a)/arquiteto(a) júnior para realização de levantamentos de materiais, execução de medições e vistoria diária das obras Esse(a) profissional deverá: 1) Assumir direta e pessoalmente a responsabilidade pela execução dos serviços de engenharia/arquitetura realizados dentro de sua especialidade (arquitetura, civil, elétrica ou mecânica) e subscrever todos os Relatórios de Medição (RM), devendo, durante a vigência contratual, instruir, conferir e garantir a qualidade técnica das intervenções Contratadas. 2) Permanecer sempre à disposição para atender a Fiscalização por meio de telefone e de reuniões presenciais, para esclarecimentos e assistência rotineiros sobre o andamento dos serviços e sobre eventuais dúvidas técnicas que possam surgir. 3) Encarregar-se diretamente da observância das normas técnicas aplicáveis e das especificações do edital e todos os seus anexos. 4) Controlar e manter atualizados o Cronograma Físico da Obra, Estrutura Analítica do Projeto – EAP (com Curva S), Relatório Diário de Obras (RDO), Tabela de Recursos, Formulário de Solicitação de Mudança, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Caso a Fiscalização solicite alteração nos documentos, a Contratada deverá fazê-la no prazo de 3 (três) dias úteis. A apropriação das horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) será definida pela Fiscalização do Senado Federal. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: Esse(a) profissional será responsável inclusive pela(o): 1)Supervisão, coordenação e Fiscalização do bom andamento dos serviços da Contratada; 2)Supervisão de todas as atividades de almoxarifado, devendo assegurar o fluxo adequado de materiais e mão de obra para conclusão a tempo dos serviços contratados. 3)Definição, avaliação e modificar as rotinas de trabalho dos operários, determinando e supervisionando as ações ordinárias e emergenciais corretivas 4)Fiscalização do uso e distribuição das ferramentas, materiais, uniformes e EPI/EPC; 5)Fiscalização da disciplina, apresentação pessoal e frequência dos funcionários da Contratada; 6)Fiscalização do atendimento pelos funcionários da Contratada às normas técnicas, legais e administrativas; 7)Conhecimento e leitura de pranchas gráficas de arquitetura e de instalações prediais; e 8)Conhecimento das leis trabalhistas aplicáveis às categorias funcionais previstas neste certame. Qualificação: A qualificação e experiência mínimas exigidas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior será: 1)Graduação superior plena nas áreas de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia (Civil, Elétrica ou Mecânica ou habilitações equivalentes, nos termos da Resolução, e conforme solicitação do Senado Federal e serviço a ser executado), com diploma de curso reconhecido pelo MEC, conforme indicação pelo Senado Federal; 2)Registro Profissional junto ao CREA ou CAU, como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a); 3)Seis (6) meses de experiência como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), comprovada em carteira de trabalho ou por certidões de acervo técnico emitidas pelo CREA ou CAU; e 4)Cursos NR 10 – Curso básico (carga horária de 40 horas), NR 33 – Curso da Modalidade Trabalhador Autorizado, e NR 35 – Curso Básico, com programa definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Os certificados de conclusão desses 3 (três) cursos para esse(a) profissional poderão ser apresentados em até 30 (trinta) dias contados do início dos serviços. A Contratada deve comprovar o vínculo do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior ao seu quadro de funcionários(as) através de contrato social em que conste o(a) profissional como sócio(a) da Contratada; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a Contratada como contratante. Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de acionamento: No caso da ARP, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior deve ter suas atividades vinculadas às intervenções Contratadas no âmbito desse Registro de Preços, sendo vedada sua atuação em quaisquer outras atividades no Senado Federal dissociadas desse Registro de Preços. Nos casos de Contratos específicos, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior deve ter suas atividades vinculadas ao Contrato, sendo vedada sua atuação em quaisquer outras atividades no Senado Federal dissociadas desse Contrato. Critério de medição: As horas trabalhadas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) júnior serão pagas conforme o avanço no cronograma físico-financeiro da obra no período entre a medição apresentada e a última medição paga. Exemplo: Se, entre as medições, a obra avançou 10% no cronograma físico-financeiro (desconsideradas as horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior e de Mestre de Obras), poderão ser pagos 10% do total de horas Contratadas para Engenheiro(a)/Arquiteto(a) júnior, limitados ao total de horas totais Contratadas. O total de horas trabalhadas pagas não poderá exceder o total de horas de trabalho Contratadas. O avanço do cronograma físico-financeiro não constitui garantia de pagamento das horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) júnior. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deve manter esses(as) profissionais presentes na(s) obra(s) para as quais foram designados(as), desempenhando o trabalho para o qual foram contratados(as). Unidade de Medição: por hora de serviço. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NR 35 - Trabalho em altura Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00002 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: hh | Composição: Mão-de-Obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mestre de obras |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: O(a) mestre de obras tem a função de: 1)Coordenar e supervisionar equipes de trabalho multiprofissionais, incluindo oficiais e ajudantes, em função da complexidade de cada caso; 2)Controlar padrões produtivos de obras e administrar os cronogramas das mesmas; 3)Gerenciar as atribuições determinadas pelos(as) superiores e pela Fiscalização; 4)Analisar e discutir com o(a) superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado; 5)Conferir os materiais de construção e orientar a sua correta aplicação; 6)Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas; 7)Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro de obras, bem como as condições de armazenagem; 8)Ler projetos técnicos de arquitetura, estrutura e instalações prediais; 9)Interpretar e aplicar os cronogramas físicos; 10)Elaborar cronogramas e relatórios de atividades; 11)Verificar as características da obra ou serviço, examinando planta e especificações, como orientação para melhor forma de execução dos trabalhos; 12)Comunicar aos superiores e à Fiscalização qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço; 13)Prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação. 14)Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho; e 15)Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. A Contratada deverá manter um Mestre de Obras no Senado Federal, ficando à disposição para dirimir possíveis dúvidas das obras em andamento. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: A qualificação e experiência mínimas exigidas do(a) Mestre de Obras será: 1.Ensino Fundamental Completo; 2.Experiência Mínima de 6 (seis) meses como Mestre de Obras, comprovada em Carteira de Trabalho; 3.Atestado de saúde e certificado de treinamento em NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados e NR 35 - Trabalho em altura; A Contratada deve comprovar o vínculo do(a) Mestre de Obras ao seu quadro de funcionários(as) através de registro em Carteira de Trabalho. Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: As horas trabalhadas do(a) Mestre de Obras serão pagas conforme o avanço no cronograma físico-financeiro da obra no período entre a medição apresentada e a última medição paga. Exemplo: Se, entre as medições, a obra avançou 10% no cronograma físico-financeiro (desconsideradas as horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Júnior e de Mestre de Obras), poderão ser pagos 10% do total de horas Contratadas para Mestre de Obras, limitados ao total de horas totais Contratadas. O total de horas trabalhadas pagas não poderá exceder o total de horas de trabalho Contratadas. O avanço do cronograma físico-financeiro não constitui garantia de pagamento das horas de Mestre de Obras. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deve manter esse(a) profissional presente na(s) obra(s) para as quais foi designado(a), desempenhando o trabalho para o qual foi contratado(a). Unidade de Medição: por hora de serviço. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00004 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projetos de segurança do trabalho |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração de projetos e documentações (análise de risco, permissões de trabalho, entre outros) referentes à segurança do trabalho de serviços a serem realizados, quando solicitado pelo Senado Federal, de forma a atender às normas regulamentadoras do trabalho vigentes. Os projetos e documentações poderão, a critério do Senado Federal, incluir mais de uma intervenção, não representando por isso, majoração no valor do serviço. O serviço será acionado em caso de projetos de segurança do trabalho que envolvam atividades que exijam cuidados especiais não contornáveis, incluindo trabalho em altura e/ou trabalho em espaços confinados. Diretrizes: Os projetos de segurança do trabalho deverão dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria Contratada e dos servidores e usuários do Senado Federal, além de especificar os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para cada serviço, atendendo especialmente o disposto nas normas NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI, NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, NR 35 - Trabalho em altura, sem prejuízo das demais normas regulamentadoras aplicáveis. Como lista exemplificativa, deverão constar, de acordo com o serviço a ser realizado, os seguintes projetos e detalhamentos: - projetos dos equipamentos temporários para transporte vertical de material; - projetos de andaimes; - projeto de linha de vida; - projeto dos pontos de ancoragem, indicando cada local de instalação; - projeto de isolamento e sinalização do perímetro da obra; - projeto de guarda-corpo e fechamento de aberturas em laje; - detalhamento de uso para as passarelas móveis do telhado (indicação da passarela para o caso específico, locais e orientações de uso). - especificação dos EPIs a serem utilizados na realização dos serviços; Na elaboração dos projetos de segurança do trabalho deverá considerar os itens existentes no caderno de especificações. A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das áreas de engenharia e arquitetura, entregues em meio digital e uma cópia impressa. As folhas serão numeradas, tituladas, datadas, com controle de revisões e identificação do autor do projeto de acordo com o modelo a ser disponibilizado pelo Senado Federal. O tamanho das folhas deve seguir as normas (ABNT NBR 10068 - Folha de desenho – Leiaute e dimensões / ABNT NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico / ABNT NBR 13142 - Desenho técnico – Dobramento de cópia) e convenções usuais referentes às folhas para representação de desenhos técnicos. As normas em vigor, editadas pela ABNT, adotam a sequência “A” de folhas: A0 (841mm x 1189mm), A1 (594mm x 841mm), A2 (420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm x 297mm) – largura (mm) x altura (mm). Materiais: n/a Serviços: Além das demais atividades descritas, compete ao(s) profissional(is) de Engenharia de Segurança do Trabalho responsável(is) técnico(s) pelo desenvolvimento dos Projetos de Segurança do Trabalho: 1)Acompanhar in loco a implantação dos Projetos de Segurança do Trabalho desenvolvidos; 2)Promover as alterações necessárias no Projeto de Segurança do Trabalho, conforme situações encontradas em obra; e 3)Dirimir dúvidas, complementar informações técnicas, e auxiliar na implantação das medidas de segurança do trabalho propostas nos Projetos. A demanda de tais atividades pela Fiscalização não gerará obrigações adicionais para o Senado Federal, com seus custos devendo estar previstos no escopo das atividades dos Projetos de Segurança do Trabalho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Condições de acionamento: Este item poderá ser acionado somente nos casos em que a elaboração dos projetos de segurança de trabalho demande mais do que 20 horas de trabalho técnico de Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho, a critério do Senado Federal. Prazos: A Contratada deverá entregar os documentos e projetos de segurança do trabalho para aprovação da Fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos projetos de segurança do trabalho.Caso a Fiscalização solicite alteração nos documentos, a Contratada deverá fazê-la no prazo de 3 (três) dias úteis. Critérios e Condições: Unidade de Medição: por un (documentação de segurança do trabalho aprovada pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 1 - Disposições Gerais NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NR 35 - Trabalho em altura ABNT NBR 10068 - Folha de desenho – Leiaute e dimensões ABNT NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico ABNT NBR 13142 - Desenho técnico – Dobramento de cópia ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção A elaboração de todos os projetos obedecerá rigorosamente às normas Regulamentadoras do MTE, da ABNT, do Governo do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da concessionária de energia elétrica local e dos demais órgãos competentes. A substituição na adoção de norma da ABNT por norma internacional somente poderá ser procedida mediante justificativa e após o expresso consentimento da Contratante. Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00005 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de alvenarias |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de alvenarias, incluindo os seus respectivos revestimentos. Materiais: n/a Serviços: As demolições, quando necessárias, serão realizadas conforme indicado em projeto. Serão realizadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos ao Senado ou a terceiros. Preparação do Serviço: Antes de se iniciar a demolição: 1) Caberá à Contratada realizar inspeção na área a ser demolida para a verificação de instalações existentes, mediante equipamento próprio de localização eletrônica de tubos e cabos de radiodetecção. Caso seja verificada a existência de instalações não previstas, a Fiscalização deve ser notificada antes da execução do serviço. 2) As instalações de energia elétrica, água, esgoto, drenagem ou outras, existentes na parede, devem ser desligadas / isoladas. Caberá à Contratada se certificar de que tais instalações estão desligadas ou isoladas e solicitar à Fiscalização ações no sentido de providenciar os desligamentos ou isolações. 3) Devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e quaisquer outros elementos frágeis. 4) O Responsável Técnico da Contratada deverá se certificar que a mesma não comprometerá a estabilidade e segurança da parte remanescente. Proteção do mobiliário: Todo o mobiliário, o piso, ou quaisquer elementos devem ser protegidos ou retirados do local. A Contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados durante a execução do serviço ao mobiliário, revestimentos existentes, elementos construtivos, ou outros elementos existentes no local. Execução da demolição: Toda demolição deverá ser programada e acompanhada pelo Responsável Técnico da Contratada e, caso este julgue necessário, por especialista em Segurança do Trabalho a expensas da Contratada. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Considerar-se-á o volume da alvenaria calculado antes da demolição. Unidade de Medição: m³ (metro cúbico), Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00006 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de concreto simples |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de concreto simples (não armado). Materiais: n/a Serviços: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, com equipamento eletrônico.Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários.As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros.A utilização de martelo rompedor deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, considerar-se-á o volume do concreto a ser demolido, conforme projeto. Unidade de Medição: m3 (metro cúbico) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00007 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de contrapiso |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm Materiais: n/a Serviços: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, com equipamento eletrônico. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. A utilização de martelo rompedor deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, considerar-se-á a área efetiva demolida. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00008 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de fechamento ou parede em gesso acartonado |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de fechamento ou parede em gesso acartonado. Materiais: n/a Serviços: As demolições, quando necessárias, serão realizadas conforme indicado em projeto. Serão realizadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos ao Senado ou a terceiros. Preparação do Serviço: Antes de se iniciar a demolição: 1) Caberá à Contratada realizar inspeção na área a ser demolida para a verificação de instalações existentes, mediante equipamento próprio de localização eletrônica de tubos e cabos de radiodetecção. Caso seja verificada a existência de instalações não previstas, a Fiscalização deve ser notificada antes do início do serviço. 2) As instalações de energia elétrica, água, esgoto, drenagem ou outras, existentes na parede, devem ser desligadas / isoladas. Caberá à Contratada se certificar de que tais instalações estão desligadas ou isoladas e solicitar à Fiscalização ações no sentido de providenciar os desligamentos ou isolações. 3) Devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e quaisquer outros elementos frágeis. 4) O Responsável Técnico da Contratada deverá se certificar que a mesma não comprometerá a estabilidade e segurança da parte remanescente. Proteção do mobiliário: Todo o mobiliário, o piso, ou quaisquer elementos devem ser protegidos ou retirados do local. A Contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados durante a execução do serviço ao mobiliário, revestimentos existentes, elementos construtivos, ou outros elementos existentes no local. Execução da demolição: Toda demolição deverá ser programada e acompanhada pelo Responsável Técnico da Contratada e, caso este julgue necessário, por especialista em Segurança do Trabalho a expensas da Contratada. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Considerar-se-á(ão) a(s) superfície(s) da(s) divisória(s) calculadas antes da demolição. Unidade de Medição: m² (metro quadrado), Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00009 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de forro |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de forros de todos os tipos, compreendendo a remoção completa da estrutura de sustentação e os fechamentos. Materiais: n/a Serviços: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, com equipamento eletrônico. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. Todo o mobiliário, o piso, ou quaisquer elementos devem ser protegidos ou retirados do local. A Contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados durante a execução do serviço ao mobiliário, revestimentos existentes, elementos construtivos, ou outros elementos existentes no local. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva demolida, descontando-se a área de vazios existentes no forro até o limite de 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00010 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, cabos) |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição (remoção sem reaproveitamento) de eletrodutos, leitos, eletrocalhas e caixas de passagem embutidos ou aparentes, incluindo fiação e cabos. Materiais: n/a Serviços: Estão inclusos neste item a remoção, sem reaproveitamento (destrutivo) de infraestrutura elétrica e de dados, tais como: tubulações, eletrodutos, eletrocalhas, leitos. O serviço também contempla todos os elementos que passam por essa infraestrutura, tais como: condutores elétricos, cabos de rede, cabos telefônicos, cabos de áudio, cabos coaxiais e semelhantes. Também haverá remoção de caixas de passagens, tomadas e outros elementos semelhantes associados a instalação removida. O serviço também engloba a remoção de acessórios de montagem e fixação, como tirantes. Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto às paredes, divisórias, pisos, tetos, forros, revestimentos e fechamentos na área de intervenção. Os rasgos em pisos e vedações estão contemplados neste serviço. O material removido deverá ser descartado pela Contratada, ou a critério da Fiscalização, deverá ser entregue ao Senado Federal para leilão. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Este item deve ser quantificado pelo comprimento de infraestrutura removida, cuja remoção inclui todos os elementos internos a mesma, não devendo ser objeto de pagamento adicional. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de infraestrutura removida, incluindo todos os elementos internos à infraestrutura, sem pagamento adicional. Exemplo: a medição para fins de pagamento pela remoção de um metro de eletroduto com 5 condutores internos ao eletroduto será de um metro, e englobará a remoção do eletroduto e dos 5 condutores. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00011 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de revestimento cerâmico ou pétreo (piso ou parede) |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de revestimento cerâmico, porcelanato, pedra ornamental (placas de granito, mármore), mosaico de pedra (pedra portuguesa) e granitina em paredes e piso. Materiais: n/a Serviços: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, com equipamento eletrônico. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. A utilização de martelo rompedor deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. Após a demolição, as partes soltas do revestimento que ficaram intactas ou servíveis devem ser entregues à Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva demolida, descontando-se a área que exceder 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00012 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de revestimento em argamassa |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de revestimento em argamassa de parede ou teto (emboço, reboco, chapisco). Materiais: n/a Serviços: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, com equipamento eletrônico. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários, a terceiros, e às estruturas e revestimentos adjacentes. Após o serviço, a superfície do substrato deverá ficar pronta para o recebimento de novas camadas de revestimento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva demolida, descontando-se a área que exceder 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00013 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios. Materiais: n/a Serviços: A Contratada deverá executar a retirada de tubulações de instalação hidrossanitária embutidas nos locais indicados nos projetos de demolição, inclusive conexões e acessórios, devendo ao final, quando necessário, fazer o capeamento ou isolamento do ramal. Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela Fiscalização. Os rasgos em pisos e vedações estão contemplados neste serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear (m) de tubulação efetivamente retirada. Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00014 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição em concreto armado |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição em concreto armado Materiais: n/a Serviços: As demolições, quando necessárias, serão realizadas conforme indicado em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço. Serão realizadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos ao Senado ou a terceiros. Toda a área do serviço deverá ser isolada e sinalizada, conforme normas vigentes de segurança. +Inspeção prévia:+ Antes de se iniciar a demolição, caberá à Contratada realizar inspeção na área a ser demolida para a verificação de instalações existentes, mediante equipamento próprio de localização eletrônica de tubos e cabos de radiodetecção. Caso seja verificada a existência de instalações, a Fiscalização deve ser notificada antes do início da demolição. Caso se verifique a presença de raízes que interferem na execução do pavimento, deverá se contatada a Fiscalização antes da danificação ou remoção das mesmas. Quaisquer outras interferências verificadas também deverão ser levadas a ciência da Fiscalização. +Isolamento de redes e instalações:+ Antes de se iniciar a demolição, as instalações de energia elétrica, água, esgoto, drenagem ou outras, existentes na parede, devem ser desligadas / isoladas. Caberá à Contratada se certificar de que tais instalações estão desligadas ou isoladas e solicitar à Fiscalização providências no sentido de providenciar os desligamentos ou isolações. Antes da demolição, o(a) Responsável Técnico(a) da Contratada deverá se certificar que a mesma não comprometerá a estabilidade e segurança de elementos ou edificações nas áreas contíguas, ou causará danos ao patrimônio do Senado e de terceiros. +Programação e acompanhamento da demolição:+ Toda demolição deverá ser programada e acompanhada pelo(a) Responsável Técnico(a) da Contratada e, caso este julgue necessário, por especialista em Segurança do Trabalho a expensas da Contratada. +Demolição do pavimento existente:+ A demolição será realizada com martelo rompedor ou trator compacto com martelo rompedor, de modo a cumprir o cronograma da obra, do Programa de Manutenção ou o especificado na Ordem de Serviço. A demolição do pavimento existente deverá ser controlada para não afetar as placas adjacentes. Os limites das placas a serem demolidas deverão ser demarcados. As placas serão individualizadas das placas adjacentes que não serão demolidas mediante a realização de cortes com serra com disco diamantado ou perfuração seriada com serra-copo. Realizada a limitação conforme indicado acima, as placas serão demolidas mecanicamente, com martelete elétrico ou pneumático, com sistema de controle de vibração, com peso adequado para o serviço. Quando a máquina estiver acionada, toda atenção deve estar voltada para ela. Aplicar apenas a pressão adequada na ferramenta. O pavimento será retirado até o nível da base ou do leito (caso o pavimento existente não tenha sido executado sobre base). O substrato (base ou leito) será avaliado pela Contratada com relação ao seu estado de conservação e à necessidade de recomposição. Tal avaliação será submetida à Fiscalização. Os entulhos serão descartados na forma estabelecida no item “Remoção de entulhos”. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Considerar-se-á a área efetivamente demolida. Unidade de Medição: m³ (metro cúbico) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00015 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Locação de caçambas e destinação final do entulho |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Locação de caçambas incluindo o transporte e a disposição final do entulho. Materiais: As caçambas devem possuir capacidade de 5 m³, em formato usual do mercado que facilite o lançamento do entulho, estar em bom estado físico, serem pintadas na sua parte exterior, livre de ferrugem e de extremidades pontiagudas ou cortantes, contar com faixas refletivas ao longo das quatro laterais externas e trazer o telefone de contato da empresa pelo qual se pode solicitar a substituição da caçamba. Serviços: A locação de caçamba terá duração de 10 (dez) dias corridos, ou até quando a caçamba estiver cheia, o que ocorrer primeiro. Caso a caçamba ainda esteja vazia ao término do prazo de 10 (dez) dias, a Contratada fará jus a receber uma locação de caçamba, a título de aluguel do equipamento disponibilizado. A localização da caçamba no Complexo Arquitetônico do Senado Federal – CASF deve ser submetida previamente à aprovação da Fiscalização. A retirada e colocação de caçambas deverá ser realizada de modo a causar o mínimo de transtorno possível ao funcionamento dos edifícios do Senado Federal, não sendo permitida, em princípio, das 08:00 às 18:00 nos dias úteis, exceto com a autorização da Fiscalização. Caberá à Contratada a separação dos resíduos sólidos recicláveis, respeitando as normas ABNT pertinentes, bem como sua destinação, de forma a garantir que eles atinjam postos, cooperativas ou empresas de coleta (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 6º, VI e VII). É de inteira responsabilidade da Contratada a destinação final dos entulhos, que deve ser realizada de acordo com a legislação vigente. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: •O serviço engloba a locação da caçamba, com remoção da caçamba e destinação adequada dos entulhos ao final do período de locação. •A retirada do entulho do local de intervenção e seu transporte até a caçamba não estão inclusos neste item. •Cada caçamba poderá receber o entulho de múltiplas intervenções dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal - CASF, conforme a necessidade da Casa. •Quando o volume de entulho demandar uma quantidade de caçambas que ocupe área superior a capacidade espacial disponível no Senado, recomenda-se a utilização do item SF-00984 - Transporte e destinação final de entulho para distâncias até 30 km, quando este estiver previsto contratualmente. Critérios e Condições: Unidade de Medição: por unidade locada Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: •Instrução Normativa MPOG nº1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal •Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil •Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos •Lei Distrital nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos Referência Comercial: Disk Caçamba - Geo Entulhos; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00016 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de armários |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de armários, para posterior reaproveitamento Materiais: n/a Serviços: A remoção dos armários deverá ser realizada de modo a causar o mínimo de transtorno possível ao funcionamento do SENADO FEDERAL (apartamentos e gabinetes), devendo ser utilizadas as saídas de serviço. Todos os armários retirados deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização, considerando o reaproveitamento das peças. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de armário. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00017 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de bancadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de bancadas em pedra (mármore, granito ou semelhante) Materiais: n/a Serviços: A remoção das bancadas, pias e lavatórios deverá ser realizada de modo a causar o mínimo de transtorno possível ao funcionamento do SENADO FEDERAL, devendo ser utilizadas as saídas de serviço para o transporte dos mesmos. Todas as bancadas retiradas deverão ser transportadas para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (área de bancada removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00018 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de batentes de madeira |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de batentes de madeira para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Todo o serviço de retirada de batentes das portas deverá ser realizado de acordo com a norma ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação. Todos os batentes retirados deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização, considerando o reaproveitamento das peças. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00019 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de canaleta em alumínio |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção, para reaproveitamento, de canaleta de alumínio (Dutotec), incluindo acessórios, fiação e cabos. Materiais: n/a Serviços: Estão inclusos neste item a remoção, para posterior aproveitamento de canaletas de alumínio para infraestrutura elétrica e de dados e seus acessórios. O serviço também contempla todos os elementos que passam por essa infraestrutura, tais como: condutores elétricos, cabos de rede, cabos telefônicos, cabos de áudio, cabos coaxiais e semelhantes. Também haverá remoção de caixas de passagens, tomadas e outros elementos semelhantes associados a instalação removida. O serviço também engloba a remoção de acessórios de montagem e fixação. Deverão ser previstos cuidados especiais para manutenção das condições existentes junto às paredes, divisórias, pisos, tetos, forros, revestimentos e fechamentos na área de intervenção. A Contratada deverá inspecionar o equipamento e notificar a Fiscalização em caso de danos antes do início da remoção. O material removido deverá ser entregue ao Senado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de infraestrutura removida. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00020 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de carpete |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de revestimento têxtil com reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil (inclusive a cola) deverá ser realizada manualmente, sem a aplicação de produtos químicos. A aplicação de solvente será permitida apenas quando estritamente necessário para a execução do serviço. Os revestimentos, sempre que possível, deverão ser removidos no intuito de reaproveitamento. Para efetuar qualquer remoção, deverão ser devidamente isoladas as redes que interfiram na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As remoções a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva removida, descontando-se a área que exceder 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00022 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de difusores, grelhas e acessórios de climatização |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de difusores, grelhas, suportes e demais acessórios de ventilação, exaustão e ar-condicionado, para posterior reaproveitamento Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de difusores, grelhas, exaustores, suportes e demais acessórios dos sistemas de climatização deverá observar as seguintes diretrizes: 1) Previamente à remoção, a Contratada deverá verificar antes das remoções se há mau funcionamento ou defeito nos itens removidos, comunicando qualquer problema à Fiscalização. 2) Após as remoções os itens ficarão sob guarda e responsabilidade da Contratada até o momento da reinstalação. Alternativamente, caso determinado pela Fiscalização, eles deverão ser entregues em local indicado dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. 3) A remoção deverá ser feita de forma não-destrutiva, viabilizando o reaproveitamento. Todo cuidado deve ser tomado para não danificar o equipamento, seus acabamentos e acessórios. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de itens removidos. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00023 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de divisória de mármore ou granito |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de divisória de mármore, granito ou semelhante Materiais: n/a Serviços: Todos os serviços de desmontagem e remoção de divisórias de mármore ou granito deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente estabelecidos os locais para guarda dos materiais removidos. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00024 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de divisórias de MDF e gesso acartonado |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de fechamento ou divisória em MDF, gesso acartonado, naval ou semelhantes, típicas de áreas de escritório, para posterior reaproveitamento. Inclui a remoção de portas da divisória para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Condições Gerais: As remoções, quando necessárias, serão realizadas conforme indicado em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço. Serão realizadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos ao Senado ou a terceiros. Preparação do Serviço: Antes de se iniciar a retirada: 1) Caberá à Contratada realizar inspeção na área a ser interferida para a verificação de instalações existentes, mediante equipamento próprio de localização eletrônica de tubos e cabos de radiodetecção. Caso seja verificada a existência de instalações não previstas, a Fiscalização deve ser notificada antes do início da retirada. 2) As instalações de energia elétrica, água, esgoto, drenagem ou outras, existentes na parede, devem ser desligadas / isoladas. Caberá à Contratada se certificar de que tais instalações estão desligadas ou isoladas e solicitar à Fiscalização ações no sentido de providenciar os desligamentos ou isolações. 3) Devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e quaisquer outros elementos frágeis. 4) O Responsável Técnico da Contratada deverá se certificar que a mesma não comprometerá a estabilidade e segurança da parte remanescente. Proteção do mobiliário: Todo o mobiliário, o piso, ou quaisquer elementos devem ser protegidos ou retirados do local. A Contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados durante a execução do serviço ao mobiliário, revestimentos existentes, elementos construtivos, ou outros elementos existentes no local. Execução a retirada: Toda retirada deverá ser programada e acompanhada pelo Responsável Técnico da Contratada e, caso este julgue necessário, por especialista em Segurança do Trabalho a expensas da Contratada. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Considerar-se-á(ão) a(s) superfície(s) da(s) divisória(s) calculadas antes da retirada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00025 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de dutos/tubulações |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de dutos/tubulações, para posterior aproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de dutos e tubulações existentes consiste da retirada de dutos em chapa metálica e tubulações de água gelada instalados em local dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme recomendações do manual do fabricante dos equipamentos existentes. O serviço inclui todos os materiais necessários à remoção dos dutos e tubulações, incluindo seus acessórios. Os elementos removidos e devidamente identificados deverão ser transportados até localização dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal definida pela Fiscalização. Os elementos de fixação também devem ser removidos. A remoção deve ser feita de tal forma que os dutos e acessórios não sejam danificados, viabilizando o seu reaproveitamento. Em caso de danos existentes, cabe a Contratada documentar e alertar a Fiscalização antes do início da remoção. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme o comprimento linear de dutos e tubulações removidos. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00026 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de esquadrias metálicas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de esquadrias metálicas, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Utilizar tela de proteção. Deve ser feita por métodos manuais e progressivamente usando-se ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Consultar as previsões meteorológicas. A remoção de entulhos provenientes de demolições, com retirada de elementos, deverá ser feita através de calhas com destinação apropriada externa ao ambiente em que está sendo executado o serviço. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Deverão ser considerados todos os fatores de risco para a execução deste serviço. Quanto à existência de materiais cortantes (vidros) e isolamento do entorno principalmente quando se tratar de elementos elevados. Antes de iniciar qualquer serviço de demolição, deve ser feito um exame detalhado e um levantamento da edificação e da estrutura. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de esquadria efetivamente removida. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00027 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de exaustor |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de exaustores ou ventiladores, para posterior reaproveitamento Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de difusores/grelhas e de exaustores deverá observar as seguintes diretrizes: A Contratada deverá verificar antes das remoções se há mau funcionamento ou defeito nos itens a serem retirados, comunicando quaisquer problemas encontrados à Fiscalização. Após as remoções os itens ficarão sob guarda e responsabilidade da Contratada até o momento da reinstalação. Alternativamente, caso determinado pela Fiscalização, eles deverão ser entregues em local indicado dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. A remoção deverá ser feita de forma não-destrutiva, viabilizando o reaproveitamento. Todo cuidado deve ser tomado para não danificar o equipamento ou o acabamento. O serviço também engloba a remoção de equipamentos como coifas ou insufladores mecânicos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de itens removidos. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00028 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de fechadura/puxador de porta |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de ferragens de porta, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço de retirada de ferragens de porta deve ser executado de forma que o acabamento não seja danificado, tornando possível o reaproveitamento futuro. Todas as ferragens da porta devem ser removidas, incluindo fechaduras e puxadores. Elementos fixados no portal ou elementos estruturais (por exemplo, dobradiças) não serão removidos. Todo o material retirado deverá ser transportado para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização, considerando o reaproveitamento das peças. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade de serviço executado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00029 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de folha de porta e dobradiças / pivôs |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de folha de porta e dobradiças / pivôs, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço de retirada de folha de porta e dobradiças / pivôs deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado, tornando possível seu reaproveitamento futuro. Todo o material retirado deverá ser transportado para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização, considerando o reaproveitamento das peças. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00030 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de revestimento sintético fixado com cola ou adesivo |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de revestimento sintético fixado com cola ou adesivo, tais como: revestimento vinílico, laminado melamínico (LDAP), revestimento emborrachado, entre outros. Materiais: n/a Serviços: A Remoção de revestimento sintético fixado com cola ou adesivo deverá ser feita preferencialmente sem a aplicação de produtos químicos. A aplicação de solvente será permitida quando estritamente necessário para a execução do serviço. Os revestimentos, sempre que possível, deverão ser removidos no intuito de reaproveitamento. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as instalações que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As remoções a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva removida, descontando-se a área que exceder 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00031 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de louças |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de louças (bacia, lavatório, cuba, pia, mictório, bidê, entre outros) para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Todo o serviço deverá ser realizado de acordo com a norma ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00032 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de luminária |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de luminária, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço contempla a remoção de luminária e seus acessórios de forma não destrutiva, para posterior reaproveitamento. A remoção das luminárias deverá ser feita com o cuidado necessário para garantir sua integridade, a fim de que as luminárias possam ser reaproveitadas pelo Senado Federal. A Contratada deverá documentar e avisar a Fiscalização sobre eventuais problemas e danos no equipamento antes da remoção. A remoção deverá ser feita com cuidado para não danificar a luminária. O serviço não inclui recomposição de forro ou alvenaria. Todavia, a remoção de acessórios como suportes e acabamentos fazem parte do escopo. A luminária deverá ser entregue a Fiscalização, em local no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Deverá ser feita a limpeza do local e das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: luminária removida Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00033 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de metais e acessórios |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de metais e acessórios de áreas molhadas (torneiras, misturadores, acabamentos para descarga, chuveiros, duchas higiênicas, purificadores ou filtros de água, válvulas, toalheiros, papeleiras, cabides, saboneteiras e similares, assentos, grelhas para ralo, entre outros), para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Todo o serviço deverá ser realizado de acordo com a norma ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00034 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de vidro de segurança (temperado, laminado ou aramado) |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de painéis, divisórias ou esquadrias de vidro de segurança (temperado, laminado ou aramado), inclusive ferragens. Quando aproveitáveis, os vidros devem ser transportados até os locais indicados pela equipe de Fiscalização técnica, dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal - CASF. Quando inservíveis, os elementos removidos, após triagem, deverão ser destinados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, demais normas e com a legislação local. É de inteira responsabilidade da Contratada a destinação final dos resíduos da construção civil. Materiais: n/a Serviços: Utilizar tela de proteção. Deve ser feita por métodos manuais e progressivamente usando-se ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Consultar as previsões meteorológicas. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Deverão ser considerados todos os fatores de risco para a execução deste serviço. Quanto à existência de materiais cortantes (vidros) e isolamento do entorno principalmente quando se tratar de elementos elevados. Antes de iniciar qualquer serviço de demolição, deve ser feito um exame detalhado e um levantamento da edificação e da estrutura. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: •ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições •ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil •Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 - Gestão dos resíduos da construção civil •Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010 •Instrução Normativa MPOG(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) nº 01 de 2010 - Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00037 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de pintura ou textura |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção química ou mecânica de pintura acrílica, PVA ou esmalte sintético existente, com a aplicação de gel removedor ou mediante processo de lixamento. Materiais: Removedor gel, com propriedade tixotrópica, agindo com interação química para descolar a película de tinta existente. O removedor não conterá componentes corrosivos e não será inflamável. Será capaz de remover películas em diferentes substratos, tais como madeiras, metais, cerâmicas e superfícies cimentícias. Serviços: Considerações Gerais: O procedimento será químico ou mecânico, conforme especificações abaixo. Caso haja necessidade, um procedimento pode ser realizado em complementação ao outro. Salvo indicação diversa no projeto, o serviço será realizado, preferencialmente, mediante remoção mecânica. Cabe, no entanto, à Contratada realizar verificação no local antes do início dos serviços e avaliar o procedimento adequado de acordo com o tipo de tinta ou textura, o substrato, o ambiente, etc. Tal avaliação será submetida à Fiscalização para deliberação. Remoção química: O produto será preparado conforme orientações do fabricante e aplicado fartamente sobre a superfície. Antes da secagem do produto (3 a 5 minutos), remover a película e a tinta com espátula, repetindo o procedimento quantas vezes for necessário. Os resíduos devem ser totalmente retirados com pano ou papel toalha. Terminada a operação, limpar a superfície com thinner para não comprometer a secagem e aderência da nova pintura. A secagem deve ocorre entre 3 e 5 horas. Salvo indicação diversa da Fiscalização, o serviço deverá ser realizado em horário não comercial. Remoção Mecânica: A remoção mecânica será realizada com raspagem e lixamento mecânico ou manual da superfície, com lixa nº 60, até se atingir o substrato, retirando-se toda a camada de tinta. Para texturas, a remoção deve ser iniciada com uma espátula, seguida da raspagem e lixamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva removida, descontando-se a área que exceder 2,0 m² em cada vão. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Removedor químico: Striptizi Gel, fabricante: Montana Química S.A. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00038 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de placas/réguas de forro sintético ou metálico |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de placas de forro em PVC, metálico ou mineral. Materiais: n/a Serviços: A remoção das placas de forro em PVC, metálico ou mineral deverá ser realizada manualmente. Os revestimentos, sempre que possível, deverão ser removidos no intuito de reaproveitamento. As placas devem ser removidas de tal forma que não sejam danificadas. As placas devem ser identificadas com o objetivo de facilitar sua reinstalação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00039 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de quadros de elétricos ou de telecomunicações |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de quadros elétricos ou de telecomunicações, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de quadro elétrico consiste na remoção completa do quadro elétrico conforme boas práticas de engenharia, incluindo inclusive a desconexão de eletrodutos e eletrocalhas ao quadro, fixação do quadro a parede, desmontagem de todos os acessórios e conexões internas do quadro elétrico; O serviço contempla a remoção de forma não destrutiva, para posterior reaproveitamento. A remoção deverá ser feita com o cuidado necessário para garantir sua integridade, a fim de que o quadro e seus componentes possam ser reaproveitadas pelo Senado Federal. Este item contempla a remoção de quadros elétricos de luz e força e telecomunicações, de embutir ou de sobrepor. A Contratada deverá documentar e avisar a Fiscalização eventuais problemas e danos no equipamento antes da remoção. A remoção deverá ser feita com cuidado para não danificar o quadro. No caso de quadros de embutir, a Fiscalização poderá avaliar a possibilidade de remoção destrutiva da chaparia metálica externa. Não contempla o rasgo em alvenaria e a recomposição O serviço não inclui recomposição de forro ou alvenaria. Todavia, a remoção de acessórios como suportes e acabamentos fazem parte do escopo. O quadro e seus componentes deverão ser entregues a Fiscalização, em local no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Deverá ser feita a limpeza do local ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade removida. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00040 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de revestimento acústico |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de revestimento acústico, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Deverá ser preparado o local de execução do serviço, utilizando-se proteção para os móveis próximos. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área do revestimento, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00041 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de rodapé/rodabanca de mármore ou granito |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de rodapé ou rodabanca/guarnição de mármore, granito ou semelhante Materiais: n/a Serviços: A remoção deve ser feita por métodos manuais e progressivamente usando-se ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Todos os serviços de remoção de rodapé, rodabanca/guarnição de mármore ou granito deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente estabelecidos os locais para guarda dos materiais removidos. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00042 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de rodapés de madeira |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de rodapés de madeira, inclusive retirada de cordão, para posterior reaproveitamento Materiais: n/a Serviços: Coloque uma ponta de metal em linha reta, como uma régua de aço, contra o rodapé a ser removido na linha de calafetagem. Passe um estilete por baixo da linha de calafetagem para separar a calafetação da parede. Repita este processo em todos os lados e extremidades do rodapé. Coloque uma espátula, na extremidade do rodapé, ou seja, entre o rodapé e a parede. Force suavemente o rodapé, afastando-o da parede. Não faça muita pressão ou você criará um buraco na placa de reboco com a espátula. Se você notar que a calafetagem ainda está presa entre o rodapé e a parede, pare imediatamente e corte a calafetagem. Retire a espátula e repita o processo, próximo ao prego de acabamento. Force e afaste suavemente o rodapé da parede. Repita o processo em todo o comprimento do rodapé. Retorne ao início do rodapé e deixe-o mais afastado da parede do que antes. Repita esse processo até que o rodapé se desprenda totalmente da parede. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00043 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de soleira de mármore ou granito |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de soleira de mármore, granito ou semelhante (largura média de 15 cm) Materiais: n/a Serviços: A remoção deve ser feita por métodos manuais e progressivamente usando-se ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Todos os serviços de remoção de soleiras de mármore ou granito deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente estabelecidos os locais para guarda dos materiais removidos. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00044 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de split/fancolete/ACJ (equipamento unitário) |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de split/fancolete/ACJ (equipamento unitário), para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de equipamentos unitários do tipo fancolete, split ou ACJ consiste da retirada do equipamento instalado em local dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou das Residências Oficiais conforme recomendações do manual do fabricante, incluindo a retirada completa do fancolete, split (evaporadora e/ou condensadora, a critério de projeto) ou ACJ e de suas tubulações de conexão para água, refrigerante, tubulações de drenagem, cabos elétricos, válvulas, controle remoto e elementos de fixação e suporte. O serviço inclui todos os materiais necessários à remoção dos equipamentos. Os elementos removidos e devidamente identificados deverão ser transportados até localização dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal definida pela Fiscalização. Deverão ser adotados os procedimentos adequados para viabilização do reaproveitamento do gás refrigerante. A remoção deve ser feita de tal forma que o equipamento não seja danificado, viabilizando o seu reaproveitamento. Em caso de danos existentes ao equipamento, cabe a Contratada documentar e alertar a Fiscalização antes do início da remoção. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos fancolete ou split removidos. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve detalhar a marca, modelo e número de série dos equipamentos removidos. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00045 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de vidro comum / espelho |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de vidros recozidos (comum, espelho, etc.) com seus elementos de fixação (baguetes, massa de vidraceiro, etc.). O item inclui: a limpeza da esquadria , especialmente dos rebaixos do caixilho, quando necessário; Transporte horizontal e vertical do(s) vidro(s) removidos. Quando aproveitáveis, baguetes e vidros/espelhos devem ser transportados até os locais indicados pela equipe de Fiscalização técnica, dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal - CASF. Quando inservíveis, os elementos removidos, após triagem, deverão ser destinados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, demais normas e com a legislação local. É de inteira responsabilidade da Contratada a destinação final dos resíduos da construção civil. Materiais: n/a Serviços: +Preparação:+ Deverão ser considerados todos os fatores de risco para a execução deste serviço, como por exemplo, a existência de materiais cortantes e a necessidade de isolamento do entorno, inclusive quando se tratar de elementos acima de 2m de altura. Antes de iniciar qualquer serviço, deve ser feito um exame detalhado da edificação e de sua estrutura, de forma a melhor planejar as ações de proteção, como por exemplo o isolamento da esquadria e da área de intervenção e da sua área de influência no pavimento inferior, incluindo uma margem de segurança, com lona, tela, tapumes ou outro material adequado. Todos os serviços de remoção de vidros e espelhos deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente estabelecidos os locais para guarda dos vidros, espelhos, baguetes e demais elementos de fixação removidos. A previsão meteorológica deverá ser consultada. +Remoção:+ A remoção deve ser feita por métodos manuais, em etapas e tentativas sucessivas, usando-se ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Os esforços a serem realizados sobre os espelhos ou baguetes devem ser aplicados progressivamente, começando de forma suave. Sempre que possível, deve ser aplicada força pela face oposta dos vidros, para ajudar sua movimentação. Este serviço inclui as etapas de retirada de baguetes, da massa de vidraceiro e dos vidros e espelhos, deixando baguetes e vidros/espelhos nos locais indicados pela equipe de Fiscalização técnica do Senado. Inclui ainda: limpeza das esquadrias e elementos de fixação; limpeza do ambiente; outras ações e serviços necessários para que se atinja o escopo. Devem ser previstos como serviços remunerados à parte, conforme a necessidade de cada caso: # transporte vertical ou horizontal (SF-00908); # a repintura das esquadrias com tinta esmalte (SF-00102); # a reinstalação de vidros reaproveitados (SF-00844); # o fornecimento e instalação de novos vidros ou espelhos (SF-00158, SF-00154 e/ou SF-00846) conforme indicado em projeto ou determinado pela Fiscalização; # o fornecimento e instalação de baguetes metálicos (SF-00152). Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Considerar-se-á(ão) a(s) superfície(s) do(s) vidro(s) e/ou espelho(s) efetivamente aproveitáveis depois da retirada. Peças quebradas não serão remuneradas, visto que o serviço é de remoção para reaproveitamento. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de vidro/espelho. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: •ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições •ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil •Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 - Gestão dos resíduos da construção civil •Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010 •Instrução Normativa MPOG(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) nº 01 de 2010 - Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00046 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Retirada de entulhos |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção regular, transporte horizontal/vertical, e carga em caçamba de entulho proveniente dos serviços executados no âmbito do contrato. Materiais: n/a Serviços: O entulho deverá ser retirado regularmente, uma vez que não será permitido o acúmulo de entulho nos locais dos serviços ou em quaisquer outras áreas do Senado Federal, sendo levados às caçambas Contratadas no âmbito deste Registro de Preços. Quando necessário, a remoção vertical do entulho e detritos deverá ser realizada por gárgulas (condutores verticais), em situação previamente submetida à aprovação da Fiscalização. O entulho será removido ensacado. A remoção de entulhos deverá ser realizada de modo a causar o mínimo de transtorno possível ao funcionamento do Senado Federal, não sendo permitida, em princípio, das 08:00 às 18:00 nos dias úteis, devendo ser realizada, sempre que possível, por saídas de serviço (secundárias). É de inteira responsabilidade da Contratada a destinação final dos entulhos, que deve estar de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 - Gestão dos resíduos da construção civil, demais normas e com a legislação local. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: O serviço engloba a retirada do entulho do local da intervenção até a caçamba. A locação de caçambas, que inclui o custo da destinação final dos entulhos, deve ser remunerada por item específico. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será considerado o volume a ser demolido multiplicado pelo fator 2 (x2). Unidade de Medição: m3 (metro cúbico) de entulho. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 - Gestão dos resíduos da construção civil Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00047 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Absorvedor de energia para linha de vida |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de absorvedor de energia Materiais: O absorvedor de energia é produzido em aço inox, próprio para linhas de vida conforme ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 e para cabos de aço de 8mm. Devidamente dimensionado para 3 trabalhadores simultâneos. Fixação do cabo conforme especificação do fabricante e restante da linha de vida (referência: grampo, para instalação em campo). O absorvedor ficará fixado em ponto de ancoragem instalado conforme a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. Todos os acessórios necessários para fixação e instalação do absorvedor no ponto de ancoragem e na linha de vida deverão ser inclusos. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Instalação conforme manual do fabricante. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Bonier LVH Loop Extremidade ABS Gulin TF-300 Task SHOCK ABS (TLV-099) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00048 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m² x mês | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Andaime fachadeiro |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Locação de andaime fachadeiro, inclusive transporte. Materiais: Andaime fachadeiro modular com altura mínima de 2m e largura de 1m, incluindo chapas de madeira ou metálicas para o piso, onde for necessário. Serviços: A montagem e desmontagem serão remunerados em um serviço apartado. A locação será feita de forma pro rata considerando como base o aluguel mensal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área efetiva de fachada com andaime. Unidade de Medição: m² x mês (metro quadrado x mês), de forma pro rata considerando como base o aluguel mensal Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura Referência Comercial: Andaime Fachadeiro - Locsat; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00049 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m x mês | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Andaime tubular (aluguel/mês) |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Locação de andaime tubular tipo torre (aluguel/mês), inclusive peças e acessórios necessários a montagem como sapatas fixas e/ou rodízios, guarda-corpo, barras transversais de travamento, pisos metálicos, painéis de montagem, escadas marinheiro e transporte. Materiais: Material em aço. Estrutura completa do corpo do andaime tubular, incluindo encaixes, postes, diagonais verticais, horizontais, travessas, parafusos, porcas, espigas, encaixes. Postes principais com comprimento de 1,0 m a 1,50 m e altura de 1,00 m. Travessas com comprimento útil de 1,0 m entre faces internas dos postes. Diagonais verticais e horizontais recomendadas pelo fabricante para a montagem de torres com altura de até 12 m e modulação 1,05 x 1,05 m, incluindo todos os encaixes e braçadeiras. Painel de guarda-corpo com rodapé, deve ter altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o travessão intermediário, e o rodapé com altura de 0,20m. Escada de Acesso compatível com a estrutura de andaime, Incluindo freio e trava, braçadeiras, corrente de segurança, alças e encaixes necessários para fixação à estrutura do andaime. Piso metálico suficiente para montar uma torre com modulação, com peças em aço ou alumínio, não escorregadias, resistentes à intempérie e fixação por meio de ganchos a serem encaixados nas travessas e travas de segurança que impedem o levantamento acidental. Fornecimento de conjunto de sapatas fixas ou ajustáveis ou rodízios, compatíveis com andaime tubular fornecido, e de acordo com o projeto de segurança do trabalho e as exigências da NR 18. Serviços: Andaime modular para realização de trabalho em altura em até 20 m. A montagem e desmontagem serão remunerados em um serviço apartado. Fornecido com memorial de cálculo, projeto e manual de montagem emitido pelo fabricante. A locação será feita de forma pro rata considerando como base o aluguel mensal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Andaimes efetivamente instalados com todos os seus acessórios. Unidade de Medição: metro linear (m) x mês, referente à locação de 1 metro de altura de andaime montado por mês, de forma _pro rata_ Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura Referência Comercial: Andaime Tubular - Locsat; ou similar Referência Externa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote2-instalacoes-hidrossanitarias-eletricas/SINAPI_CT_LOTE2_EQUIPAMENTOS_DE_PROTECAO_COLETIVA_V005.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00050 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cabo de aço com 8 mm de diâmetro galvanizado para linha de vida |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cabo de aço galvanizado com 8mm de diâmetro Materiais: Cabo de aço galvanizado ou aço inox com 8mm de diâmetro externo, próprio para linhas de vida conforme a ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 e em conformidade com a ABNT NBR ISO 2408:2008 - Cabos de Aço para Uso Geral - Requisitos Mínimos. Carga de ruptura mínima efetiva superior a 4.000 kgf. A terminação e fixação nos demais elementos da linha de vida será feita conforme orientação do fabricante (preferencialmente grampos, para instalação em campo). Caso sejam utilizados grampos, eles devem seguir a ABNT NBR 11098:2016 - Grampo Pesado para Cabo de Aço - Dimensões, possuir acabamento no laço para obedecer o raio mínimo de curvatura para o cabo e seguir a ABNT NBR 11099:2016 - Grampo Pesado para Cabo de Aço em relação à quantidade de grampos, espaçamento entre os grampos e o torque de aperto. Fornecimento inclui a instalação do dispositivo de controle (placa com informações) da linha de vida, nos termos da norma. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: comprimento (m) efetivamente utilizado. Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Task S CABLE 8mm AÇO CARBONO (TLV-097) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00051 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura Materiais: Corda multifilamento trançada 12mm utilizada para trava quedas ou aplicações diversas. Constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Deve atender os requisitos da NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: metro linear (m) fornecido e instalado Unidade de Medição: metro linear (m). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Corda em Poliamida 12MM Para Altura 100 Metros NR18 - MGCINTO; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00052 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ensaio de ponto de ancoragem existente |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de ensaio de ponto de ancoragem existente Materiais: n/a Serviços: A inspeção do ponto de ancoragem compreende: a análise do projeto de segurança do trabalho, a inspeção visual dos pontos de ancoragem, a documentação fotográfica dos problemas identificados (caso existam), ensaio de tração, com equipamento calibrado, dos pontos de ancoragem de acordo com as especificações do fabricante ou do projeto. Ao final deverá ser emitido relatório, incluindo documentação fotográfica, descrição dos problemas e/ou inconformidades (caso existam), resultados dos ensaios de tração e recomendações. O ensaio deverá ser feito a luz das normas ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 1 (ancoragem tipo A1) e ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 2 (ancoragem tipo C). Os pontos ensaiados deverão ser identificados com etiquetas informando, no mínimo, a data de ensaio, a capacidade do ponto de ancoragem e a empresa responsável. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: ponto de ancoragem efetivamente ensaiado, com seu respectivo relatório. Unidade de Medição: unidade de ponto de ancoragem Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NR 35 - Trabalho em altura ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00054 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Esticador de cabo de aço |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de esticador de cabo de aço Materiais: Tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, grande curso de regulagem (30cm), carga de ruptura superior a 4.000kgf, carga máxima de trabalho maior ou igual a 1.500 kgf. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325-2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: O esticador de cabo de aço é utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração e movimentações de cargas em geral. É indispensável para retirar as folgas e esticar os cabos e cordoalhas utilizados nestes processos. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-100 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00056 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Indicador de tensão |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de indicação de tensão Materiais: Produzido em aço inox, com janela retangular de inspeção para visualizar o correto ajuste da tensão da linha. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325-2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: O esticador de cabo de aço é utilizado para mostrar se o cabo de aço da linha de vida está devidamente esticado. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-200 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00057 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalar isolamento de obra para limitar acesso de pessoas não envolvidas com as atividades. Materiais: n/a Serviços: Utilização de materiais e de procedimentos usuais do mercado para esse fim. A tela será fixada a estrutura apoiada em contrapesos capazes de evitar a movimentação por vento ou chuva. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) da tela empregada no isolamento. Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: Tela guarda corpo - Tegape; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00058 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Suporte intermediário curvo para linha de vida |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de suporte intermediário curvo para linha de vida Materiais: Suporte intermediário curvo para linha de vida produzido em aço inox 304 para possibilitar a realização de curvas com a movimentação dos troles em linhas de vida horizontal. Próprio para cabos de aço de 8 mm. As curvas poderão ser de 45° ou 90°, e do tipo interno ou externo, conforme a aplicação. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: O kit curva deve ser instalado de acordo com o projeto e deve ser compatível com o restante do kit fornecido. O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação será feita conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Bonier LVH Loop InterLoop Curva Gulin TF-500 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00059 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Kit de linha de vida para escada de marinheiro |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de kit de linha de vida para escada de marinheiro. Materiais: Linha de vida vertical para escada marinheiro com possibilidade de regulagem de altura na saída no topo da escada, de posição da linha de vida em relação à escada (centro e cantos) e de distância do vão dos degraus. Os suportes da linha vertical são fabricados em tubo redondo SAE 1012 com medidas de 2 metros para o suporte superior e 0,5 metro para o suporte inferior. Desenvolvido para acesso a escadas do tipo marinheiro em conjunto com o dispositivo de trava-quedas acoplado no cabo de aço de 8mm. Serviços: O suporte de fixação da linha de vida pode ser instalado em escadas com vão padronizados para os degraus ou não em limite de até 50 cm. O equipamento deve ser utilizado juntamente com o trava-quedas para linha flexível, garantindo assim maior segurança durante o acesso do trabalhador. O produto deve estar de acordo com as especificações da ABNT NBR 14626 - Trava-Quedas Deslizante Guiado em Linha Flexível e da NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação deverá seguir o manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14626 - Trava-Quedas Deslizante Guiado em Linha Flexível NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: 2AJ-R3 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00060 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Kit para montagem de dois olhais |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de kit para montagem de dois olhais Materiais: Kit para montagem de dois olhais composto de duas sapatilhas e 6 grampos tipo pesado em aço galvanizado. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação deverá seguir o manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-614 Task SAP 3/8 e Task CLIP ON – GRAMPO 3/8 COMPONENTE INOX Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00061 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Manilha com travamento por porca e cupilha |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de manilha com travamento por porca e cupilha Materiais: Manilha produzida em aço galvanizado. Travamento por porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 kgf. Utilizada para conexão de componentes da linha de vida. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação deverá seguir o manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-615 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00062 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pilar de ancoragem para linha de vida |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de pilar de ancoragem Materiais: O pilar de ancoragem deve ser produzido em aço galvanizado ou aço inox, para fixação das ancoragens de extremidades ou suportes intermediários em plano horizontal (laje ou cobertura) de linhas de vida. Carga máxima de trabalho: 1.400 kgf. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. Fornecido com todos os acessórios necessários para fixação e utilização. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: O equipamento ficará instalado de modo permanente. Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-600, Task POST 500 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00064 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Placa de ancoragem para extremidade |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placa de ancoragem para extremidade Materiais: Placa de ancoragem de extremidade deve ser produzida em aço inox, para fixação das ancoragens de extremidade, em plano vertical (parede ou coluna). Carga máxima de trabalho: 1.400 kgf. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325-2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação seguirá o manual de instalação do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-620 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00065 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Placa de ancoragem para montagem no pilar |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placa de ancoragem para montagem no pilar Materiais: Placa de ancoragem para montagem no pilar de ancoragem. Produzida em aço inox. Carga máxima de trabalho: 1.400 kgf. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. A montagem deve seguir o manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-610 Vertical PLACA DE ANCORAGEM 4 FUROS Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00066 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ponto de ancoragem |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ponto de ancoragem certificado para trabalho em altura, em conformidade com as normas ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 1 e ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 2, com fixação química, com ensaio de confiabilidade após a instalação. Materiais: Ponto de ancoragem fixo, em conformidade com as normas ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 1 (ancoragem tipo A1) e ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 2 (ancoragem tipo C), próprio para atendimento a NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e NR 35 - Trabalho em altura, fabricado em aço inox 304, completamente compatível com a linha de vida e com carga nominal de trabalho compatível com pontos de ancoragem (mínimo de 1500 kgf ou 15 kN, próprio para 3 usuários simultâneos). Carga de ruptura mínima de 40 kN. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Haste roscada, fabricado em aço inox 304 (A2-70), com rosca M12 ou mais espessa e comprimento mínimo 140 mm. Compatível com o ponto de ancoragem fornecido e devidamente dimensionado para a carga prevista do ponto de ancoragem (mínimo de 1500 kgf ou 15 kN, próprio para 3 usuários simultâneos). Alternativamente, serão aceitas roscas com medidas imperiais (1/2'' ou superior). Acompanhado por porcas, aruelas lisas e aruelas de pressão fabricadas em aço inox. Dispositivo de controle e inspeção (placa de controle), em conformidade com a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 1 (ancoragem tipo A1) e ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - parte 2 (ancoragem tipo C), contendo as informações para controle de instalação e inspeção de pontos de ancoragem fixos em estruturas. Fabricada em aço inox 304 (A2-70) e com furo compatível com a haste roscada fornecida (M12). Chumbador químico, certificado, com carga de tração (arrancamento) mínima de 5000 kgf para barras roscadas M12 em concreto de 30 MPa, e tempo de cura máximo de 24h em concreto úmido a 20 oC, tecnicamente adequado para instalação do ponto de ancoragem. Serviços: Instalação do ponto de ancoragem conforme as orientações do fabricante do equipamento, utilizando o chumbador químico como forma de fixação. Os parafusos devem ser apertados com torquímetro conforme torque indicado pelo fabricante. O posicionamento dos chumbadores deve seguir o especificado na ABNT NBR 14827:2002 - Chumbadores Instalados em Elementos de Concreto ou Alvenaria - Determinação de Resistência à Tração e ao Cisalhamento. Realização do ensaio de confiabilidade (arrancamento) após o tempo de cura do chumbador químico. Carga mínima de 6 kN ou 600 kgf por 1 minuto no sentido de arrancamento. Após a conclusão dos testes, realizar a gravação das informações no dispositivo de controle e inspeção. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade efetivamente instalada, ensaiada e aprovada pela Fiscalização Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NR 35 - Trabalho em altura ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 ABNT NBR 11900-3 - Terminal para cabo de aço Parte 3: Olhal com presilha ABNT NBR 14827:2002 - Chumbadores Instalados em Elementos de Concreto ou Alvenaria - Determinação de Resistência à Tração e ao Cisalhamento Referência Comercial: Ponto de ancoragem - Bonier AncoPro 13 mm, Dois Dez PrevQ Âncora, Acesse Equipamentos Ancoragem Delta, Task ZONE ANCHOR Chumbador químico - Walsywa WQE 500 Plus Haste - Bonier ProBar M12 x 140 mm, Task FIX BAR INOX 12mm X 125mm (TLV-165), Porca, arruela lisa e arruela de pressão em aço inox para rosca M12 Dispositivo de controle - Bonier ProDisc Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00068 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m x mês | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Locação e instalação de sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico Materiais: O guarda-corpo-rodapé deve ser metálico apresentar resistência de 1,5 KN a cada metro de peça instalada. Os vãos entre as travessas devem ser preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. O travessão superior deve ser construído com 1,20 m de altura e o intermediário, com 70 cm. O rodapé deve ter 20 cm de altura. Serviços: O sistema de guarda-corpo-rodapé metálico deverá atender o projeto de segurança do trabalho e as exigências da NR-18. Inclui montagem e desmontagem. A locação será feita por períodos de 1 mês. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Comprimento linear de guarda-corpo-rodapé efetivamente instalado. Unidade de Medição: metro linear (m) x mês Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: Guarda Corpo para Obra com Sargento - IW8; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00069 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Suporte intermediário reto para linha de vida |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de suporte intermediário Materiais: O suporte intermediário é produzido em aço inox para possibilitar a fácil movimentação dos troles em linhas de vida horizontal. Suporte intermediário reto para linha de vida produzido em aço inox 304 para possibilitar a fácil movimentação dos troles em linhas de vida horizontal. Próprio para cabos de aço de 8 mm. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Os suportes intermediários devem serem instalados a uma distância de, no máximo, 15 metros e devem ser compatíveis com o restante do conjunto fornecido. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Bonier LVH Loop InterLoop Reta Gulin TF-400 Task TRANSFER POINT (TLV-100) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00070 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tapume em compensado de madeira |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tapume em compensado de madeira. Materiais: n/a Serviços: Tapume construído em compensado de madeira, livre de extremidades pontiagudas, com altura mínima de 2 m. As placas deverão estar justapostas, livre de vãos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Caso necessário pintar o tapume, recomenda-se utilizar o item SF-00101. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de tapume efetivamente executado. Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00071 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Trole para linha de vida horizontal |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de trole para linha de vida horizontal Materiais: O trole deve ser produzido em aço inox 304 e deve ser próprio para uso em linhas de vida horizontais, conforme ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 e NR 35 - Trabalho em altura. Próprio para cabos de aço de 8 mm. Ele deve conter um ponto para instalação de um mosquetão. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Uso obrigatório para perfeita e segura movimentação do usuário na linha de vida em retas e curvas. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. A instalação deverá seguir o manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Bonier LVH Loop ProLL Gulin TR-5 Ultrasafe Line Task SPEED LIGHT (TP-0066) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00072 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Trole para travaqueda retrátil |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de trole para travaqueda retrátil Materiais: O trole deve ser produzido em aço galvanizado, com imediata colocação e retirada da linha horizontal por simples acionamento de botão. Sistema protegido contra abertura acidental por dupla trava de segurança. Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325-2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Uso obrigatório para fácil e segura movimentação em trechos retos dos travaquedas retráteis nos serviços em telhados. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Instalação conforme manual do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TR-6 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00073 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Limpeza | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Limpeza final de intervenção |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: A cada trecho de intervenção concluído, assim como nas áreas de passagem de materiais e equipamentos, e na área do canteiro quando de sua desmontagem, a Contratada fará limpeza total do espaço, considerando um raio de 3m da área de efetiva execução dos serviços. Ressalta-se que o raio de medição se aplica onde houver trânsito. Deverá remover todo o entulho do local da intervenção, remover manchas e salpicos de tintas dos revestimentos e superfícies em geral e efetuar limpeza dos vidros com esponja macia e produto industrializado. Assim, ao fim do contrato, não haverá qualquer detrito ou marca dos serviços nos pisos e superfícies em geral. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área de limpeza (m²), considerando raio de execução. Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00074 | Grande Área Civil | Categoria Furos e Rasgos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Abertura/fechamento rasgo em alvenaria |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Execução de rasgos em parede de alvenaria para embutimento de tubulações e posterior recomposição. Materiais: n/a Serviços: Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo linhas previamente traçadas com o auxílio de talhadeira e martelo. Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou profundos. Após embutimento da tubulação, recompor sulco com revestimento argamassado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: m (metro linear). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00075 | Grande Área Civil | Categoria Furos e Rasgos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Furo em concreto de 40mm até 75mm de diâmetro |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Furo em concreto com coroas diamantadas, profundidade até 40 cm, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 3" ou martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg. Materiais: No caso de uso de martelete ou rompedor, a Contratada deverá utilizar martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg, frequência de impacto 1230/minuto. Serviços: Conforme definição em projeto ou solicitação da Fiscalização deverá ser feito furo com perfuratriz elétrica ou com martelete ou rompedor pneumático, incluindo os seguintes serviços: 1) Executar furos na laje ou parede de concreto, nos locais indicados em projeto ou pela Fiscalização, a fim de possibilitar a passagem de tubulações das diversas instalações. 2) Conectar os equipamentos na rede elétrica (quando o equipamento for elétrico) e na rede de água. Prever isolação e sinalização da área. 3) Instalar da máquina na posição a ser furada. 4) Executar furo e remoção do corpo de concreto. 5) Limpar a área. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: unid (furo executado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00076 | Grande Área Civil | Categoria Furos e Rasgos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Furo em concreto com coroas diamantadas, profundidade até 40 cm, utilizando perfuratriz elétrica Ø 3" a a 6 1/4" ou martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg. Materiais: No caso de uso de martelete ou rompedor, a Contratada deverá utilizar martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg, frequência de impacto 1230/minuto. Serviços: Conforme definição em projeto ou solicitação da Fiscalização deverá ser feito furo com perfuratriz elétrica ou com martelete ou rompedor pneumático, incluindo os seguintes serviços: 1) Executar furos na laje ou parede de concreto, nos locais indicados em projeto ou pela Fiscalização, a fim de possibilitar a passagem de tubulações das diversas instalações. 2) Conectar os equipamentos na rede elétrica (quando o equipamento for elétrico) e na rede de água. Prever isolação e sinalização da área. 3) Instalar a máquina na posição a ser furada. 4) Executar o furo e remoção do corpo de concreto. 5) Limpar a área. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: unid (furo executado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00077 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Concreto estrutural virado em obra, consistência para vibração, brita 1, inclusive lançamento e adensamento. Materiais: Cimento Portland composto CP II-32. Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para o uso. Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211:2009 - Agregados para Concreto - Especificação Serviços: Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser 3 seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Procedimento: Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar o cimento conforme dosagem indicada; Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. O traço indicativo: 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita 1). Para que seja atingida a resistência característica de 15 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Volume de concreto (m³) lançado e adensado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova ABNT NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos ABNT NBR NM 67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura ABNT NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência Referência Comercial: Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg Votoran - Votorantin Areia media saco de 20kg - Grupo Tomino Pedra Britada 1 Saco de 20kg - Haza; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00078 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Concreto virado em betoneira, fck = 25MPa |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Concreto estrutural virado em obra inclusive lançamento e adensamento, consistência para vibração, brita 1. Materiais: Cimento Portland composto CP II-32. Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para o uso. Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211:2009 - Agregados para Concreto - Especificação Serviços: Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Procedimento: Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar o cimento conforme dosagem indicada; Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. O traço indicativo: 1:2,3:2,7 (cimento/areia/brita 1). Para que seja atingida a resistência característica de 25 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Volume de concreto (m³) lançado e adensado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova ABNT NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos ABNT NBR NM 67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura ABNT NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência Referência Comercial: Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg Votoran - Votorantin Areia media saco de 20kg - Grupo Tomino Pedra Britada 1 Saco de 20kg - Haza; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00079 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m² x mês | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Escoramento metálico |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Escoramento metálico para lajes de edificação com altura entre 2 e 3,2 m com equipamento obtido por locação mensal. Materiais: n/a Serviços: Cimbramento para forma de lajes ou recuperações estruturais, devendo obedecer aos espaçamentos especificados pelo fornecedor das peças. Considera locação de escora metálica, sendo a mão de obra de montagem e desmontagem dos equipamentos por conta da obra. Nos apoios das escoras verificar a existência de base (chapa) para distribuir a carga que a escora está transmitindo, evitando o recalque do terreno. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área em projeção a ser cimbrada. Unidade de Medição: metro quadrado (m²) x mês Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Escora 2,0m – 3,8m - Hermáquinas Andaime; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00081 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forma para estruturas de concreto |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Define-se como o fornecimento de materiais, mão de obra (fabricação, montagem e desmontagem para 2 utilizações) e equipamentos para a execução dos elementos usados para confinar o concreto e dar-lhe as formas e linhas exigidas pelo projeto estrutural. Materiais: Nas formas para +superfícies aparentes de concreto+, o material a ser utilizado deverá ser: 1. a madeira compensada plastificada, 2. as chapas de aço ou, 3. as tábuas revestidas com lâminas de compensado plastificado ou com folhas metálicas. Para +superfícies que não ficarão aparentes+, o material utilizado poderá ser: 1. a madeira serrada (e=25mm) ou, 2. a chapa de madeira compensada resinada (espessura = 17 mm), quando autorizado pela Fiscalização. Serviços: Procedimentos: deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: +Montagem das Formas+ Deverão ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensões do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão ser projetadas de modo que suportem os efeitos do lançamento e adensamento do concreto. As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificadas cuidadosamente. As juntas das formas serão obrigatoriamente vedadas para evitar perda da argamassa do concreto ou de água. Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e bordos das superfícies aparentes das peças de concreto a serem moldadas deverão ser chanfrados, por meio da colocação de um “bite” de madeira. Esse “bite” deverá ter, em seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem medir 2,00 cm. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas, deverão ser de topo e repousarão sobre vigas suportadas pelas peças de escoramento. Os encaixes das formas deverão ser construídos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se danificar o concreto. +Antes da concretagem+ Serão removidos, do interior das formas, todo o pó de serra, aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos quais o fundo é de difícil limpeza, deverão ser deixadas aberturas provisórias para facilitar essa operação. As formas deverão ser molhadas, mantendo-se as superfícies úmidas, mas não encharcadas. +Caixas de Passagem e Nichos+ As caixas de passagem da instalação elétrica e os nichos de passagem de tubulações, previstos em projeto, deverão ser posicionados nos pilares, vigas e lajes antes da concretagem. No enchimento dos espaços para as caixas de passagem e nichos nas lajes, será usada areia lavada. Não poderão ser criados nichos na estrutura de concreto sem a prévia autorização do calculista da mesma. +Escoramento+ Os escoramentos para o concreto armado deverão ser executados com barrotes de madeira de lei de primeira qualidade, escoras de eucalipto ou estruturas tubulares. Não será permitido o uso de outra madeira roliça além do eucalipto para o escoramento de vigas e lajes. A Contratada deverá apresentar, previamente, um projeto de escoramento e de reescoramento a ser aprovado pela Fiscalização e pelo calculista da estrutura. +Retirada das Formas+ Por se tratar de uma importante questão de segurança, a desforma aos 7 dias começa pela retirada somente das fôrmas laterais de pilares e vigas. A retirada das fôrmas do fundo de vigas e lajes deve ser seguido de imediato re-escoramento com pontaletes encunhados, a serem mantidos por mais 7 a 14 dias, conforme instrução do calculista. O prazo para desmoldagem será o previsto pela Norma NB 1/78 (ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos) da ABNT. Esses prazos poderão ser reduzidos, conforme preconiza o item 14 da referida norma, quando, a critério da Fiscalização, forem adotados concretos com cimento de alta resistência inicial ou com aditivos aceleradores de endurecimento. A retirada das formas deverá ser efetuada sem choques e obedecerá a um programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura. Nenhuma obra será aceita se não tiverem sido retiradas todas as formas e corrigidas todas as imperfeições apontadas pela Fiscalização. +Formas Remontadas+ As formas remontadas deverão sobrepor o concreto pronto, da etapa anteriormente executada, em não menos de 10 cm; serão fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de maneira que, quando a concretagem for reiniciada, não se abram, permitindo desvios ou perda de argamassa na junta de construção. Serão usados, se necessário, vedações com isopor, parafusos ou prendedores adicionais para manter firmes as formas remontadas contra o concreto anterior endurecido +Critérios de Controle+ Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural executivo. As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na posição correta, sem deformações. Deverão ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e untadas com produto que facilite a sua desforma e não manche a superfície do concreto. Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte: A adoção de contra-flechas, quando necessárias; O alinhamento nas superposições de pilares, em estruturas verticais; O nivelamento de lajes e vigas; O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento e adensamento do concreto; A locação dos furos para passagem das tubulações; A sua limpeza; Seu umedecimento antes do lançamento do concreto; A vedação das juntas. +Norma Técnica para aquisição e recebimento de compensado de madeira para forma+ Esta norma visa fornecer subsídios e dados técnicos aos profissionais da Construção Civil na aquisição e recebimento de compensado de madeira para Forma. +Ferramentas e equipamentos para controle de recebimento destes artefatos de madeira+ Umidímetro (aparelho medidor de umidade para madeiras) Paquímetro trena (comprimento 5m) Régua de alumínio (comprimento 2,20m) +Definição dos Critérios para controle de recebimento e amostragem+ No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma amostra de 5% do total de cada tipo de peça, retiradas de vários pontos da carga. +Umidade de equilíbrio das lâminas de madeira+ A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapor. Quando úmida, geralmente perde vapor d’água para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d’água para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d’água do ambiente que a rodeia. Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade da madeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR) o que é denominado Umidade de Equilíbrio da Madeira (UEM). É, portanto, a umidade que a madeira atinge, numericamente após um longo período de tempo exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa. +Procedimentos para tomada de leitura+ A tomada da umidade relativa da madeira será feita utilizando-se o umidímetro. Para isto, basta introduzir os eletrodos na madeira até atingir profundidade mínima de 1/3 da espessura da peça. Os pontos de medição da umidade deverão distar no mínimo 30 cm do topo das peças e 3 cm das bordas. Em seguida, tomar 3 pontos de leitura em cada peça. A umidade da peça será a média aritmética dos três pontos. +Valores de umidade para recebimento das lâminas de madeira+ A umidade da peça considerada (Compensado de Madeira para Forma) deverá estar dentro do seguinte intervalo: mínima de 9% e máxima de 18%. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área (m²) desenvolvida na planta de formas (superfície da fôrma em contato com o concreto). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos ABNT NBR 14931:2003 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimento ABNT NBR 9062:2006 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado Referência Comercial: Compensado Resinado Cola Fenólica – 1,10 x 2,20 m - Compensados Trevo; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00082 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm. Materiais: n/a Serviços: Por ser um elemento pré-moldado traz rapidez e limpeza na sua execução. Tem função de distribuir as cargas sobre as paredes (cintas) e vãos (vergas). Contraverga: Assente os blocos, conferindo o alinhamento com a régua e fazendo os ajustes necessários. Aplique concreto no interior do bloco até atingir 3,0 cm de altura e disponha dois vergalhões de aço com 6 mm de diâmetro cada, com distância de 1,5 cm entre eles. O comprimento deles deve ser, pelo menos, 40% maior do que o vão. Os 20% adicionais, de cada lado, ficarão apoiados na alvenaria, consolidando o conjunto. Preencha com concreto até que falte 4,0 cm para completar a canaleta. Coloque outros dois vergalhões com as mesmas características e complete com concreto. Verga: Para portas e janelas, a verga exige uma escora de madeira com a mesma altura do vão apoiada na contraverga ou no piso. Por isso, é preciso esperar que o concreto endureça e ganhe resistência. Daí, com a colher de pedreiro, aplique a argamassa sobre o escoramento, coloque os blocos tipo canaleta e repita o processo da contraverga. O tempo de cura é de até dez dias e deve ser informado pelo projetista. Cinta: Tem a mesma função de distribuir cargas e sua execução é semelhante ao processo das vergas, sem a necessidade de escora de madeira. A armação deverá ser indicada pelo projetista responsável. Deixar passagens para canos e conduítes (eletrodutos) na cinta de amarração. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Comprimento linear (m) executado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6136:2007 - Classificação dos blocos em concreto ABNT NBR 8798:1985 - Utilização do tipo especial de concreto para preenchimento dos blocos calhas ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito Referência Comercial: Canaleta de Concreto 11,5x19x39cm - JCRB Blocos; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00083 | Grande Área Civil | Categoria Impermeabilização - Camada Impermeabilizante | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Impermeabilização rígida (semiflexível) com argamassa polimérica bicomponente |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponente em reservatórios, tanques, subsolos e cortinas com ou sem lençol freático, paredes internas e externas, pisos frios e outras aplicações como revestimento protetor impermeável. Caso necessário, utilizar o item específico para a aplicação de tela de poliéster estruturante para reforço da impermeabilização. Materiais: +Argamassa polimérica:+ •Revestimento impermeabilizante semiflexível, bicomponente à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de características impermeabilizantes; •Resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas; •Pode ser utilizado como revestimento final em reservatórios; •Não pode ficar exposto a intempéries climáticas e ao tráfego de pessoas. Se isso ocorrer, deve-se realizar a proteção mecânica após o teste de estanqueidade. •Caso haja necessidade de proteção mecânica, esta pode ser dispensada em superfícies horizontais no caso de assentamento do revestimento final diretamente sobre o impermeabilizante. •Caso haja necessidade de proteção mecânica, esta não pode ser dispensada em superfícies verticais mesmo se revestidas. Serviços: +Preparação do substrato:+ A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. Caso necessário, a impermeabilização existente deve ser completamente removida mecanicamente, inclusive com emprego de jato abrasivo, se necessário (SF-00149). Eventuais trincas na laje de fundo e nas paredes devem ser documentadas e tratadas. As tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates. O substrato deve ser apicoado até apresentar uma superfície que propicie a aderência da camada de regularização. +Regularização:+ Depois de limpo, o substrato deve ser umedecido e receber camada de chapisco para posterior aplicação da regularização composta de argamassa com aditivo impermeabilizante. Os cantos vivos devem ser arredondados. Regularização deverá ser executada por item específico no Contrato (SF-01152 ou SF-01153) +Aplicação:+ Umedecer com água a superfície antes da aplicação da primeira demão, tomando cuidado para não saturar a mesma (não umedecer as outras demãos). Com com trincha, vassoura de pelo, pincel ou broxa, aplicar de 2 a 4 demãos no sentido cruzado, em camadas uniformes, com intervalos de tempo de acordo com a determinação do fabricante, até atingir o consumo especificado. O consumo por demão é de aproximadamente 1,0kg/m². +Cura:+ Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica. Em ambientes fechados o período mínimo de cura é de 7 dias. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promova a hidratação do impermeabilizante por no mínimo por 72 horas. +Tela de Poliéster:+ Áreas sujeitas à movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de Poliéster. A aplicação da tela de poliéster deverá ser executada por item específico no Contrato. +Proteção Mecânica:+ Executar a proteção mecânica conforme itens SF-00954, SF-00955 ou SF-01157. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: •Não é recomendado utilizar sobre Drywall; •Não é recomendado utilizar sobre massa de regularização que contenha cal ou hidrófugo. •Não é recomendado utilizar em áreas expostas às intempéries. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área de superfície efetivamente impermeabilizada. Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: •ABNT NBR 9574:2009 - Execução de impermeabilização •ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa Polimérica Industrializada para Impermeabilização Referência Comercial: ViaPlus 1000; ViaPlus Top; Viaplus Branco; SikaTop 100; Denvertec 100; ou Equivalente Técnico. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00084 | Grande Área Civil | Categoria Alvenaria | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Alvenaria de vedação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução de alvenaria em blocos cerâmicos vazados ou tijolos maciços, incluindo o fornecimento de material e mão de obra. Não compreende o revestimento. Materiais: Blocos Cerâmicos: componentes de alvenaria com furos prismáticos e/ou cilíndricos perpendiculares às faces que os contêm. A dimensão nominal do bloco deverá seguir a alvenaria existente ou o indicado em projeto nas dimensões comerciais mais próximas. Serão blocos de vedação comuns, não portantes. Os blocos não apresentarão defeitos sistemáticos, tais como trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e desuniformidade de cor. Tijolos Maciços: tijolo com todas as faces plenas de material, com rebaixos de fabricação em uma das faces. Fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado à temperatura que permita ao produto final atender às condições determinadas na Norma. As peças deverão apresentar perfeito cozimento, resistência mínima de 2,0 MPA. Deverão ter superfície porosa e áspera, arestas vivas e duras. A dimensão nominal do bloco deverá seguir a alvenaria existente ou o indicado em projeto nas dimensões comerciais mais próximas Argamassa de Assentamento: argamassa fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais, com composição adequada e indicada pelo fabricante para assentamento de alvenaria. Aditivo mineral impermeabilizante para argamassa industrializada, de amplo uso, compatível com a argamassa de assentamento e reboco, para utilização em áreas e elementos submetidos à umidade. Barras de aço e/ou telas metálicas Serviços: Preparação: As alvenarias de blocos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura ou da alvenaria existente. Haverá o cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos, nem os executar em panos de mais de 1,50 m (um vírgula cinquenta metro) de altura de uma só vez. As alvenarias apoiadas em áreas impermeabilizadas serão executadas, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) após a execução da impermeabilização. Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes de sua colocação. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria a ser executada devem estar previamente chapiscadas. Assentamento: O assentamento será executado com juntas de amarração desencontradas. As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas, verificadas com equipamento eletrônico. As juntas de argamassa terão, no máximo, 10 mm, e serão alegradas ou rebaixadas, à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. Não deverão ser colocados blocos cerâmicos com furos no sentido da espessura das paredes. A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros elementos da edificação. Para o assentamento será utilizada a argamassa industrializada indicada no subitem “materiais” acima. Na base das paredes até a altura de 1,0 m (um metro), deverá ser utilizada argamassa de assentamento com aditivo mineral impermeabilizante conforme indicado no item “materiais” acima. Encunhamento: Para serviços em locais com estrutura metálica ou de concreto armado, a alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaço será preenchido, após sete dias, com tijolos cerâmicos maciços dispostos obliquamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm. O encunhamento está previsto em item separado. Ligação entre paredes e entre paredes e pilares: no encontro entre duas paredes de alvenaria deverá haver uma ligação entre elas, caso contrário poderá ocorrer uma trinca entre as duas paredes. A cada duas ou três fiadas poderão ser inseridas pequenas barras de aço nas juntas, dentro da camada de argamassa, ligando as duas paredes. Essa ligação pode ser feita também através de tela metálica. A ligação também precisa ser feita quando a parede encosta num pilar ou parede de alvenaria existente, a fim de evitar uma trinca ou fissura entre os dois elementos. Também nesse caso deve-se usar pequenas barras de aço inseridas no pilar e na junta da alvenaria (chamadas também de “ferros-cabelo”), ou a tela metálica. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de alvenaria executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8545:1984 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmico ABNT NBR 7170:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria ABNT NBR 15270:2005 - Componentes cerâmicos. Parte 1- Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito Referência Comercial: Argamassa: Argamassa Multimassa Uso Geral, fabricante: weber Saint gobain; Votomassa Múltiplo Uso, fabricante: Votorantim cimentos Aditivo: Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00085 | Grande Área Civil | Categoria Drywall | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fechamento ou shaft em gesso acartonado tipo drywall |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução ou recomposição de fechamento ou shaft em gesso acartonado (drywall), com fornecimento de materiais e mão de obra, compreendendo fornecimento e instalação dos montantes, fornecimento e instalação das placas de gesso acartonado e todos os elementos necessários para a execução de fechamentos ou shaft (com placa de gesso em apenas uma das faces), como massa e fita para tratamento de juntas, parafusos, cantoneiras etc. Não compreende o tratamento acústico com lã mineral ou lã de vidro. Serão executados, conforme orientação da Fiscalização, com chapas Resistente à Umidade (RU) ou Resistente ao Fogo (RF). Materiais: - Perfis Estruturais de aço galvanizado. Os perfis terão espessura mínima de 0,5 mm (zero vírgula cinco milímetros). Serão do tipo guia (48, 70 ou 90 mm), montante (48, 70 ou 90 mm), canaleta e cantoneira; - Chapas de Gesso acartonado de 12,5 mm (doze vírgula cinco milímetros), nas modalidades Standard (ST), Resistente à Umidade (RU) ou Resistente ao Fogo (RF), com bordas rebaixadas ou quadradas; - Massa de Rejunte em pó ou pronta para uso, conforme indicação do fabricante; - Fita de papel microperfurado; - Fita de papel microperfurado com reforço metálico; - Fita de isolamento (banda acústica), parafusos, buchas plásticas e rebites para fixação das placas e dos perfis, conforme orientação do fabricante para cada tipo de uso. Serviços: Especificações do fechamento ou shaft: Os fechamentos ou shafts serão executados na largura existente ou indicada em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço, utilizando-se, para tanto, os perfis indicados no item “materiais” acima. Serão confeccionadas com placas de gesso aplicadas em apenas uma face, conforme o existente (em caso de recomposição) ou conforme indicado em projeto. Salvo em indicação diversa da Fiscalização, serão utilizadas chapas do tipo Standard (ST) em áreas secas, do tipo Resistente à Umidade (RU) em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado e de forma intermitente, como copas, cozinhas, banheiros. Quando indicado em projeto ou Ordem de Serviço, serão utilizadas chapas do tipo Resistente ao Fogo (RF); Marcação e fixação das guias: Os painéis deverão seguir o alinhamento existente (em caso de recomposição ou substituição) ou o indicado em projeto ou detalhe. Deverão ser executadas em prumo perfeito. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no máximo a cada 60 cm (sessenta centímetros), com parafuso e bucha ou pino de aço; Colocação dos montantes: Os montantes serão colocados verticalmente no interior das guias e posicionados nos encontros com paredes, nas aberturas e, no mínimo, a cada 60 cm (sessenta centímetros). Em paredes curvas, com espaçamento dos montantes será variável conforme o raio, suficiente para uma perfeita conformidade da curva. Colocação das placas de gesso: As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em relação às da outra face. A junta entre as placas deve ser feita sempre sobre um montante. As placas são parafusadas aos montantes, com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, no mínimo a 1cm da borda da placa. Quando os montantes são duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na região fora da junta. Após a colocação das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento e execução das instalações elétricas, hidráulicas e outras, da colocação de lã mineral, e da colocação de eventuais reforços para fixação de peças suspensas pesadas, antes da colocação das placas na outra face da parede. Passagem das instalações: As instalações, quando existentes, serão passadas preferencialmente pelos furos próprios já existentes nos montantes. Caso seja indispensável realizar mais algum furo, o mesmo deverá ser feito com serra copo para aço seguindo o diâmetro da furação original;. Tratamento das juntas entre placas de gesso: É feito com uma aplicação de massa de rejuntamento sobre a região da junta, aplicação de fita de papel microperfurada e duas novas aplicações de massa de rejuntamento para realizar o acabamento. As cabeças dos parafusos devem ser emassadas. Não utilizar a fita telada para tratamento de juntas entre chapas de gesso. Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das juntas. Reforços: Caso haja indicação em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço, deverão ser executados reforços na estrutura do gesso acartonado para fixação de elementos mais pesados como bancadas de pia de cozinha, lavatórios, tanques, televisores. Os reforços serão metálicos ou de madeira. Recomposição: Nos casos de recomposição, quando a estrutura de sustentação estiver íntegra e em perfeito estado de conservação, deverá ser realizada apenas a substituição das placas danificadas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área (m²) da superfície de fechamento ou shaft executado. Unidade de Medição: m² (metro quadrado); Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14715:2010 - Chapas de gesso para drywall ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Placa standard (ST) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Placa resistente à umidade (RU) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Placa resistente ao fogo (RF) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Perfil Guia - Placo Saint-Gobain Perfil Montante - Placo Saint-Gobain Massa PR Hydro - Placo Saint-Gobain Fita de Papel - Placo Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00086 | Grande Área Civil | Categoria Alvenaria | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução de fixação de alvenaria de vedação com tijolos maciços dispostos a 45º e argamassa expansível, incluindo o fornecimento de material e mão de obra. Não compreende o revestimento. Materiais: Tijolos Maciços: tijolo com todas as faces plenas de material, com rebaixos de fabricação em uma das faces. Fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado à temperatura que permita ao produto final atender às condições determinadas na Norma. As peças deverão apresentar perfeito cozimento, resistência mínima de 2,0 MPA. Deverão ter superfície porosa e áspera, arestas vivas e duras. A dimensão nominal do bloco deverá seguir a alvenaria existente ou o indicado em projeto nas dimensões comerciais mais próximas Argamassa de Assentamento: argamassa fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais, com composição adequada e indicada pelo fabricante para assentamento de alvenaria. Aditivo mineral impermeabilizante para argamassa industrializada, de amplo uso, compatível com a argamassa de assentamento e reboco, para utilização em áreas e elementos submetidos à umidade. Serviços: Para serviços em locais com estrutura metálica ou de concreto armado, a alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaço será preenchido, após sete dias, com tijolos cerâmicos maciços dispostos obliquamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm, preenchendo todas as juntas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear de parede elevada. Unidade de Medição: m (metro linear) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8545:1984 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmico ABNT NBR 7170:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria ABNT NBR 15270:2005 - Componentes cerâmicos. Parte 1- Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito Referência Comercial: Argamassa: Argamassa Multimassa Uso Geral, fabricante: weber Saint gobain; Votomassa Múltiplo Uso, fabricante: Votorantim cimentos Aditivo: Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00087 | Grande Área Civil | Categoria Drywall | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Parede em gesso acartonado (drywall) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução ou recomposição de fechamento em gesso acartonado, do tipo “drywall”, com fornecimento de materiais e mão de obra, compreendendo fornecimento e instalação dos montantes, fornecimento e instalação das placas de gesso acartonado simples e todos os elementos necessários para a execução de fechamentos com duas faces paralelas, como massa e fita para tratamento de juntas, parafusos, cantoneiras etc. Não compreende o tratamento acústico com lã mineral ou lã de vidro. Materiais: Perfis Estruturais de aço galvanizado. Os perfis terão espessura mínima de 0,5 mm (zero vírgula cinco milímetros). Serão do tipo guia (48, 70 ou 90 mm), montante (48, 70 ou 90 mm), canaleta e cantoneira; Chapas de Gesso acartonado de 12,5 mm (doze vírgula cinco milímetros), na modalidade Standard (ST), Resistente à Umidade (RU) ou Resistente ao Fogo (RF), com bordas rebaixadas ou quadradas; Massa de Rejunte em pó ou pronta para uso, conforme indicação do fabricante; Fita de papel microperfurado; fita de papel microperfurado com reforço metálico; fita de isolamento (banda acústica), parafusos, buchas plásticas e rebites para fixação das placas e dos perfis, conforme orientação do fabricante para cada tipo de uso; Serviços: Especificações do fechamento: Os fechamentos serão executados na largura existente ou indicada em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço, utilizando-se, para tanto, os perfis indicados no item “materiais” acima. A montagem deve ser realizada com duas faces simples (uma em cada lado da parede). Marcação e fixação das guias: As divisórias deverão seguir o alinhamento existente (em caso de recomposição ou substituição do fechamento) ou o indicado em projeto ou detalhe. Deverão ser executadas em prumo perfeito. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no máximo a cada 60 cm (sessenta centímetros), com parafuso e bucha ou pino de aço; Colocação dos montantes: Os montantes serão colocados verticalmente no interior das guias e posicionados nos encontros com paredes, nas aberturas e, no mínimo, a cada 60 cm (sessenta centímetros). Em paredes curvas, com espaçamento dos montantes será variável conforme o raio, suficiente para uma perfeita conformidade da curva. Colocação das placas de gesso: As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em relação às da outra face. A junta entre as placas deve ser feita sempre sobre um montante. As placas são parafusadas aos montantes, com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, no mínimo a 1cm da borda da placa. Quando os montantes são duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na região fora da junta. Após a colocação das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento e execução das instalações elétricas, hidráulicas e outras, da colocação de lã mineral, e da colocação de eventuais reforços para fixação de peças suspensas pesadas, antes da colocação das placas na outra face da parede. Passagem das instalações: As instalações, quando existentes, serão passadas preferencialmente pelos furos próprios já existentes nos montantes. Caso seja indispensável realizar mais algum furo, o mesmo deverá ser feito com serra copo para aço seguindo o diâmetro da furação original; Tratamento das juntas entre placas de gesso: É feito com uma aplicação de massa de rejuntamento sobre a região da junta, aplicação de fita de papel microperfurada e duas novas aplicações de massa de rejuntamento para realizar o acabamento. As cabeças dos parafusos devem ser emassadas. Não utilizar a fita telada para tratamento de juntas entre chapas de gesso. Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das juntas; Reforços: Caso haja indicação em projeto, detalhe ou Ordem de Serviço, deverão ser executados reforços na estrutura do gesso acartonado para fixação de elementos mais pesados como bancadas de pia de cozinha, lavatórios, tanques, televisores. Os reforços serão metálicos ou de madeira. Recomposição: Nos casos de recomposição, quando a estrutura de sustentação estiver íntegra e em perfeito estado de conservação, deverá ser realizada apenas a substituição das placas danificadas; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetivamente executada. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tipo de dano; Cálculo da superfície. Trincas ou fissuras lineares; Comprimento da trinca/fissura x 0,10 m. Furos; 0,01 m² por furo (área de 0,10x0,10m por furo). Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14715:2010 - Chapas de gesso para drywall ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Placa standard (ST) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Placa resistente à umidade (RU) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Placa resistente ao fogo (RF) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Perfil Guia - Placo Saint-Gobain Perfil Montante - Placo Saint-Gobain Massa PR Hydro - Placo Saint-Gobain Fita de Papel - Placo Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00088 | Grande Área Civil | Categoria Drywall | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Reparos superficiais em painéis de gesso acartonado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução de reparos de furos, trincas ou fissuras nas superfícies de gesso (divisórias, fechamentos e forros), com fornecimento de material e mão de obra, compreendendo limpeza da área, aplicação de fita microperfurada (nas emendas de placas), aplicação de massa de rejuntamento e acabamento final. Não compreende a pintura posterior. Materiais: Massa de Rejunte em pó ou pronta para uso, conforme indicação do fabricante; Fita de papel microperfurado; fita de papel microperfurado com reforço metálico; fita de isolamento (banda acústica). Serviços: Preparação da base: Limpar a área e remover partículas soltas ou pendentes com estilete; Execução do tratamento: Preencher a trinca ou fissura com massa para rejunte. No caso de trincas ou fissuras sobre as emendas das chapas de gesso, retirar a massa existente, trocar o pedaço da fita e aplicar massa de rejunte. No caso de trincas e fissuras fora das emendas das placas de gesso, aplicar massa de rejunte. Deixar secar e lixar cuidadosamente. Se necessário, aplicar nova camada de massa de rejunte. No caso de furos de até 3 cm (três centímetros) de diâmetro, o procedimento deverá ser o seguinte: i) remover partículas soltas ou pendentes com estilete; ii) encher o furo com massa de colagem. Após secagem, se necessário, aplicar nova camada de massa de colagem; iv) deixar secar e lixar cuidadosamente o local. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: superfície tratada, considerando-se a área de influência conforme tabela. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tipo de dano; Cálculo da superfície. Trincas ou fissuras lineares; Comprimento da trinca/fissura x 0,10 m. Furos; 0,01 m² por furo (área de 0,10x0,10m por furo). Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Massa PR Hydro - Placo Saint-Gobain Fita de Papel - Placo Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00089 | Grande Área Civil | Categoria Alvenaria | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Sóculo h=10 cm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elevação no piso em alvenaria para assentamento de equipamentos e mobiliários a fim de proteger da umidade. Materiais: n/a Serviços: Deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: Será executado em alvenaria, sendo que para situações em que haja carga elevada deverá ser utilizada tela telcon. As alturas deverão atender as situações para quais estão sendo requisitados. Para os fechamentos laterais será utilizada massa única aditivada com impermeabilizante com espessura de 2 cm, traço 1:4, e para superfície superior, contrapiso com argamassa de regularização aditivada com impermeabilizante com espessura de 2 cm, traço 1:4. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de sóculo efetivamente executado. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Massa Única - Brasilit Aditivo Impermeabilizante - Vedacit Argamassa de Preparação Contrapiso Tarkomassa 10kg - Tarkett; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00090 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Chapisco colante industrializado em vigas e pilares |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Preparo e aplicação de chapisco colante industrializado em pilares e vigas das paredes internas, com desempenadeira dentada. Materiais: Argamassa industrializada para chapisco colante Serviços: Em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva, misture água aos poucos, na proporção indicada na embalagem, a todo o conteúdo de um ou mais sacos, até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos A mistura pode ser manual ou mecânica, com misturador de eixo horizontal, betoneira ou com haste metálica acoplada a uma furadeira profissional de baixa rotação. Para aplicação do produto, a superfície da base deve estar firme, seca e absolutamente limpa. Umedeça a base para evitar que a argamassa resseque prematuramente, aplique o chapisco colante com o lado liso da desempenadeira dentada. Passe o lado dentado da desempenadeira retirando o excesso de produto e formando cordões. Umedeça áreas expostas ao sol e ao vento 1h após a aplicação. Aguarde 48h para a aplicação do emboço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetiva (m²); Unidade de Medição: ² (metro quadrado); Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento Referência Comercial: Argamassa adesiva chapisco colante - Quartzolit Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00091 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Chapisco com argamassa traço 1:3 |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Preparo e aplicação de chapisco em parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparado em obra (manual ou mecânico). Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Areia grossa úmida com taxa de inchamento de 20%, pronta para uso Cimento Portland Composto – CPII-32 Serviços: Remover, com escova ou disco de fios de aço, a poeira, películas e resíduos existentes na superfície. Quando possível, lavar abundantemente com jato d'água após a escovação. No caso de alvenarias, preencher as falhas entre as juntas de assentamento. Para aplicação do produto, a superfície da base deve estar curada, firme, seca e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta ou qualquer material que impeça a boa aderência. A base deve estar abundantemente umedecida. Para preparação da argamassa, adicionar um pouco de água na betoneira e ligá-la. Lançar a areia, cal e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar água restante aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos. Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento. Após a primeira hora da aplicação, a argamassa de chapisco deverá ser umedecida para garantir a hidratação do cimento contido na argamassa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Areia Grossa Lavada Saco 20kg - Grupo Tomino Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg Votoran - Votorantin; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00092 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Aplicação de Gesso cola |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de gesso cola para colagem e fixação de elementos de gesso, regularização de tetos e paredes e reparos em geral. Materiais: Gesso cola Serviços: A superfície a ser aplicado o Gesso Cola deverá estar limpa e isenta de oleosidades. Para preparação do produto, seguir as recomendações do fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetivamente aplicada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Juntalider Gesso Cola Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00093 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Preparo e aplicação de argamassa industrializada, em massa única, com espessura média de 20 mm (vinte milímetros) a ser aplicada em áreas internas e áreas externas. Compreende o fornecimento de todos os materiais, inclusive aditivo impermeabilizante quando for o caso, e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre chapisco). Aditivo mineral impermeabilizante para argamassa industrializada, de amplo uso, compatível com a argamassa de assentamento e reboco, para utilização em áreas e elementos submetidos à umidade. Serviços: Preparo da Base: A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela norma técnica ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação. A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa. No caso de revestimentos internos, a argamassa poderá ser aplicada diretamente sobre as alvenarias, conforme orientação do fabricante. Em uso externo, aplicar sobre chapisco. Em situações de clima adverso, em temperaturas maiores de 25°C e umidade inferior a 40%, a base deverá ser umedecida antes da aplicação da argamassa. Preparo do Produto: a preparação do produto deverá seguir as orientações do fabricante. Poderá ser mecânica ou manual. A argamassa deverá ser utilizada no prazo máximo de 3 (três) horas da preparação, salvo com indicação distinta do fabricante. Reboco Hidrofugante: nas áreas submetidas a umidade (banheiros, cozinhas, copas, áreas externas, entre outros) e paredes dos pavimentos inferiores (em contato com o solo) até a altura de 1,50 m (um metro) deverá ser adicionada à argamassa de reboco, na etapa de preparo do produto, impermeabilizante conforme especificado no item “materiais” acima. O preparo deverá seguir as instruções do fabricante, com diluição de 4% (2 litros para cada 50 kg de cimento) em relação à massa de cimento utilizada na argamassa, salvo em indicação diversa do fabricante. Aplicação: A aplicação com até 20 mm de espessura poderá ser realizada em camada única em paredes. Em tetos, a espessura das camadas de aplicação não deverá exceder 20 mm. Sobre tetos chapiscados, o reboco em massa única deverá ter espessura mínima final de 10 mm e máxima de 20 mm. Sobre alvenarias chapiscadas, o reboco em massa única deverá ter espessura final mínima de 10 mm e máxima de 50 mm. Condições Climáticas: Quando houver previsão de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada sua interrupção. Na ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término do trabalho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Argamassa Multimassa Uso Geral. Fabricante: Weber/Saint Gobain ou similar; Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00094 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Regularização com argamassa industrializada e=0,5 cm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Preparo e aplicação de argamassa industrializada, em massa única, com espessura média de 5 mm (cinco milímetros) a ser aplicada sem a necessidade de chapisco em áreas internas e sobre chapisco, em áreas externas. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre chapisco); Serviços: Preparo da Base: A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela norma técnica ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação. A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa. No caso de revestimentos internos, a argamassa poderá ser aplicada diretamente sobre as alvenarias, conforme orientação do fabricante. Em uso externo, aplicar sobre chapisco. Em situações de clima adverso, em temperaturas maiores de 25°C e umidade inferior a 40%, a base deverá ser umedecida antes da aplicação da argamassa. Preparo do Produto: a preparação do produto deverá seguir as orientações do fabricante. Poderá ser mecânica ou manual. A argamassa deverá ser utilizada no prazo máximo de 3 (três) horas da preparação, salvo com indicação distinta do fabricante. Aplicação: A aplicação com até 5 mm de espessura poderá ser realizada em camada única em paredes. Condições Climáticas: Quando houver previsão de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada sua interrupção. Na ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término do trabalho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisito ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Comercial: Argamassa Multimassa Uso Geral. Fabricante: Weber/Saint Gobain Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00095 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Itens Complementares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tratamento de trincas superficiais com selante acrílico e tela de poliéster |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Tratamento de fissuras e trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa (paredes, lajes e pisos internos), mediante abertura e preenchimento da trinca com selante acrílico e posterior aplicação de tela de poliéster com auxílio de primer à base de resina acrílica. Materiais: +Selante acrílico flexível:+ é um selante plástico com base em dispersões acrílicas Primer à base de resina acrílica; +Primer:+ à base de resina acrílica; +Tela de Poliéster Estruturante para Fissuras:+ Tela ou fita autoadesiva a base de poliéster ou poliuretano, para aumento da resistência à tração das superfícies, indicada para tratamento de trincas e fissuras Serviços: 1) Abertura da trinca / fissura Com auxílio de ferramenta apropriada para abertura de trincas, deve-se criar sulco em forma “v”, cujas dimensões devem obedecer as especificação do fabricante do selante acrílico que preencherá o sulco. 2) Preenchimento da trinca / fissura Aplicação de selante acrílico dentro da fissura / trinca, em duas demãos (aguardar 24 horas entre as demãos), garantindo um contato total do produto com as bordas do sulco. Faça o preenchimento evitando que o ar fique preso. Utilize fita crepe onde for necessário para obter linhas com arestas bem definidas ou linhas excepcionalmente limpas. Remova a fita enquanto o selante não estiver curado. Alise ou dê o acabamento com uma espátula para obter uma superfície perfeita. O produto não curado, pode ser removido com um pano úmido. 3) Remoção de faixa de revestimento: Após a cura do selante acrílico, que é de aproximadamente 24 horas, o produto poderá ser lixado, removendo-se também faixa de revestimento de 15 cm de largura considerando a trinca /fissura no centro da faixa. Em seguida deve-se limpar a base com auxílio de pincel de 2”. 4) Regularização da base para obtenção de perfeita aderência da tela de poliéster (único plano) a fim de trabalhar com eficiência a tração. 5) Aplicar primer à base de resina acrílica com pincel ou trincha, com diluição conforme orientação do fabricante, na superfície afetada pela fissura ou trinca, previamente seca, limpa e livre de poeira, ou quaisquer sujidades. 6) Aplicação da tela: Após a secagem do primer, aplicar tela ultrapassando pelo menos 5 cm (cinco centímetros) para cada lado da fissura ou trinca; apertar bem a tela / fita contra a superfície para garantir total aderência, de forma a deixá-la esticada e evitar seu alongamento pela solicitação dos esforços de tração. 7) Tratamento final: o revestimento deve receber o revestimento ou pintura conforme os procedimentos específicos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Será considerado o comprimento de trinca ou fissura tratada Unidade de Medição: m (metro linear) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: •Tela: Vinitrinca, fabricante: Ernetex; MSet Fita Trinca, fabricante: Bautech Brasil •Selante acrílico: Sikacryl 103 •Primer à base de resina acrílica: Bautech Resina Multiuso Referência Externa: http://www.bautechbrasil.com.br/produtos/impermeabilizantes/bautech-fita-trinca https://bra.sika.com/pt/solucoes-produtos/novos-produtos/sikacryl-103.html http://www.bautechbrasil.com.br/produtos/pinturas-especiais-e-complementos/bautech-resina-acr%C3%ADlica-multiuso |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00096 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Aplicação de fundo selador base água |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de fundo selador a base d’água, para uso interior e exterior, em argamassa, concreto e paredes a serem emassadas e pintada. Compreende o fornecimento de material e mão de obra. Serviço utilizado em suporte à pintura e aplicação de textura realizadas em paredes novas, e quando necessário em repinturas devido a alteração de cores. Materiais: Fundo Selador a Base d’água – fundos seladores à base d’água, para uso interior ou exterior, a base de dispersão de polímeros de alto desempenho, como acrílicos (exterior) ou a base de dispersão de PVA (interior), para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas, de argamassa, concreto, paredes a serem emassadas ou repintadas. Serão empregados, exclusivamente, tintas, fundos, massas, seladores e outros materiais de pintura já preparados em fábrica, entregue em sua embalagem original. Serviços: Remoção de revestimento existente: Quando necessário, a remoção de pinturas ou texturas nos casos de recomposição do revestimento será realizado conforme item “Remoção química ou mecânica de pintura ou textura existente”; Condições do substrato: Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. Preparação do substrato: remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a aplicação. As imperfeições de grandes dimensões e profundidades devem ser previamente reparadas com argamassa de revestimento. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. Condições de aplicação: A pintura deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). As superfícies externas devem ser pintadas na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. Preparação do produto: A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. Aplicação: deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para que a superfície final esteja uniforme, sendo no mínimo duas demãos. Deve-se sempre lixar entre as demãos. Aplicação com rolo de lã, pincel ou pistola. Secagem ao toque em no máximo 30 minutos e entre demãos em no máximo 4h (quatro horas). Secagem final para a realização de pintura em no máximo 5h (cinco horas); Precauções: Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos também devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: m² (metro quadrado), descontando-se todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). No caso de pinturas de elementos vazados, tipo “cobogó”, utilizar o multiplicador indicado na Tabela 3. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Suvinil Selador Acrílico, fabricante: Suvinil; Selador Acrílico Coral, fabricante: Coral; Metalatex Selador Acrílico, fabricante: Sherwin Williams ou similar. Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00097 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fundo anticorrosivo e de aderência |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de fundo anticorrosivo em superfícies metálicas de ferro, aço, inclusive galvanizados e zincados, alumínio, e superfícies em madeira, selando a superfície, corrigindo pequenas imperfeições e promovendo aderência da tinta sobre a superfície. Nas superfícies metálicas, a aplicação de fundo anticorrosivo impede a formação de ferrugem. Materiais: Fundo anticorrosivo para ferro e aço, a base d’água, de secagem rápida (máximo 3h entre demãos e 4h de secagem final), indicado para promover aderência sobre superfícies metálicas como aço, alumínio, lisas e onduladas, e de madeira, promovendo o selamento e corrigindo pequenas imperfeições, impedindo, nas superfícies metálicas a formação de ferrugem. Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação de 07/2010 - Tipo: 4.1.2.7. Fundo para ferro galvanizado e chapas zincadas, a base d’água, indicado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, de secagem rápida (máximo 4h de secagem final). Serão empregados, exclusivamente, tintas, fundos, massas, seladores e outros materiais de pintura já preparados em fábrica, entregue em sua embalagem original. Fundo anticorrosivo “Zarcão” com função anticorrosiva e de uniformização da superfície. Permite aplicação de diversos acabamentos com máxima durabilidade. Secagem rápida, ótimo rendimento e facilidade de lixamento. Solvente “Aguarrás” para diluição de tinta e esmalte. Serviços: Remoção de pintura existente: Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento será realizada conforme item “Remoção química ou mecânica de pintura ou textura existente”. Condições do substrato: Toda superfície deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. Preparação do substrato: Substrato em madeira – superfície nova: remover a sujeira e os depósitos superficiais, como resinas exsudadas e sais solúveis, por escovação e/ou raspagem com espátula. Remover a graxa, o óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente, seguido de lavagem com água potável, e aguardar a secagem (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Lixar a superfície, no sentido das fibras da madeira, sem aplicar muita pressão. O lixamento é utilizado para eliminar farpas, alisar e uniformizar a superfície, e para remover a camada deteriorada pelo intemperismo. Deve ser empregada lixa de granulação apropriada à textura da madeira, para não afetar suas fibras. Remover o pó resultante do lixamento com pano embebido em aguarrás. Corrigir as imperfeições, vãos e fendas com massa niveladora e de enchimento. Aguardar 6 h a 8 h de secagem e lixar as partes emassadas com lixa grana 240 a 320. Substrato em madeira – pintura existente em bom estado: estando a pintura em bom estado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Lixar levemente a superfície com lixa grana 240 a 320. Em caso de superfícies brilhantes, lixar até a eliminação total do brilho. Remover o resíduo do lixamento com pano embebido em aguarrás e aguardar a secagem. No caso de acabamento pigmentado, corrigir as imperfeições, os vãos e as fendas com massa niveladora e de enchimento. Aguardar 6h a 8h de secagem e lixar com lixa grana 240 a 320. Substrato em madeira – pintura existente deteriorada: Estando o acabamento antigo deteriorado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Remover completamente os acabamentos que se apresentarem calcinados, fissurados, com empolamentos, descascamentos, sem aderência, em camada muito espessa, ou caso a madeira apresente ataque de fungos, com removedor de pintura ou utilizar métodos mecânicos, conforme item “Remoção química ou mecânica de pintura ou textura existente”. Substituir as partes deterioradas. Tratar as superfícies sem acabamento, seguindo o procedimento recomendado para superfícies novas. Tratar as superfícies com acabamento, seguindo o procedimento recomendado para acabamento em bom estado. Substrato metálico ferroso – superfície nova: Lavar com água limpa. Remover resíduos de graxas, óleos ou gorduras, esfregando a superfície com pano embebido em aguarrás. Remover depósitos superficiais com escova de aço, palha de aço ou lixa. Remover o fundo proveniente do serviço de serralheria. Lixar a superfície com lixa grana 180 a 320. Remover a poeira da superfície com ar comprimido e/ou pano embebido em aguarrás. Imediatamente após, aplicar fundo anticorrosivo. Substrato metálico ferroso – pintura existente: lavar a superfície com água em abundância, a fim de remover contaminações atmosféricas e fungos. Remover resíduos de graxas, óleos ou gorduras, esfregando a superfície com pano embebido em aguarrás. Lixar a superfície com lixa grana 180 a 320 até a eliminação total do brilho. Em seguida, remover os pontos de ferrugem com lixa grana 180 e escareador, se necessário. Áreas com ferrugem devem ser lixadas até a exposição do metal. Logo após, remover a poeira da superfície com ar comprimido e/ou pano embebido em aguarrás. Imediatamente após, aplicar fundo anticorrosivo somente nos pontos onde exista ferrugem. Pintura existente bastante deteriorada, com pontos de ferrugem generalizados, deve ser totalmente removida com removedor de pinturas conforme item “SP21 Remoção química ou mecânica de pintura ou textura existente”. Neste caso, proceder a preparação como em superfície nova; Preparação do produto: A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. Aplicação do produto: O fundo será aplicado em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos; A aplicação será realizada conforme orientação do fabricante. Aplicar o produto por igual, evitando-se repasses excessivos. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Respeitar os intervalos recomendados pelo fabricante entre as demãos. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. A aplicação será realizada rolo de espuma, pistola ou pincel. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetivamente pintada multiplicada pelos coeficientes do vão-luz (Medida livre entre os batentes) no caso de esquadrias e armários, indicados na Tabela do Caderno. As demais superfícies serão calculadas pela área efetivamente pintada. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Metalatex Eco Fundo Antiferrugem, e Metalatex Eco Fundo Branco para Madeira, fabricante: Sherwin Williams; Suvinil Fundo Base Água Seca Rápido, fabricante: Suvinil; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral Metalatex Super Galvite Eco, fabricante: Sherwin Williams; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral Zarcão Coralit Proferro, fabricante: Coral Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00098 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Massa acrílica |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de massa acrílica em áreas externas, com fornecimento de material e mão de obra, aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos. Caso necessário, a remoção da pintura existente deve ser realizada pelo item SF-00037. Materiais: Massa Acrílica: Resina acrílica formulada com alto teor de sólidos, indicado para corrigir, alisar e uniformizar superfícies de reboco concreto, argamassas em geral, em ambientes externos, proporcionando um acabamento liso. De secagem rápida, com tempo máximo entre demãos de 4h (quatro horas) e de secagem final de 6h (seis horas). Classificado como Norma ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação de 07/2010 – Tipo 4.7.1 - ABNT NBR 15348:2006 - Tintas para Construção Civil - Massa Niveladora Monocomponentes à Base de Dispersão Aquosa para Alvenaria- Requisitos. Cor Branca. Serviços: +Remoção de pintura existente:+ Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser realizada pelo item SF-00037; +Condições do substrato:+ Toda superfície deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. +Preparação do substrato:+ remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repetir a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a aplicação da massa corrida. As imperfeições de maiores dimensões que não poderão ser corrigidas com aplicação de massa acrílica (áreas externas) ou massa corrida (áreas internas), devem ser reparadas com argamassa de revestimento. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. Paredes novas devem receber aplicação de fundo preparador. +Condições de aplicação:+ A aplicação da massa corrida ou acrílica deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). A aplicação de massa acrílica (externa) não deverá ser realizada com tempo chuvoso. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. +Preparação do produto:+ A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. +Aplicação do produto:+ A massa deve ser aplicada em sucessivas camadas finas, até o nivelamento desejado. Aguardar a secagem, conforme especificação na embalagem do produto, e lixar com lixa grana 240 a 320; Será aplicado em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos, sempre lixando entre as mesmas; Será aplicado com espátula e desempenadeira de aço. Não interromper a aplicação no meio da superfície. +Precauções:+ Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Metalatex Massa Acrílica, fabricante: Sherwin Williams; Coral Massa Acrílica, fabricante: Coral; Suvinil Massa Acrílica, fabricante Suvinil; Eucatex Massa Acrílica, fabricante: Eucatex ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00099 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Massa corrida |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de massa corrida em ambientes interiores, com fornecimento de material e mão de obra, aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos. Caso necessário, a remoção da pintura existente deve ser realizada pelo item SF-00037. Materiais: Massa Corrida: Resina vinílica a base de dispersão aquosa, para aplicação sobre reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, de modo a proporcionar um acabamento liso. Tempo máximo entre demãos de 3h (três horas). Cor Branca. Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação de 07/2010 tipo 4.7.2. - ABNT NBR 15348:2006 - Tintas para Construção Civil - Massa Niveladora Monocomponentes à Base de Dispersão Aquosa para Alvenaria- Requisitos Serviços: +Remoção de pintura existente:+ Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser realizada pelo item SF-00037; +Condições do substrato:+ Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. +Preparação do substrato:+ remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a aplicação da massa corrida. As imperfeições de maiores dimensões que não poderão ser corrigidas com aplicação de massa acrílica (áreas externas) ou massa corrida (áreas internas), devem ser reparadas com argamassa de revestimento. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. Paredes novas devem receber aplicação de fundo preparador. +Condições de aplicação:+ A aplicação da massa corrida ou acrílica deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). Os trabalhos de aplicação devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. +Preparação do produto:+ A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. +Aplicação do produto:+ A massa deve ser aplicada em sucessivas camadas finas, até o nivelamento desejado. Aguardar a secagem, conforme especificação na embalagem do produto, e lixar com lixa grana 240 a 320; Será aplicado em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos, sempre lixando entre as mesmas; Será aplicado com espátula e desempenadeira de aço. Não interromper a aplicação no meio da superfície. +Precauções:+ Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada . Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetivamente pintada, descontando-se todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Suvinil Massa Corrida, fabricante: Suvinil; Metalatex Massa Corrida, fabricante: Sherwin Williams Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00100 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Pintura com tinta látex acrílica Premium, acabamento acetinado ou semibrilho, para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico, e superfícies internas de massa corrida e gesso, entre outros, nas cores Branco Neve, Branco Gelo, Bianco Sereno, cinza claro e cinza médio e Concreto. Materiais: Tinta Látex Acrílica Premium para pintura interna e externa, de primeira qualidade, fino acabamento, baixo odor, lavável, alto poder de cobertura e secagem rápida (máximo secagem final de 4h). Deve ser isenta de metais pesados. Possuirá acabamento acetinado ou semibrilho. Não serão aceitas tintas standard ou econômicas. Estarão de acordo com a classificação “tipo 4.5.1” da ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação e “Premium” da ABNT NBR 15079:2011 - Tintas para Construção Civil - Especificação dos Requisitos Mínimos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Látex nas Cores Claras. Poderão ser solicitadas as seguintes cores indicadas na Figura abaixo. Caso as cores mencionadas não façam parte do catálogo do fabricante (cores prontas, ready mix), as mesmas deverão ser fornecidas mediante sistema tintométrico. As amostras de cores e as indicações do sistema “RGB” são aproximados. Deverão ser fornecidas cores em tonalidades equivalentes às apresentadas, tendo como referência os nomes comerciais indicados. Serviços: +Remoção de pintura existente:+ Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser realizada. Condições do substrato: Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. +Preparação do substrato:+ remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a pintura. As imperfeições rasas deverão ser corrigidas com aplicação de massa acrílica (áreas externas) ou massa corrida (áreas internas. As imperfeições de grandes dimensões e profundidades devem ser reparadas com argamassa de revestimento. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. Em pinturas novas, ou quando for necessário devido a alterações de cores ou condições do substrato, deverá ser aplicado fundo selador. +Condições de aplicação:+ A pintura deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). As superfícies externas devem ser pintadas na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. +Preparação do produto:+ A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. Aplicação do produto: A tinta será aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, duas demãos; A pintura será realizada conforme orientação do fabricante. Aplicar o produto por igual, evitando-se repasses excessivos. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Respeitar os intervalos recomendados pelo fabricante entre as demãos. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. A aplicação será realizada com rolo de lã de pêlo baixo, conforme orientações do fabricante. +Precauções:+ Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: +Padronização almejada+ Áreas secas - cor branco gelo, acabamento semi-brilho Áreas molhadas - cor branco gelo, acabamento acetinado (Fonte: Catálogo de Materiais e Serviços para Reformas de Áreas Parlamentares Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). No caso de pinturas de elementos vazados, tipo “cobogó”, utilizar o multiplicador indicado na Tabela. Detalhe Gráfico: Tabela: Amostra de cor. Nome comercial; Branco Neve; Bianco Sereno; Branco Gelo; Cinza Claro/ Platina; Concreto; Cinza Médio/ Cinza Granito. Referência RGB; 255,255,255; 254,255,239; 228,230,216; 178,184,186; 156,156,136; 167,166,170. Acabamento; SB/AC; SB/AC; SB/AC; SB/AC; SB/AC; SB/AC. Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Suvinil Acrílico Premium, fabricante: Suvinil; Metalatex Supera Acrílica Premium, fabricante: Metalatex; Linha Coral Decora, fabricante: Coral; Eucatex Acrílico Super Premium, fabricante: Eucatex ou similar. Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00101 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura em verniz sintético |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de verniz sintético incolor em superfícies de madeira, inclusive com correção da superfície com massa niveladora, quando necessário, em quantas demãos forem necessárias (mínimo 3 demãos). Materiais: Verniz Marítimo a Base D’água para madeira com filtro solar para exterior e interior. Tempo de secagem entre demãos máximo de 6h (seis horas) e secagem final máxima de 24 h (vinte e quatro horas). Acabamento fosco ou brilhante ou acetinado. Cor Natural. Classificado conforme ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação - TIPO 4.3.2.3.. Serviços: Remoção de pintura existente: Quando necessária, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser realizada. Condições do substrato: Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem camada de verniz não devem estar brilhantes ou muito lisas. Preparação do substrato: Substrato em madeira – pintura existente em bom estado: estando a pintura em bom estado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Lixar levemente a superfície com lixa grana 240 a 320. Em caso de superfícies brilhantes, lixar até a eliminação total do brilho. Remover o resíduo do lixamento com pano embebido em aguarrás e aguardar a secagem. No caso de acabamento pigmentado, corrigir as imperfeições, os vãos e as fendas com massa niveladora e de enchimento. Aguardar 6h a 8h de secagem e lixar com lixa grana 240 a 320. Substrato em madeira – pintura existente deteriorada: Estando o acabamento antigo deteriorado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Remover completamente os acabamentos que se apresentarem calcinados, fissurados, com empolamentos, descascamentos, sem aderência, em camada muito espessa, ou caso a madeira apresente ataque de fungos, com removedor de pintura ou utilizar métodos mecânicos. Substituir as partes deterioradas. Tratar as superfícies sem acabamento, seguindo o procedimento recomendado para superfícies novas. Tratar as superfícies com acabamento, seguindo o procedimento recomendado para acabamento em bom estado. Condições de aplicação: A aplicação do verniz deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). Em superfícies externas, o verniz deve ser aplicado na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. Preparação do produto: A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. Aplicação do produto: A tinta será aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, três demãos; A pintura será realizada conforme orientação do fabricante. Aplicar o produto por igual, evitando-se repasses excessivos. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Respeitar os intervalos recomendados pelo fabricante entre as demãos. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. A aplicação será com pincel na primeira demão. Depois da 1ª demão aguardar o tempo de secagem e promover um leve lixamento com lixa 240 ou 280; aplicar as demãos seguintes, com rolo ou pistola, sem lixamento; Precauções: Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos verniz no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área efetivamente pintada multiplicada pelos coeficientes do vão-luz (Medida livre entre os batentes) no caso de esquadrias e armários, indicados na Tabela do Caderno. As demais superfícies serão calculadas pela área efetivamente pintada. Unidade de medição: m2 Detalhe Gráfico: Tabela: Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Aquaris Verniz Marítimo, fabricante Sayerlack; Sparlack Extra Marítimo Base Água e Sparlack Marítimo Fosco, fabricante: Sparlack Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00102 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Pintura ou repintura com tinta esmalte sintético a base d’água, sobre elementos diversos metálicos e em madeira, como estruturas, esquadrias, portas, armários, grades, gradis, barrados, etc. Inclui a preparação da superfície conforme item “procedimentos” abaixo. Materiais: Esmalte sintético, base água, para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC. Terá acabamento fosco, acetinado e brilhante. Classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.2.1. Deverá proporcionar tempo entre demãos de no máximo 4h (quatro horas) e tempo de secagem final de no máximo 12 h (doze horas). Cores conforme paleta especificada abaixo. Paleta Mínima de Cores: Poderão ser solicitadas as seguintes cores indicadas na Figura abaixo. Caso as cores mencionadas não façam parte do catálogo do fabricante (cores prontas, ready mix), as mesmas deverão ser fornecidas mediante sistema tintométrico. As amostras de cores e as indicações do sistema “RGB” são aproximados. Deverão ser fornecidas cores em tonalidades equivalentes às apresentadas, tendo como referência os nomes comerciais indicados. Serviços: Remoção de pintura existente: Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser removida; Condições do substrato: Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. Preparação do substrato: Substrato em madeira – superfície nova: remover a sujeira e os depósitos superficiais, como resinas exsudadas e sais solúveis, por escovação e/ou raspagem com espátula. Remover a graxa, o óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente, seguido de lavagem com água potável, e aguardar a secagem (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Lixar a superfície, no sentido das fibras da madeira, sem aplicar muita pressão. O lixamento é utilizado para eliminar farpas, alisar e uniformizar a superfície, e para remover a camada deteriorada pelo intemperismo. Deve ser empregada lixa de granulação apropriada à textura da madeira, para não afetar suas fibras. Remover o pó resultante do lixamento com pano embebido em aguarrás. Corrigir as imperfeições, vãos e fendas com massa niveladora e de enchimento. Aguardar 6 h a 8 h de secagem e lixar as partes emassadas com lixa grana 240 a 320. Substrato em madeira – pintura existente em bom estado: estando a pintura em bom estado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Lixar levemente a superfície com lixa grana 240 a 320. Em caso de superfícies brilhantes, lixar até a eliminação total do brilho. Remover o resíduo do lixamento com pano embebido em aguarrás e aguardar a secagem. No caso de acabamento pigmentado, corrigir as imperfeições, os vãos e as fendas com massa niveladora e de enchimento. Aguardar 6h a 8h de secagem e lixar com lixa grana 240 a 320. Substrato em madeira – pintura existente deteriorada: Estando o acabamento antigo deteriorado, remover a sujeira e a poeira, lavando a superfície com água e sabão. Enxaguar até remover os resíduos do sabão e aguardar a secagem. Remover completamente os acabamentos que se apresentarem calcinados, fissurados, com empolamentos, descascamentos, sem aderência, em camada muito espessa, ou caso a madeira apresente ataque de fungos, com removedor de pintura ou utilizar métodos mecânicos. Substituir as partes deterioradas. Tratar as superfícies sem acabamento, seguindo o procedimento recomendado para superfícies novas. Tratar as superfícies com acabamento, seguindo o procedimento recomendado para acabamento em bom estado. Substrato metálico ferroso – superfície nova: Lavar com água limpa. Remover resíduos de graxas, óleos ou gorduras, esfregando a superfície com pano embebido em aguarrás. Remover depósitos superficiais com escova de aço, palha de aço ou lixa. Remover o fundo proveniente do serralheiro. Lixar a superfície com lixa grana 180 a 320. Remover a poeira da superfície com ar comprimido e/ou pano embebido em aguarrás. Imediatamente após, aplicar fundo anticorrosivo. Substrato metálico ferroso – pintura existente: lavar a superfície com água em abundância, a fim de remover contaminações atmosféricas e fungos. Remover resíduos de graxas, óleos ou gorduras, esfregando a superfície com pano embebido em aguarrás. Lixar a superfície com lixa grana 180 a 320 até a eliminação total do brilho. Em seguida, remover os pontos de ferrugem com lixa grana 180 e escareador, se necessário. Áreas com ferrugem devem ser lixadas até a exposição do metal. Logo após, remover a poeira da superfície com ar comprimido e/ou pano embebido em aguarrás. Imediatamente após, aplicar fundo anticorrosivo somente nos pontos onde exista ferrugem, conforme especificações da ficha SF-00097 - Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura existente bastante deteriorada, com pontos de ferrugem generalizados, deve ser totalmente removida com removedor de pinturas. Neste caso, proceder a preparação como em superfície nova; Correção de imperfeições: As imperfeições nos substratos de madeira, caso necessário, serão corrigidas com aplicação de massa de correção em madeira. As imperfeições nos substratos em aço, como pequenos orifícios ou danos, caso necessário, serão corrigidas com aplicação de massa plástica, aplicada conforme especificações do fabricante do material. Condições de aplicação: A pintura deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). As superfícies externas devem ser pintadas na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. Preparação do produto: A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. Aplicação do produto: A tinta será aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, três demãos; A pintura será realizada conforme orientação do fabricante. Aplicar o produto por igual, evitando-se repasses excessivos. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Respeitar os intervalos recomendados pelo fabricante entre as demãos. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. A aplicação será realizada rolo de espuma ou pistola, com realização de retoques com pincel, quando necessário. Precauções: Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para esquadrias, armários e elementos vazados, considerar a área frontal (vão-luz) do elemento a ser pintado multiplicada pelos coeficientes indicados na Tabela do Caderno. As demais superfícies serão calculadas pela área efetivamente pintada. Unidade de medição: m2 Detalhe Gráfico: Tabela: Amostra de Cor. Nome Comercial; Branco Neve; Branco Gelo; Platina (CO); Preto; Vermelho (CO); Pérola. Referência RGB; 255,255,255; 228,230,216; 178,184,186; 0,0,0; 185,68,78; 246,239,210. Acabamento; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR. Amostra de Cor. Nome Comercial; Marfim; Areia; Tabaco; Amarelo (CO); Verde Folha (CO); Azul Del Rey. Referência RGB; 254,250,203; 223,207,182; 109,75,57; 255,172,0; 63,105,60; 43,81,129. Acabamento; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR. Amostra de Cor. Nome Comercial; Verde emblema (2.5 G 3/4); Vermelho Segurança (Munsell 5R 4/14); Alaranjada Segurança (Munsell 2.5 YR 6/14); Amarelo Segurança (Munsell 5 Y 8/12); Azul Segurança (Munsell 2.5 Y 4/10); Cinza-claro (Munsell 2.5 Y 4/10). Referência RGB; 48,80,57; 191,23,55; 239,11,20; 254,192,29; 0,114,166; 165,166,158. Acabamento; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR. Amostra de Cor. Nome Comercial; Cor-de-Alumínio; Marron-Canalização (2.5 YR 2/4); Verde Segurança (Munsell 10 GY 6/6); Púrpura Segurança (Munsell 10 P 4/10; 2.5 RP 4/10). Referência RGB; 192,192,192; 73,33,23; 114,160,110; 153,64,126. Acabamento; AC/BR; AC/BR; AC/BR; AC/BR. Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações ABNT NBR 7195:1995 - Cores para segurança ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Eucatex Esmalte Premium Base Água, fabricante: Eucatex; Coralit Zero Odor, fabricante: Coral; Metalatex Eco Esmalte, fabricante: Sherwin Williams ou similar. Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00103 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura tinta látex acrílica standard (tetos) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Pintura com tinta látex acrílica standard, acabamento fosco, para aplicação em superfícies internas de massa corrida e gesso, entre outros, na cor Branco Neve. Materiais: Tinta Látex Acrílica Standard para pintura interna, de primeira qualidade, fino acabamento, baixo odor, alto poder de cobertura e secagem rápida (máximo secagem final de 4h). Deve ser isenta de metais pesados. Possuirá acabamento fosco. Não serão aceitas tintas econômicas. Estarão de acordo com a classificação “tipo 4.5.2” da ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação e “Standard” da ABNT NBR 15079:2011 - Tintas para Construção Civil - Especificação dos Requisitos Mínimos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Látex nas Cores Claras. Serviços: +Remoção de pintura existente:+ Quando necessário, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento deverá ser realizada. +Condições do substrato:+ Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem nova camada de pintura ou textura não devem estar brilhantes ou muito lisas. +Preparação do substrato:+ remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a pintura. As imperfeições rasas deverão ser corrigidas com aplicação de massa acrílica (áreas externas) ou massa corrida (áreas internas). As imperfeições de grandes dimensões e profundidades devem ser reparadas com argamassa de revestimento. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. Em pinturas novas, ou quando for necessário devido a alterações de cores ou condições do substrato, será aplicado fundo selador. +Condições de aplicação:+ A pintura deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). As superfícies externas devem ser pintadas na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. +Preparação do produto:+ A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas no presente Caderno. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. +Aplicação do produto:+ A tinta será aplicada em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo, no mínimo, três demãos; A pintura será realizada conforme orientação do fabricante. Aplicar o produto por igual, evitando-se repasses excessivos. Não interromper a aplicação no meio da superfície. Respeitar os intervalos recomendados pelo fabricante entre as demãos. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. A aplicação será realizada com rolo de lã de pêlo baixo, conforme orientações do fabricante. +Precauções:+ Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes à pintura devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos conforme obrigações da Contratada. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos de tintas no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: +Padronização almejada+ Tetos - cor branco neve, acabamento fosco Catálogo de Materiais e Serviços para Reformas de Áreas Parlamentares Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, descontando-se 2,00 m² a todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado). No caso de pinturas de elementos vazados, tipo “cobogó”, utilizar o multiplicador indicado na Tabela. Detalhe Gráfico: Tabela: Elemento; Multiplicador do vão-luz. Esquadria com vidro (uma face pintada); 1,25. Esquadria com vidro (duas faces pintadas); 2,5. Esquadria com veneziana (uma face pintada); 2,5. Esquadria com veneziana (duas faces pintadas); 5,0. Grades (duas faces pintadas); 3,0. Portões com chapas planas (uma face pintada); 1,0. Portões com chapas planas (duas faces pintada); 2,0. Elemento vazado (cobogó) (todo o elemento); 4,0. Armário (pintura interna e externa) - sobre projeção frontal; 5,0. Treliças metálicas (duas faces pintadas); 2,0. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida- 2011 - Tintas para Construção Civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Suvinil Latex Acrílico Fosco, fabricante: Suvinil; Aquacryl Tinta Acrílica Standard, fabricante: Sherwin Williams; Linha Rende Muito, fabricante: Coral; Eucatex Acrílico Rendimento Extra, fabricante: Eucatex ou similar. Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-00105 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Contrapiso em argamassa |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Contrapiso em argamassa Materiais: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm, acabamento reforçado. Serviços: Preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm, acabamento reforçado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área (m²) de contrapiso efetivamente executado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Areia Média Lavada Saco 20kg - Grupo Tomino Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg Votoran - Votorantin; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00106 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Massas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente Materiais: n/a Serviços: Contrapiso novo ou regularização de contrapiso existente, utilizando argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento não reforçado. Preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento não reforçado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área (m²) de contrapiso efetivamente regularizado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Areia Média Lavada Saco 20kg - Grupo Tomino Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg Votoran - Votorantin; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00107 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Superfícies Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito cinza andorinha para piso |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito Cinza Andorinha, com 20mm de espessura, com as dimensões da placa indicadas em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Serão considerados similares os granitos Cinza Corumbá, Cinza Mauá, Cinza Brasília, Marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Cinza Andorinha previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. Verificar o estado do contrapiso existente. Caso seja necessário sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 2)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 3)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 3mm a 4mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 4)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. 5)Rodapés: No encontro de rodapés, deverá ser realizado o acabamento chanfrado, de modo a resultar em apenas uma junta no encontro. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Granito Cinza Andorinha – Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00108 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Cinza Andorinha para rodapé |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rodapé de granito Cinza Andorinha, com 20mm de espessura, 70mm de altura (salvo indicação em projeto, limitando-se entre 50mm e 250mm), e comprimento indicado em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Serão considerados similares os granitos Cinza Corumbá, Cinza Mauá, Cinza Brasília, Marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Cinza Andorinha previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: Deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: 1)O reboco deverá estar seco e curado, pelo menos, há 14 dias em casos de argamassas de revestimento e de base sem adição de cal hidratada, para argamassas com adição de cal hidratada, o prazo é de pelo menos 28 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação e a superfície isenta de pó e totalmente limpa, para não prejudicar a aderência. 2)A peça também deve estar limpa e seca, sugere-se efetuar a limpeza do verso da pedra para melhor aderência da argamassa. 3)Os procedimentos adotados se assemelham àqueles para assentamento de revestimentos cerâmicos para paredes. 4)Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou com outros quaisquer defeitos. 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a revestir, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura dê a impressão de manchas ou defeitos, isto é, a natural variação entre as peças será judiciosamente aproveitado de forma a serem obtidas superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetivamente executado (m²). Unidade de medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos Referência Comercial: Granito Cinza Andorinha – Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00109 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de soleira ou peitoril em granito do tipo Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Serão considerados similares os granitos cinza Corumbá, cinza Mauá, cinza Brasília, marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao cinza andorinha previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. 5)No caso de peitoris, inclui a execução de pingadeiras (friso), caso indicado em projeto ou determinado pela Fiscalização. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. Verificar o estado do contrapiso existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 2)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 3)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 4)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 5)Caimento, nível e acabamento das quinas: De acordo com indicação em projeto ou determinação da Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Granito Cinza Andorinha – Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00110 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Superfícies Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Preto São Gabriel para piso |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito Preto São Gabriel, com 20 mm de espessura, com as dimensões da placa indicadas em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Será considerado similar o granito Preto Absoluto, ou qualquer outro que mais se assemelhe ao granito Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 3)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”, para pisos, ou de "Reboco massa única, para recebimento de pintura, espessura de 20mm" ou de "Regularização com reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa", para paredes. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 5)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. 6)Rodapés: No encontro de rodapés, deverá ser realizado o acabamento chanfrado, de modo a resultar em apenas uma junta no encontro. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Para o contrato de Manutenção Civil, dadas suas particularidades, as seguintes restrições se aplicam às especificações constantes no item *Materiais*: 1) Não será considerado similar o granito Preto Absoluto ao granito Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/preto-so-gabriel-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00111 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Preto São Gabriel para rodapé |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, instalação e recomposição de rodapé de granito Preto São Gabriel, com 20mm de espessura, 70mm de altura (salvo indicação em projeto, limitando-se entre 50mm e 250mm), e comprimento indicado em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Será considerado similar o granito Preto Absoluto, ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Granito Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”, para pisos, ou de " Reboco massa única, para recebimento de pintura, espessura de 20mm" ou de "Regularização com reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa", para paredes. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa”. 2)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 3)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 1mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 4)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 5)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. 6)Rodapés: No encontro de rodapés, deverá ser realizado o acabamento chanfrado, de modo a resultar em apenas uma junta no encontro. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Para o contrato de Manutenção Civil, dadas suas particularidades, as seguintes restrições se aplicam às especificações constantes no item *Materiais*: 1) Não será considerado similar o granito Preto Absoluto ao granito Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/preto-so-gabriel-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00112 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Preto São Gabriel para soleira e peitoril |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de soleira ou peitoril em granito Preto São Gabriel, com 20 mm de espessura. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço , inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Será considerado similar o granito Preto Absoluto, ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 3)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do contrapiso existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. Caimento, nível e acabamento das quinas: Verificar indicação em projeto ou determinação da Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Para o contrato de Manutenção Civil, dadas suas particularidades, as seguintes restrições se aplicam às especificações constantes no item *Materiais*: 1) Não será considerado similar o granito Preto Absoluto ao granito Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/preto-so-gabriel-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00113 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Lígneos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de rodapé de madeira reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de rodapé de madeira, com rodapé fornecido pelo Senado Federal. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos rodapés de madeira deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: cola PVA, lixa, cavilhas, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: O serviço de instalação de rodapé em madeira deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. O rodapé fornecido pelo Senado Federal poderá ser novo ou reaproveitado. A instalação deve seguir as boas práticas de engenharia. A Contratada deve fornecer todos os acessórios de fixação e acabamento necessários à instalação. O rodapé deverá ser devidamente lixado na sua superfície traseira antes da instalação. A fixação será conforme o projeto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (rodapé de madeira) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: m (metro linear removida e entregue à Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15799:2010 Versão Corrigida: 2013 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00114 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Superfícies Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mármore Bege Bahia para piso e parede |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de revestimento de piso e parede em mármore Bege Bahia, com 20 mm de espessura, com as dimensões da placa indicada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 2)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”, para pisos, ou de "Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm" ou de "Regularização com argamassa industrializada e=0,5 cm", para paredes. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas deve-se impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 3mm a 4mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 6)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. 7)Rodapés: No encontro de rodapés, deverá ser realizado o acabamento chanfrado, de modo a resultar em apenas uma junta no encontro. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Mármore Bege Bahia – Marmoluz, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://marmoluz.com.br/product/marmore-bege-bahia https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00115 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Superfícies Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mármore Branco Especial para piso e parede |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de revestimento de piso e parede em mármore Branco Especial, com 20 mm de espessura, com as dimensões da placa indicada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 2)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”, para pisos, ou de "Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm" ou de "Regularização com argamassa industrializada e=0,5 cm", para paredes. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 3mm a 4mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 6)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Mármore Branco Especial – Marmoluz, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: http://marmoluz.com.br/product/marmore-branco-especial https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00116 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Lígneos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Rodapé de madeira |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rodapé de madeira, altura 7cm, fixado com cola PVA. . O acabamento e o perfil do rodapé de madeira deverão seguir o existente no local. Materiais: Rodapé em madeira, com acabamento e perfil conforme o existente no local. Cola PVA Lixa Serviços: Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxa e outros resíduos por meio de escovas e vassouras. Os cortes nas peças precisam ser executados antes da aplicação da cola (branca) à base de PVA, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco para madeira. Realizar colagem das peças Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Comprimento linear de rodapé efetivamente instalado. Unidade: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15799:2010 Versão Corrigida: 2013 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00117 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento abaulado em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de polimento de faces com acabamento abaulado em placas de granito ou mármore fornecidas pelo Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de acabamento abaulado em placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que os demais acabamentos das peças não sejam danificados. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça, utilizando equipamento adequado, bem como utilizado EPIs pertinentes por parte do operador. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (placas de granito ou mármore) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear (m) de acabamento efetivamente executado. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00118 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento em meia esquadria em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de corte, união e polimento de faces com acabamento em meia esquadria para placas em granito ou mármore fornecidas pelo Senado Federal, conforme indicação de projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de acabamento reto em placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que os demais acabamentos das peças não sejam danificados. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça, utilizando equipamento adequado, bem como os EPIs pertinentes por parte do operador. Devem ser observadas, inclusive, as seguintes especificações: 1)Realizar recorte na pedra em 47° para deixar o espaço para a adição da massa para colagem. 2)Utilizar disco com dimensão o suficiente para alcançar profundidades superiores a 20mm. Ao final, realizar acabamento nas superfícies cortadas para a adequada aderência da massa para colagem. 3)Ao colar as superfícies, apoiá-las em um suporte para garantir que as peças sejam coladas no ângulo exato de 45°. 4)Realizar polimento com uma lixa de granulação intermediária para retirar o excesso de cola e posteriormente duas granulações finas para brilho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear (m) de acabamento efetivamente executado. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Massa plástica para a colagem de pedras – Colar, ou similar Referência Externa: https://www.colar.com/quimicos-limpeza-e-restauracao/massa-plastica-800gr-colar |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00119 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento reto em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de polimento de faces com acabamento reto emplacas de granito ou mármore fornecidas pelo Senado Federal, conforme indicação de projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de acabamento reto em placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que os demais acabamentos das peças não sejam danificados. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça, utilizando equipamento adequado, bem como utilizado EPIs pertinentes por parte do operador. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (placas de granito ou mármore) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear (m) de acabamento efetivamente executado. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00120 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Corte de peça de granito ou mármore reaproveitada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de corte de placas de granito ou mármore existentes, com polimento e demais acabamentos necessários na região de corte, para reaproveitamento de peças fornecidas pelo Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de corte de placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça, utilizando equipamento adequado, bem como os EPIs pertinentes por parte do operador. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (placas de granito ou mármore) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro linear (m) de corte e polimento efetivamente executado. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00121 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Corte em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de cubas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de corte 90 graus em placas de granito ou mármore fornecidas pelo Senado Federal, para colocação de cubas, incluindo acabamento da região do corte, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de corte de placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça para instalação da cuba, utilizando equipamento adequado, bem como os EPIs pertinentes por parte do operador. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (placas de granito ou mármore) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade efetivamente executada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00122 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Beneficiamento de Mármore ou Granito | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Furo em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de torneira ou misturador |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Realização de furos em placas de granito ou mármore fornecidas pelo Senado Federal, para instalação de torneira ou misturador, com diâmetro adequado ao equipamento a ser instalado, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, lixas, massas, materiais de acabamento, etc. Materiais: n/a Serviços: O serviço de furo em placa de granito ou mármore deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. A placa fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve realizar todos os serviços necessários ao perfeito acabamento da peça para instalação da torneira ou misturador, utilizando equipamento adequado, bem como os EPIs pertinentes por parte do operador. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (placas de granito ou mármore) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade efetivamente executada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00123 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Cinza Andorinha 20mm para rodabancada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rodabancada em granito Cinza Andorinha ou similar, com 20 mm de espessura, polido. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, cortes, polimentos, argamassa de fixação, rejuntamento, silicone de acabamento, etc. Materiais: 1)Serão considerados similares os granitos Cinza Corumbá, Cinza Mauá, Cinza Brasília, Marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Cinza Andorinha previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 3)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de "Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm" ou de "Regularização com argamassa industrializada e=0,5 cm". Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 6)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Cinza Andorinha – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Linha Argamassas para assentamentos de blocos especiais – Weber/Saint Gobain, ou similar Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00124 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Cinza Andorinha 20mm para bancadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bancada em granito Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura, polido, com testeira para acabamento em meia esquadria, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, furos para torneiras ou misturadores, cortes (retos, abaulados, meia esquadria, para cubas, etc.), polimentos, argamassa de fixação, rejuntes, mãos francesas de apoio, etc. Materiais: 1)Serão considerados similares os granitos Cinza Corumbá, Cinza Mauá, Cinza Brasília, Marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Cinza Andorinha previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. 3)As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre chapisco). 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. 6)Mãos-francesas em aço, com abas iguais de 40 cm, capacidade mínima 70 kg ou similar, caso indicado em projeto ou determinado pela Fiscalização, inclusive buchas e parafusos. Serviços: 1)A fixação das bancadas de granito poderá ser feita mediante chumbamento na parede ou sobre mãos-francesas, conforme detalhamento em projeto ou determinação da Fiscalização. 2)As mãos-francesas devem ser instaladas entre as extremidades da bancada e a cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2 m de comprimento, deve-se fixar pelo menos três mãos-francesas. 3)A bancada somente poderá ser instalada após a colagem da(s) cuba(s), caso exista(m). Os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposição de rasgos para fixação de peças em alvenaria e colagem entre peças de mesmo material, bem como, os arremates da execução das instalações, serão executados pela Contratada. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de granito polido instalado Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos Referência Comercial: Modelo Cinza Andorinha – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain, ou similar Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/solucoes-quartzolit-para-paredes-e-fachadas/linha-de-rebocos/multimassa-uso-geral-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00125 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Cinza Andorinha 20mm para divisória |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória em granito Cinza Andorinha ou similar, com 20 mm de espessura, polido em todas as faces aparentes, nas dimensões especificadas em projeto. Compreende o fornecimento de todos os elementos de sustentação e fixação necessários, inclusive, mas não somente, cortes (retos, abaulados, meia esquadria, etc.), polimentos, argamassa de fixação, rejuntes, silicone para selagem, montantes, travessas, parafusos, etc. Materiais: 1)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. Previamente ao fornecimento e instalação, deverá ser entregue amostra à FISCALIZAÇÃO para aprovação do material. 2)Serão considerados similares os granitos Cinza Corumbá, Cinza Mauá, Cinza Brasília, Marrom São Paulo ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Cinza Andorinha previamente instalado no Senado Federal. Serviços: 1)As placas de granito deverão ser fixadas às paredes por chumbamento de argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm e, entre si, através de ferragens próprias de latão cromado. 2)Deverão ser verificadas a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias. 3)Os elementos de sustentação, montantes, travessas, etc., deverão ser fixados com parafusos adequados e próprios para o fim a que se destinam, utilizando-se somente fixações mecânicas e seguindo-se as orientações do fabricante. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de granito polido instalado Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos Referência Comercial: Granito Cinza Andorinha – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Linha Argamassas para assentamentos de blocos especiais – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/cinza-andorinha-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00126 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Preto São Gabriel 20mm para rodabancada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rodabancada em granito Preto São Gabriel ou similar, com 20 mm de espessura. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, cortes, polimentos, argamassa de fixação, rejuntamento, silicone de acabamento, etc . Materiais: 1)Será considerado similar o granito Preto Absoluto, ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 3)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de "Reboco massa única, para recebimento de pintura, espessura de 20mm" ou de "Regularização com reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa". Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 4)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 5)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Linha Argamassas para assentamentos de blocos especiais – Weber/Saint Gobain, ou similar Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/preto-so-gabriel-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00127 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granito Preto São Gabriel 20mm para bancadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bancada em granito Preto São Gabriel ou similar, com 20 mm de espessura, polido, com testeira para acabamento em meia esquadria, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, furos para torneiras ou misturadores, cortes (retos, abaulados, meia esquadria, para cubas, etc.), polimentos argamassa de fixação, rejuntes, mãos francesas de apoio, etc Materiais: 1)Será considerado similar o granito Preto Absoluto, ou qualquer outro que mais se assemelhe ao Preto São Gabriel previamente instalado no Senado Federal. 2)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. 3)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 4)Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre chapisco). 5)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. 6)Mãos-francesas em aço, com abas iguais de 40 cm, capacidade mínima 70 kg ou similar, caso indicado em projeto ou determinado pela Fiscalização, inclusive buchas e parafusos. Serviços: 1)A fixação das bancadas de granito poderá ser feita mediante chumbamento na parede ou sobre mãos-francesas, conforme detalhamento em projeto ou determinação da Fiscalização. 2)As mãos-francesas devem ser instaladas entre as extremidades da bancada e a cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2 m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos três mãos-francesas. 3)A bancada somente poderá ser instalada após a colagem da(s) cuba(s), caso exista(m). Os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposição de rasgos para fixação de peças em alvenaria e colagem entre peças de mesmo material, bem como, os arremates da execução das instalações, serão executados pela Contratada. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de granito polido instalado Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos Referência Comercial: Modelo Preto São Gabriel – Linha Granitos Naturais – Marmoraria Alvorada, ou similar Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain, ou similar Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://www.marmorariaalvorada.com.br/assets/images/preto-so-gabriel-620x360.jpg https://www.quartzolit.weber/solucoes-quartzolit-para-paredes-e-fachadas/linha-de-rebocos/multimassa-uso-geral-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00128 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de bancada de granito ou mármore reaproveitada |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Compreende mão de obra para instalação de bancadas de granito ou mármore, no caso de bancadas fornecidas pelo Senado Federal. Envolve todos os materiais, ferramentas e mão de obra necessários ao aproveitamento de peças disponibilizadas pelo Senado Federal, inclusive, mas não somente, parafusos, buchas, porcas, furadeiras, parafusadeiras, etc. Materiais: 1)Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre chapisco). 2)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Mãos-francesas em aço, com abas iguais de 40 cm, capacidade mínima 70 kg ou similar, caso indicado em projeto ou determinado pela Fiscalização, inclusive buchas e parafusos. Serviços: 1)A fixação das bancadas de granito ou mármore poderá ser feita mediante chumbamento na parede ou sobre mãos-francesas, conforme detalhamento em projeto ou determinação da Fiscalização. 2)As mãos-francesas devem ser instaladas entre as extremidades da bancada e a cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2 m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos três mãos-francesas. 3)Os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposição de rasgos para fixação de peças em alvenaria e colagem entre peças de mesmo material, bem como, os arremates da execução das instalações, serão executados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente quando o material for disponibilizado pelo Senado Federal, ou quando suceder serviços de remoção de material incluídos em contrato. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de bancada polida instalada Unidade de Medição: metro quadrado Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos Referência Comercial: Multimassa uso geral quartzolit – Linha de rebocos – Weber/Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit – Rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: https://www.quartzolit.weber/solucoes-quartzolit-para-paredes-e-fachadas/linha-de-rebocos/multimassa-uso-geral-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00129 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de rodapé/rodabanca reaproveitado(a), de mármore ou granito |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de rodapé/rodabanca, em mármore ou granito, fornecido(a) pelo Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 2)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: Deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: 1)O reboco deverá estar seco e curado, pelo menos, há 14 dias em casos de argamassas de revestimento e de base sem adição de cal hidratada, para argamassas com adição de cal hidratada, o prazo é de pelo menos 28 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação e a superfície isenta de pó e totalmente limpa, para não prejudicar a aderência. 2)A peça também deve estar limpa e seca, sugere-se efetuar a limpeza do verso da pedra para melhor aderência da argamassa. 3)Os procedimentos adotados se assemelham àqueles para assentamento de revestimentos cerâmicos para paredes. 4)Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou com outros quaisquer defeitos. 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a revestir, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura dê a impressão de manchas ou defeitos, isto é, a natural variação entre as peças será judiciosamente aproveitado de forma a serem obtidas superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (rodapé) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada (m²). Unidade de medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00130 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de soleira ou peitoril, de mármore ou granito, reaproveitados |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de soleira ou peitoril, em mármore ou granito, fornecido pelo Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc. Materiais: 1)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 2)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases deve estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do contrapiso existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de “Contrapiso em argamassa”. Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. Caimento, nível e acabamento das quinas: Verificar indicação em projeto ou determinação da Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (soleira ou peitoril) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Argamassas para assentamento de blocos especiais – Weber /Saint Gobain Rejunte cerâmicas quartzolit - Rejuntes Quartzolit – Weber/Saint Gobain Referência Externa: https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00131 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Peças Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mármore Branco Especial 20mm para rodabancada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rodabancada em mármore Branco Especial, ou similar, com 20 mm de espessura, polido. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, cortes, polimentos, argamassa de fixação, rejuntamento, silicone de acabamento, etc. Materiais: 1)As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas. O acabamento / aparelhamento será retificado nas arestas e polido fosco ou encerado nas superfícies aparentes. Em áreas externas, poderá ser solicitado o acabamento rústico. 2)As peças não deverão apresentar falhas, como rachaduras, trincas, fissuras, emendas, retoques visíveis de massa, veios ressaltados ou quaisquer outros defeitos identificados. As peças deverão ser submetidas à aprovação pela Fiscalização. 3)Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. Utilizada em placas de granito de até 40 x 40 cm e de espessura de 1 a 3 cm, em ambientes externos e internos. 4)Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos. Serviços: 1)Preparação da Base: a superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Verificar o estado do substrato existente. Caso seja necessária sua recomposição, esta será realizada conforme especificação de " Reboco massa única, para recebimento de pintura, espessura de 20mm" ou de "Regularização com reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa". Caso haja fissuras, elas serão tratadas conforme especificação de “Tratamento de trincas superficiais em revestimentos em concreto ou argamassa”. 3)Preparação das peças: Para peças muito porosas: impermeabilizar o verso das placas. 4)Assentamento: O assentamento deverá ser realizado com argamassa industrial colante própria para granitos, com espessura de 1mm a 3mm. Se necessários, serão chumbadas, na face posterior de todas as forras, “grampos” ou “gatos” de latão, de 150 mm de comprimento total e de 4,7 mm de diâmetro (3/16”). 5)Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a serem recompostas ou revestidas, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração ou textura leve a uma aparência de manchas ou defeitos. As superfícies devem ter aparência uniforme, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes. 6)Juntas: As juntas serão realizadas com argamassa industrializada própria, 72 h (setenta e duas horas) após o assentamento. Elas devem apresentar aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, retas e perfeitamente alinhadas. Deverão estar alinhadas, inclusive as verticais (revestimentos e rodapés) com as horizontais (sempre que possível). Não serão toleradas manchas nas juntas ou na superfície das pedras após o assentamento. Inclui os cortes, furos, serviços e materiais para fixação de peças de louça, metálicas, hidráulicas e sanitárias. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação Referência Comercial: Modelo Mármore Branco Especial – Marmoluz, ou similar Argamassa mármores e granitos interno quartzolit – Linha Argamassas para assentamentos de blocos especiais – Weber/Saint Gobain, ou similar Rejunte cerâmicas quartzolit – Linha de rejuntes quartzolit – Weber/Saint Gobain, ou similar Referência Externa: http://marmoluz.com.br/product/marmore-branco-especial https://www.quartzolit.weber/argamassas-e-rejuntes-quartzolit/argamassas-para-assentamento-de-blocos-especiais/argamassa-marmores-e-granitos-interno-quartzolit |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00139 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Alçapão em forro de gesso acartonado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de alçapão em forro de gesso acartonado. Materiais: n/a Serviços: Alçapão: Quando indicado em projeto, detalhe ou ordem de serviço, deverá ser executado alçapão para visita de instalações em forro de gesso acartonado. As aberturas necessárias para instalação de equipamentos e luminárias serão executados após a finalização do forro, sob orientação da Fiscalização. Para a tampa do alçapão deverá ser utilizada placa de PVC com espessura mínima de 5 mm na cor branca, que será apoiada em moldura feita em perfis metálicos na cor branca. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área do alçapão efetivamente executado. Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: PVC Rígido 5mm - Plastecno; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00140 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro de PVC em réguas de 100 x 6000mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro em PVC em réguas de 100 x 6000mm. O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca. Os forros serão de PVC Rígido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de alto peso molecular. Materiais: Placas de forro de PVC rígido em réguas de 100 x 6000 mm. Emenda: união de lâminas em locais cujos vãos são maiores que o comprimento do forro. Moldura: acabamento lateral com estilo no encontro parede e forro. Roda-forro: acabamento lateral no encontro parede e forro. Pendurais: Os pendurais são per s rígidos que servem para sustentar o sistema de fixação do forro. Seu dimensionamento é realizado conforme a ABNT NBR 14285:1999 - Perfil de PVC rígido para forros - Requisitos. Serviços: O item contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles não poderão ser reaproveitados. Defina o sentido de colocação do forro. Preferencialmente coloque o forro na direção da linha de visão das pessoas para proporcionar maior amplitude ao ambiente. Marque a altura em que o forro deverá ser instalado em todas as paredes. Faça os furos e fixe a moldura ou o roda-forro ao redor de toda parede que receberá o forro. Encaixe a lâmina de forro com o engate macho virado para baixo. Introduza o engate macho no roda-forro. Para colocação da última lâmina, corte-a na dimensão entre o fundo do acabamento e o encaixe fêmea, com uso de estilete. Encaixe a parte cortada no roda-forro ou moldura e a outra face no macho. Utilize uma chave de fenda para auxiliar no encaixe. Coloque a parte cortada sobre o acabamento e encaixe as duas extremidades das lâminas (macho e fêmea). Deixe uma folga de 3 a 4 mm nos encaixes dos forros para dilatação. Fixação: A fixação deve seguir a seguinte sequência: alinhamento, pré-montagem, fixação dos pendurais e dos perfis, recortes, fixação de luminárias. A fixação do forro será feita por perfis de sustentação e pendurais, de aço galvanizado, e deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes. Para junção das réguas, no sentido do comprimento, serão utilizadas emendas, e no perímetro do forro, serão utilizados arremates, ambos em PVC. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Forro de PVC com Friso de 100mm - Plastilit Forro de PVC - fabricante Plasbil, ou similar Referência Externa: https://www.plasbil.com.br/produtos/4/forros-pvc |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00141 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro de PVC em réguas de 100 x 6000mm, sem estrutura |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de réguas forro em PVC em réguas O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca. Os forros serão de PVC Rígido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de alto peso molecular. Materiais: Placas de forro de PVC rígido em réguas de 100 x 6000 mm. Emenda: união de lâminas em locais cujos vãos são maiores que o comprimento do forro. Serviços: Defina o sentido de colocação do forro. Preferencialmente coloque o forro na direção da linha de visão das pessoas para proporcionar maior amplitude ao ambiente, ou siga a disposição das réguas de PVC existentes. Encaixe a lâmina de forro com o engate macho virado para baixo. Introduza o engate macho no roda-forro. Para colocação da última lâmina, corte-a na dimensão entre o fundo do acabamento e o encaixe fêmea, com uso de estilete. Encaixe a parte cortada no roda-forro ou moldura e a outra face no macho. Utilize uma chave de fenda para auxiliar no encaixe. Coloque a parte cortada sobre o acabamento e encaixe as duas extremidades das lâminas (macho e fêmea). Deixe uma folga de 3 a 4 mm nos encaixes dos forros para dilatação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Forro de PVC com Friso de 100mm - Plastilit Forro de PVC - fabricante Plasbil, ou similar Referência Externa: https://www.plasbil.com.br/produtos/4/forros-pvc |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00142 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro de PVC modular em placas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Execução ou recomposição de forros em placas de PVC removíveis. Compreende o fornecimento e instalação das placas, perfis, estruturas, junções e acabamentos, no padrão conforme o forro existente. Materiais: n/a Serviços: Condições gerais: Os forros serão chapas removíveis de PVC, com estrutura em aço galvanizado, alumínio ou PVC; O padrão dos perfis, a modulação e a dimensão das placas e dos perfis dependerão do padrão do forro existente a ser reconstituído. O item contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles não poderão ser reaproveitados. Instalação do forro: O forro a ser executado deverá seguir o existente (em caso de recomposição ou substituição) ou o indicado em projeto ou detalhe. Deverão ser executadas em perfeito nivelamento. Haverá perfil cantoneira em toda a extensão das paredes. Os perfis principais (longitudinais com relação às placas) serão fixados com tirantes presos ao teto e apoiado nas cantoneiras. Os perfis secundários ou travessas (perpendiculares em relação às placas) serão encaixados nos perfis principais, formando a modulação desejada. As placas de PVC serão posicionadas começando por uma das laterais. À medida em que as placas modulares de PVC são instaladas, serão encaixadas presilhas de fixação e o perfil secundário ou travessa. Para a realização dos arremates, as placas de PVC serão cortadas com serra ou estilete conforme o tamanho necessário. Para a instalação de luminárias, difusores, retornos de climatizadores e outros equipamentos, o local já deverá estar previamente definido, seguindo o Projeto ou orientação da Fiscalização. Ajuste no tamanho das placas: caso seja necessário, as placas terão suas dimensões ajustadas conforme o padrão existente, por meio de cortes com serra ou estilete; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro efetivamente instalado. Unidade de Medição m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14371:1999 - Forros de PVC rígido para instalação em obra - Procedimento ABNT NBR 14285:1999 - Perfil de PVC rígido para forros - Requisitos Referência Comercial: Forro PVC Modular - Inove Divisórias e Forros Forro PVC Modular- fabricante Plasbil, ou similar Referência Externa: https://www.plasbil.com.br/produto/5/60/placa-modular-pvc/placa-modular-pvc |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00143 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro em chapas metálicas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas removíveis de forro em chapas metálicas, conforme padrões e dimensões existentes, com sistema de encaixe nas bordas e extremidades. Materiais: Forro removível em chapa metálica # 24 (0,61 mm) de espessura, dobrada conforme padrões de encaixe e dimensões existentes. Tinta em pó do tipo “poliéster e Tinta em pó híbrida do tipo “epóxi-poliéster”, próprias para a execução de pintura eletrostática. Serviços: As chapas do forro devem ser confeccionadas em chapa de aço galvanizado dobrada, com espessura de 0,61 mm (zero vírgula sessenta e um milímetros), bitola # 24, reproduzindo com fidelidade as dimensões e os encaixes do forro existente. As medidas deverão ser retiradas no local, sendo customizadas de acordo com a placa existente. A Figura apresenta um dos padrões de forro metálico existentes no Senado (Edifício Anexo I). As dimensões e detalhes de encaixe poderão apresentar variações, cabendo à Contratada realizar a recomposição conforme a presente especificação e o padrão existente. O item contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles não poderão ser reaproveitados. Pintura: pintura por deposição de tinta em pó do tipo “poliéster” ou “epóxipoliéster”, sobre a superfície metálica, sem alterações químicas da superfície, para peças de pequenas dimensões (aproximadamente 2,0 m²). Acabamentos craqueado, texturizado, microtexturizado, liso, lisos metalizado, martelado e enrugado. Graus de brilho: brilhante, semibrilhante, semifosco, fosco, ultrafosco. Procedimentos de pintura: Condições Gerais: A cor e o brilho da peça a ser pintada deverão seguir os padrões existentes, nos casos de reconstituição ou reposição de peças. Será utilizada a tinta tipo “epóxi-poliéster” para peças não expostas ao intemperismo. Já para elementos expostos a luz solar, será utilizada a tinta do tipo “poliéster”. A aplicação será realizada por profissionais devidamente qualificados, usando de técnicas e equipamentos adequados, em local próprio que disponha de equipamentos para o prétratamento e o tratamento, como cabines, tanques de imersão, estufas, etc. A preparação deve ser realizada por profissionais treinados, com completa remoção de materiais estranhos ou contaminantes presos na superfície, quando necessário, criando rugosidade (de acordo com a especificação) no substrato para uma melhor aderência da tinta. Preparação do substrato: a remoção de argamassa eventualmente depositada sobre o alumínio pintado será efetuada jogando-se água sobre ela e, em seguida, esfarelando-a com os dedos. Admite-se, para esta finalidade, o emprego de produtos levemente ácidos que não atacam a pintura e ajudam no esfarelamento. Os respingos de tinta látex serão removidos com um pano umedecido em álcool, sendo vedado o emprego de solventes, como thinner, acetona e outros. Peças pintadas que sofreram impactos fortes, a ponto de revelar o metal-base, deverão ser submetidas a um lixamento no local afetado com lixas nº 300 e 400. Em seguida, será procedida a limpeza com pano umedecido em álcool, aplicando-se, em sequência, a tinta líquida de retoque, do tipo alquídica modificada ou poliuretano de dois componentes. Correção da superfície: para eliminar arranhões leves será utilizada a cera de polir automotiva. Os arranhões mais profundos serão eliminados com massa de polir automotiva nº 2. Pré-tratamento: O processo de pré-tratamento a ser utilizado dependerá do tipo de contaminação existente na superfície e da especificação requerida para o produto final, podendo ser por jateamento, desengraxe ou fosfatização. Aplicação: a aplicação será feita em cabine de pintura, onde a peça receberá a tinta pulverizada. A cura será realizada em estufa com circulação de ar em temperatura indicada pelo fabricante da tinta." Tratamento: A tinta em pó fundida sobre o metal e polimerizada deve formar uma película de 60 a 80 &#956;m (sessenta a oitenta micrômetros), em média, para tintas lisas e microtexturadas e de 70 a 90 &#956;m (setenta a noventa micrômetros) para tintas texturizadas. Dependendo da cor deve-se aplicar camadas maiores para se obter cobertura total. Retoques: não serão admitidos retoques na pintura após a cura. Caso haja a necessidade, a peça deverá ser repintada por inteiro. Condições de recebimento: A pintura não deverá apresentar qualquer tipo de defeitos ou falhas, como bolhas, microbolhas, empolamento, escorrimento, pó não aderido, impurezas na superfície, falta de aderência, perda de brilho, diferenças de tonalidades, uniformidade, presença de microrrelevos, oxidação, crateras, marcas de lixas, variação na espessura, camada variável, aglomeração do pó, penetração insatisfatória, variação de brilho." Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: considerar-se-á, para o cálculo, a superfície da face aparente (inferior) da placa do forro; Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Forro Plank - Refax; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00144 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro em gesso acartonado monolítico |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução ou recomposição de forro em gesso acartonado, com fornecimento de materiais e mão de obra, compreendendo fornecimento e instalação da estrutura de sustentação com tirantes e guias, fornecimento e instalação das placas de gesso acartonado e todos os elementos necessários para a execução do forro, como massa e fita para tratamento de juntas, parafusos, cantoneiras etc. Não compreende o tratamento acústico com lã mineral ou lã de vidro. Serão executados, conforme orientação da Fiscalização, com chapas Standard (ST). Materiais: Perfis Estruturais de aço galvanizado. Os perfis terão espessura mínima de 0,5 mm (zero vírgula cinco milímetros). Serão do tipo guia (48, 70 ou 90 mm), montante (48, 70 ou 90 mm), canaleta, cantoneira, tirantes Metálicos (arame galvanizado com diâmetro de 3,175 mm (1/8”)), reguladores com mola e uniões; Chapas de Gesso acartonado de 12,5 mm (doze vírgula cinco milímetros), na modalidade Standard (ST) com bordas rebaixadas ou chanfradas; Massa de Rejunte em pó ou pronta para uso, conforme indicação do fabricante. Fita de papel microperfurado; fita de papel microperfurado com reforço metálico; fita de isolamento (banda acústica). Parafusos, buchas plásticas e rebites para fixação das placas e dos perfis, conforme orientação do fabricante para cada tipo de uso; Serviços: A recomposição poderá ser total ou parcial, dependendo das condições do forro existente e conforme indicado na Ordem de Serviço. Determinação dos materiais: O forro será executado com os perfis e elementos metálicos indicados no item “materiais” acima. As faces serão confeccionadas com uma chapa, conforme indicado acima. Salvo em indicação diversa da Fiscalização, serão utilizadas chapas do tipo Standard (ST). O item contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles não poderão ser reaproveitados. Instalação: O forro a ser executado deverá seguir o existente (em caso de recomposição ou substituição) ou o indicado em projeto ou detalhe. Deverão ser executadas em perfeito nivelamento a ser obtido pelos reguladores com mola. A distância entre as canaletas será de no máximo 0,60 m (zero vírgula sessenta metro), eixo a eixo, e o espaçamento entre os tirantes será de no máximo 1,0 m (um metro). O alinhamento das canaletas deverá considerar a localização das luminárias (existentes ou conforme indicado em projeto ou detalhe) de modo a minimizar a interferência destas na estrutura do forro. Alternativamente, caso seja necessário maior espaçamento entre os tirantes, a estrutura do forro será realizada com os montantes metálicos M48, M70 ou M90. Parafusamento das placas: As placas são colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas. Parafusar de 0,30 em 0,30m no máximo e a 1cm da borda das placas. Tratamento das Juntas: Verificar o bom estado da superfície a tratar, assegurando principalmente que as cabeças dos parafusos estejam corretamente niveladas. Todo elemento que possa trazer uma má aderência da massa deve ser eliminado. Será realizado pelo emassamento do rebaixo entre as placas, aplicação de fita microperfurada própria e recobrimento da fita com massa em duas demãos, até que esta camada fique com a aparência de trabalho acabado. As cabeças dos parafusos devem ser emassadas com duas demãos. Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das juntas; Recomposição: Nos casos de recomposição, quando a estrutura de sustentação estiver íntegra e em perfeito estado de conservação, deverá ser realizada apenas a substituição das placas danificadas; Tabica: Quando indicado em projeto, será executada tabica com perfil metálico. Alçapão: Quando indicado em projeto, detalhe ou ordem de serviço, deverá ser executado alçapão para visita de instalações em forro de gesso acartonado. As aberturas necessárias para instalação de equipamentos e luminárias serão executados após a finalização do forro, sob orientação da Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro efetivamente executado. Unidade de medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14715:2010 - Chapas de gesso para drywall ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Placa standard (ST) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Perfil Guia UD28 - Placo Saint-Gobain Perfil Montante - Placo Saint-Gobain Cantoneira CR2 - Placo Saint-Gobain Massa PR Hydro - Placo Saint-Gobain Fita de Papel - Placo Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00145 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro em gesso acartonado monolítico, sem estrutura |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Execução ou recomposição de forro em gesso acartonado, com fornecimento de materiais e mão de obra, compreendendo apenas o fornecimento e instalação das placas de gesso acartonado e todos os elementos necessários para a execução da superfície do forro, como massa e fita para tratamento de juntas, parafusos, cantoneiras etc. Não compreende a estrutura de sustentação com tirantes e guias, o tratamento acústico com lã mineral ou lã de vidro. Serão executados com chapas Standard (ST). Materiais: Materiais: Chapas de Gesso acartonado de 12,5 mm (doze vírgula cinco milímetros), na modalidade Standard (ST) com bordas rebaixadas ou chanfradas; Massa de Rejunte em pó ou pronta para uso, conforme indicação do fabricante. Fita de papel microperfurado; fita de papel microperfurado com reforço metálico; fita de isolamento (banda acústica). Parafusos, buchas plásticas e rebites para fixação das placas e dos perfis, conforme orientação do fabricante para cada tipo de uso; Serviços: Determinação dos materiais: O forro será executado com os perfis e elementos metálicos indicados no item “materiais” acima. As faces serão confeccionadas com uma chapa, conforme indicado acima. Instalação: O forro a ser executado deverá seguir o existente (em caso de recomposição ou substituição) ou o indicado em projeto ou detalhe. Parafusamento das placas: As placas são colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas. Parafusar de 0,30 em 0,30m no máximo e a 1cm da borda das placas. Tratamento das Juntas: Verificar o bom estado da superfície a tratar, assegurando principalmente que as cabeças dos parafusos estejam corretamente niveladas. Todo elemento que possa trazer uma má aderência da massa deve ser eliminado. Será realizado pelo emassamento do rebaixo entre as placas, aplicação de fita microperfurada própria e recobrimento da fita com massa em duas demãos, até que esta camada fique com a aparência de trabalho acabado. As cabeças dos parafusos devem ser emassadas com duas demãos. Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das juntas; Recomposição: Nos casos de recomposição, quando a estrutura de sustentação estiver íntegra e em perfeito estado de conservação, deverá ser realizada apenas a substituição das placas danificadas; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro efetivamente executado. Unidade de medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14715:2010 - Chapas de gesso para drywall ABNT NBR 15758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Placa standard (ST) - 12,5 mm - Placo Saint-Gobain Massa PR Hydro - Placo Saint-Gobain Fita de Papel - Placo Saint-Gobain; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00146 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro mineral modulado |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro mineral modulado, 625x625mm ou 625x1250mm, com espessura não inferior a 13mm. Materiais: Perfis metálicos: Perfis principal, perfil secundário, perfil tegular e cantoneira fabricados a partir de placas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão a quente, com classe de revestimento zincado Z275 (ABNT NBR 7008:2012 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas com Zinco ou Liga Zinco-Ferro pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente), Os perfis devem possuir espessura mínima de 0,50mm. Acessórios de sustentação mecânica dos forros, fabricados em aço galvanizado, sendo do tipo suportes ou tirantes. A espessura das chapas zincadas, diâmetros dos arames para os tirantes, classe de zinco empregada e demais características dos acessórios estarão de acordo com as recomendações do fabricante do forro existente, observando-se, ainda, a agressividade da atmosfera onde será executado o forro; Forro em placas de fibra mineral modelada úmida, constituídas de materiais de base mineral, como lãs minerais, materiais inorgânicos e agentes aglomerantes, com acabamento de superfície em tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica, com resistência ao fogo Classe A, resistência à umidade não inferior a 90% da umidade relativa do ar, resistência à deformação superior à deformação em alta umidade. As placas devem ter as dimensões de 625x625mm ou 625x1250mm, com espessura não inferior a 13mm, acabamento de borda quadrada (Square Lay-in) ou tegular chanfrado (beveled) ou tegular angulado (angled). Serviços: Na instalação do forro, devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de locação prévia dos pontos de fixação dos pendurais, das posições das luminárias, das juntas etc. Os serviços são iniciados após a conclusão e teste dos sistemas de impermeabilização, instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os caixilhos e demais elementos que possam causar interferência ao forro também devem estar concluídos. O item contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles não poderão ser reaproveitados. A instalação de forro mineral é feita após os serviços preliminares: Análise do projeto arquitetônico e das instalações, verificando as interfaces do forro com os demais elementos construtivos e instalações. Verificação da modulação do forro de modo a utilizar o maior número de placas inteiras. Demarcação na parede de referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto, tomando como base a cota do nível do forro (face inferior). Definição e demarcação dos pontos de fixação na laje ou estrutura suporte. Proteção das aberturas da obra de forma a impedir a entrada de água de chuva. Acabamento das vedações internas e externas e de outros elementos construtivos, principalmente na área do encontro com o forro. Posicionamento dos pontos das instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado, sprinklers etc., de acordo com o projeto, a fim de evitar aberturas posteriores no forro. Verificação da capacidade de carga da estrutura ou da laje e sua compatibilidade com o peso do forro mineral. Recebimento e armazenamento em obra: No ato do recebimento recomenda-se a verificação das dimensões, da espessura, do tipo das placas de forro, se não há defeitos ou danos e se as mesmas correspondem ao que foi especificado em projeto. Os forros minerais devem ser armazenados em local seco, protegido de choques e intempéries. Os perfis devem ser mantidos em local onde não sofram danos. No recebimento, verificar se não estão amassados ou com outros danos. Recomenda-se verificar a espessura da chapa de aço e a classe de revestimento de zinco. Fixação: A fixação deve seguir a seguinte sequência: alinhamento, pré-montagem, fixação dos pendurais e dos perfis, recortes, fixação de luminárias. Juntas: As juntas entre placas e perfis já são suficientes, pois os forros minerais são removíveis. No entanto, devem ser respeitadas as juntas previstas na estrutura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Sistema de Forro Removível AMF 625 x 625 - Knauf Sistemas de Forro Removível AMF 1250 x 625 - Knauf; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00147 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro mineral modulado, sem estrutura |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro mineral acústico Materiais: Materiais: Forro em placas de fibra mineral modelada úmida, constituídas de materiais de base mineral, como lãs minerais, materiais inorgânicos e agentes aglomerantes, com acabamento de superfície em tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica, com resistência ao fogo Classe A, resistência à umidade não inferior a 90% da umidade relativa do ar, resistência à deformação superior à deformação em alta umidade. As placas devem ter as dimensões de 625x625mm ou 625x1250mm, com espessura não inferior a 13mm, acabamento de borda quadrada (Square Lay-in) ou tegular chanfrado (beveled) ou tegular angulado (angled). Serviços: Recebimento e armazenamento em obra: No ato do recebimento recomenda-se a verificação das dimensões, da espessura, do tipo das placas de forro, se não há defeitos ou danos e se as mesmas correspondem ao que foi especificado em projeto. Os forros minerais devem ser armazenados em local seco, protegido de choques e intempéries. Juntas: As juntas entre placas e perfis já são suficientes, pois os forros minerais são removíveis. No entanto, devem ser respeitadas as juntas previstas na estrutura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Forro Removível AMF AMF 625x625 - Knauf Forro Removível AMF 1250 x 625 - Knauf Placa para forro Thermatex Star Complete - Knauf, ou similar Referência Externa: https://knauf.com.br/produtos/forros-removiveis-e-modulados-amf/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00148 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de forro de PVC reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de forro em PVC, para reaproveitamento de placas de forro e estrutura existentes. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do forro deverão ser fornecidos pela Contratada. Serviços: O item não contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles deverão ser existentes. Defina o sentido de colocação do forro. Preferencialmente coloque o forro na direção da linha de visão das pessoas para proporcionar maior amplitude ao ambiente. Marque a altura em que o forro deverá ser instalado em todas as paredes. Faça os furos e fixe a moldura ou o roda-forro ao redor de toda parede que receberá o forro. Encaixe a lâmina de forro com o engate macho virado para baixo. Introduza o engate macho no roda-forro. Para colocação da última lâmina, corte-a na dimensão entre o fundo do acabamento e o encaixe fêmea, com uso de estilete. Encaixe a parte cortada no roda-forro ou moldura e a outra face no macho. Utilize uma chave de fenda para auxiliar no encaixe. Coloque a parte cortada sobre o acabamento e encaixe as duas extremidades das lâminas (macho e fêmea). Deixe uma folga de 3 a 4 mm nos encaixes dos forros para dilatação. Fixação: A fixação do forro será feita por perfis de sustentação e pendurais, de aço galvanizado, e deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes. Para junção das réguas, no sentido do comprimento, serão utilizadas emendas, e no perímetro do forro, serão utilizados arremates, ambos em PVC. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (forro) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00149 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de forro mineral reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de forro em mineral, para reaproveitamento de placas de forro e estrutura existentes. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do forro deverão ser fornecidos pela Contratada. Serviços: Na instalação do forro, devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de locação prévia dos pontos de fixação dos pendurais, das posições das luminárias, das juntas etc. Os serviços são iniciados após a conclusão e teste dos sistemas de impermeabilização, instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os caixilhos e demais elementos que possam causar interferência ao forro também devem estar concluídos. O item não contempla o fornecimento e instalação de perfis e elementos metálicos para suporte e sustentação. Eles deverão ser existentes. A instalação de forro mineral é feita após os serviços preliminares: Análise do projeto arquitetônico e das instalações, verificando as interfaces do forro com os demais elementos construtivos e instalações. Proteção das aberturas da obra de forma a impedir a entrada de água de chuva. Acabamento das vedações internas e externas e de outros elementos construtivos, principalmente na área do encontro com o forro. Posicionamento dos pontos das instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado, sprinklers etc., de acordo com o projeto, a fim de evitar aberturas posteriores no forro. Verificação da capacidade de carga da estrutura ou da laje e sua compatibilidade com o peso do forro mineral. Recebimento e armazenamento em obra: No ato do recebimento recomenda-se a verificação das dimensões, da espessura, do tipo das placas de forro, se não há defeitos ou danos e se as mesmas correspondem ao que foi especificado em projeto. Os forros minerais devem ser armazenados em local seco, protegido de choques e intempéries. Os perfis devem ser mantidos em local onde não sofram danos. No recebimento, verificar se não estão amassados ou com outros danos. Recomenda-se verificar a espessura da chapa de aço e a classe de revestimento de zinco. Fixação: A fixação deve seguir a seguinte sequência: alinhamento, pré-montagem, fixação dos pendurais e dos perfis, recortes, fixação de luminárias. Juntas: As juntas entre placas e perfis já são suficientes, pois os forros minerais são removíveis. No entanto, devem ser respeitadas as juntas previstas na estrutura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (forro) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: área de forro, considerando-se, para o cálculo, a superfície inferior do mesmo. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00150 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tabica metálica em forro de gesso acartonado |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tabica em perfil metálico para forro de gesso acartonado. Materiais: Perfil tipo tabica metálica com pintura eletrostática branca para encontro de forro de gesso acartonado com parede, fabricado industrialmente mediante processo de conformação contínua a frio, por sequência de rolos, a partir de placas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão a quente, com classe de revestimento zincado Z275 (ABNT NBR 7008:2012 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas com Zinco ou Liga Zinco-Ferro pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente), O perfil deve possuir espessura mínima de 0,50mm, ser liso ou, caso seja necessário, perfilado com furos retangulares em sua face horizontal. Serviços: Instalação da tabica: A tabica será realizada em forro existente ou a construir, no encontro do forro com as paredes, mediante a instalação de perfil metálico, conforme item “materiais” acima. Em forros existentes, a demolição e posterior recomposição do forro para instalação da tabica não estão incluídos neste item. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento de tabica efetivamente executada. Unidade de Medição: m (metro linear) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15217:2009 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: “Tabica metálica CR3” e “tabica metálica CR3 com furo, fabricante: Placo, ou "tabica metálica" do fabricante Knauf Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00151 | Grande Área Civil | Categoria Carpete | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de revestimento de piso têxtil (carpete) reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de revestimento de piso têxtil (carpete) compreendendo a preparação da base com pasta regularizadora e aplicação do carpete, e todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do carpete deverão, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Não inclui o fornecimento do carpete. Poderá ser aplicado o mesmo carpete retirado ou carpete fornecido pelo Senado Federal. Materiais: Adesivo a base de elastômero para revestimentos têxteis: Adesivo próprio para a instalação de revestimentos têxteis, conforme orientação do fabricante do carpete. Adjuvante para argamassa (regularização da base): dispersões aquosas estáveis, de polímeros ou copolímeros de monômero PVA, obtidas por processo de polimerização em emulsão, próprio para instalação de carpetes . Serviços: A instalação será realizada conforme orientações do fabricante, observando-se também os seguintes itens: Preparação da base: a base deverá ser regularizada com pasta regularizadora a base de cimento (dez partes) e adjuvante para argamassa, de base PVA (uma parte); Aplicação do Carpete: A aplicação será com adesivo a base de elastômero, conforme item “materiais” acima e indicações do fabricante. Todas as mantas deverão ser instaladas no mesmo sentido de fabricação. A aplicação do adesivo será realizada mediante a distribuição do conteúdo, obtendo-se uma camada bem distribuída na superfície. As emendas serão obtidas cortando-se, com o auxílio da régua e da faca, ao meio da distância superposta que será de 5 cm (cinco centímetros). O carpete instalado não poderá apresentar imperfeições na superfície, tais como elevações, despregamentos, emendas proeminentes, falhas, etc. A superfície final deverá ser perfeitamente uniforme. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (revestimento de piso têxtil - carpete) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: área (m²) efetiva de carpete instalado. Unidade de Medição: m² Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7686:1983 - Revestimentos Têxteis de Piso - Terminologia Referência Comercial: Adesivo: Artekarpet 301, fabricante: Artecola Indústrias Químicas Ltda; Carpet Cola, fabricante: Brascola Ltda; Ligaforte e Rhodopás 501-D, fabricante: Rhodia S.A Adjuvante para argamassa: Bianco, fabricante: Vedacit; Biancola, fabricante: Ciplak Impermeabilizantes. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00161 | Grande Área Civil | Categoria Persianas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de persianas reaproveitadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de persianas, com persiana fornecida pelo Senado Federal. Materiais: n/a Serviços: O serviço de instalação de persianas deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. A persiana fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. A Contratada deve fornecer todos os acessórios de fixação e acabamento necessários à instalação. Conforme a necessidade ou orientação da Fiscalização, deverão ser executados os serviços correspondentes a uma nova instalação, quais sejam: 1.Deve-se colocar a persiana na posição de instalação indicada em projeto. 2.Deve-se segurar a persiana com a mão e, com o nível, certificar-se de que ela esteja centralizada e alinhada. 3.Com um lápis, deve-se marcar as extremidades horizontais da persiana, e posicionar os suportes na marcação de referência no sentido certo, considerando o lugar de fixação escolhido. Se for na parede, deve-se utilizar as furações frontais do suporte. 4.Os pontos de furação devem ser marcados. 5.As furações devem ser feitas respeitando as marcações. 6.Deve-se colocar as buchas dentro dos buracos. 7.Com auxílio de uma chave Philips ou de fenda, os suportes devem ser fixados na bucha com os parafusos. Nenhum suporte da instalação deve ser desprezado. 8.A persiana deve ser encaixada nos suportes e certificando-se de que ela esteja bem fixa e nivelada. 9.O cordão de regulagem deve ser travado na altura indicada em projeto. Em geral, para travar as persianas horizontais é necessário direcionar o cordão para direita, soltando-a na altura desejada. 10.Para destravar, o cordão deve ser direcionado para a esquerda, soltando-o. 11.Em seguida, deve-se colocar a vareta. 12.Ao girá-la, deve-se ajustar a orientação das lâminas da persiana conforme orientação da Fiscalização ou determinação em projeto. Para a instalação deverá ser verificado se os elementos de suporte e de estruturação da persiana encontram-se em bom estado e perfeitamente nivelados. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (persiana) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: m (metro linear) de persiana instalada e aceita pela Fiscalização, independentemente da altura da mesma. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00166 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de Ligação para Bacia Sanitária – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de conjunto de ligação, ajustável ou não, para bacia sanitaria cromado, com tubo, canopla e espude, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Inclui todos os materiais e mão de obra necessários à ligação da bacia sanitária ao sistema hidrossanitário. Materiais: Faz a ligação da descarga de água com o vaso sanitário, permitindo ajuste de alinhamento. Conjunto com canopla de parede e espude, peça responsável pela vedação entre tubo e vaso sanitário Serviços: 1) Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos; 2) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 3) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 4) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); 5) Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 6) Os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos; 7) Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios; 8) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 9) Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas; 10) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; 11) A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 12) Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que a bacia sanitária for fornecida pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 5648:1999 - Sistemas prediais de água fria Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00167 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC esgoto/águas pluviais e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC para esgoto e águas pluviais DN 100 mm nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões série reforçada PVC-R soldável; Solução preparadora; Pasta lubrificante; Adesivo plástico para PVC; Anel de borracha série reforçada; Serviços: 1) Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posição horizontal e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol 2) Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar: Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alojará o anel; Marcação no tubo da profundidade da bolsa; Aplicação da pasta lubrificante especial (não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de borracha); Após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tubulações expostas) ou 5mm (em tubulações embutidas), usando como referência a marcação previamente feita, criando uma folga para a dilatação e a movimentação da junta; Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento; 3) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 4) Todas as tubulações do esgoto secundário deve ser ligado a caixa sifonada; 5) Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência localizadas nas conexões. O distanciamento das braçadeiras deve ser, no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em tubos de queda; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16280:2014 - Reforma de edifícios - Sistema de gestão de reformas - Requisitos ABNT NBR 9814:1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00168 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC esgoto/águas pluviais e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto e águas pluviais DN 40 mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões série reforçada PVC-R soldável; Solução preparadora; Pasta lubrificante; Adesivo plástico para PVC; Anel de borracha série reforçada; Serviços: 1) Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posição horizontal e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol 2) Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar: Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alojará o anel; Marcação no tubo da profundidade da bolsa; Aplicação da pasta lubrificante especial (não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de borracha); Após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tubulações expostas) ou 5mm (em tubulações embutidas), usando como referência a marcação previamente feita, criando uma folga para a dilatação e a movimentação da junta; Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento; 3) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 4) Todas as tubulações do esgoto secundário deve ser ligado a caixa sifonada; 5) Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência localizadas nas conexões. O distanciamento das braçadeiras deve ser, no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em tubos de queda; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16280:2014 - Reforma de edifícios - Sistema de gestão de reformas - Requisitos ABNT NBR 9814:1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00169 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC esgoto/águas pluviais e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto e águas pluviais DN 50mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões série reforçada PVC-R soldável; Solução preparadora; Pasta lubrificante; Adesivo plástico para PVC; Anel de borracha série reforçada; Serviços: 1) Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posição horizontal e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol 2) Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar: Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alojará o anel; Marcação no tubo da profundidade da bolsa; Aplicação da pasta lubrificante especial (não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de borracha); Após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tubulações expostas) ou 5mm (em tubulações embutidas), usando como referência a marcação previamente feita, criando uma folga para a dilatação e a movimentação da junta; Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento; 3) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 4) Todas as tubulações do esgoto secundário deve ser ligado a caixa sifonada; 5) Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência localizadas nas conexões. O distanciamento das braçadeiras deve ser, no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em tubos de queda; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16280:2014 - Reforma de edifícios - Sistema de gestão de reformas - Requisitos ABNT NBR 9814:1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00170 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC esgoto/águas pluviais e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC para esgoto e águas pluviais DN 75 mm nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões série reforçada PVC-R soldável; Solução preparadora; Pasta lubrificante; Adesivo plástico para PVC; Anel de borracha série reforçada; Serviços: 1) Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posição horizontal e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol 2) Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar: Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alojará o anel; Marcação no tubo da profundidade da bolsa; Aplicação da pasta lubrificante especial (não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de borracha); Após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tubulações expostas) ou 5mm (em tubulações embutidas), usando como referência a marcação previamente feita, criando uma folga para a dilatação e a movimentação da junta; Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento; 3) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 4) Todas as tubulações do esgoto secundário deve ser ligado a caixa sifonada; 5) Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência localizadas nas conexões. O distanciamento das braçadeiras deve ser, no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em tubos de queda; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16280:2014 - Reforma de edifícios - Sistema de gestão de reformas - Requisitos ABNT NBR 9814:1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00171 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC soldável e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC soldável água fria DN 25mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC soldável para água fria DN 25 mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões PVC rígido soldável, classe 15, pressão de serviço 75 m.c.a; Lixa d´água nº 100; Solução preparadora; Adesivo plástico para PVC; Serviços: 1) Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos; 2) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 3) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 4) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); 5) Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 6) Os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos; 7) Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios; 8) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 9) Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas; 10) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; 11) A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 12) Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Este recurso será empregado também nas instalações de dreno de ar condicionado. Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 5648:1999 - Sistemas prediais de água fria Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00172 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC soldável e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC soldável água fria DN 32mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC soldável para água fria DN 32 mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões PVC rígido soldável, classe 15, pressão de serviço 75 m.c.a; Lixa d´água nº 100; Solução preparadora; Adesivo plástico para PVC; Serviços: 1) Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos; 2) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 3) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 4) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); 5) Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 6) Os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos; 7) Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios; 8) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 9) Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas; 10) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; 11) A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 12) Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Este recurso será empregado também nas instalações de dreno de ar condicionado. Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 5648:1999 - Sistemas prediais de água fria Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00173 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC soldável e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC soldável água fria DN 40mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC soldável para água fria DN 40 mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões PVC rígido soldável, classe 15, pressão de serviço 75 m.c.a; Lixa d´água nº 100; Solução preparadora; Adesivo plástico para PVC; Serviços: 1) Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos; 2) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 3) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 4) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); 5) Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 6) Os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos; 7) Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios; 8) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 9) Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas; 10) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; 11) A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 12) Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 5648:1999 - Sistemas prediais de água fria Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00174 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos PVC soldável e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo PVC soldável água fria DN 50mm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de PVC soldável para água fria DN 50mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubos e conexões PVC rígido soldável, classe 15, pressão de serviço 75 m.c.a; Lixa d´água nº 100; Solução preparadora; Adesivo plástico para PVC; Serviços: 1) Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos; 2) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 3) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 4) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); 5) Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 6) Os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos; 7) Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios; 8) Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos; 9) Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas; 10) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; 11) A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 12) Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 5648:1999 - Sistemas prediais de água fria Referência Comercial: Tigre, Amanco ou similar técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00175 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Registros e Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Base registro gaveta 3/4” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de base de registro de gaveta em latão forjado, bitola 3/4”. Materiais: Base de registro de gaveta em latão forjado, bitola 3/4”. Composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta e haste. Serviços: 1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC). 2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo. 3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor fixação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro). 4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro. 5) O volante e a canopla devem ser instalados após o término da obra Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento Referência Comercial: Deca Modelo 4509.202 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/base-registro-de-gaveta-3-4-bruto-4509202/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00176 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Ralos e caixas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa sifonada de PVC DN 150mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC DN 150 mm incluindo grelha ou tampa cega em PVC conforme projeto. Materiais: n/a Serviços: Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo. O arremate final é feito com uma lima meia-cana ou rasqueta ou com uma serra copo. Não se deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo. Realizar serviços de impermeabilização com argamassa polimérica na interface da caixa e piso adjacente Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Caixa Sinfonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150x150x50 -Tigre; ou similar Referência Externa: https://www.tigre.com.br/esgoto/caixas-sifonadas |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00177 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Ralos e caixas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa sifonada de PVC DN 250mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC DN 250 mm incluindo grelha ou tampa cega em PVC conforme projeto. Materiais: n/a Serviços: Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo. O arremate final é feito com uma lima meia-cana ou rasqueta ou com uma serra copo. Não se deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo. Realizar serviços de impermeabilização com argamassa polimérica na interface da caixa e piso adjacente Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Caixa Sinfonada Montada c/ Tampa Branca (c/ 3 entradas) 250x230x75 - Tigre; ou similar Referência Externa: https://www.tigre.com.br/esgoto/caixas-sifonadas |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00178 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Ralos e caixas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Grelha quadrada para ralo 10x10cm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 10x10cm, em aço polido, com aberturas circulares. Materiais: Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 10x10cm, em aço polido, com aberturas circulares Serviços: Observar o manual de instruções quanto à forma de fixação do elemento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Grelha Quadrada 10 x 10 c/ Caixilho - Moldenox Referência Externa: http://www.moldenox.com.br/grelhas_moldenox/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00179 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Ralos e caixas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Grelha quadrada para ralo 15x15cm – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 15x15cm, em aço polido, com aberturas circulares. Materiais: Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 15x15cm, em aço polido, com aberturas circulares. Serviços: Observar o manual de instruções quanto à forma de fixação do elemento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Grelha Quadrada 15 x 15 c/ Caixilho - Moldenox ou similar Referência Externa: http://www.moldenox.com.br/grelhas_moldenox/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00180 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Ralos e caixas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ralo seco PVC DN 100x40mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ralo seco cilíndrico, fabricado em PVC, DN 100x40mm, junta soldavel, conforme projeto. Materiais: n/a Serviços: Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo. O arremate final é feito com uma lima meia-cana ou rasqueta ou com uma serra copo. Não se deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo. Realizar serviços de impermeabilização com argamassa polimérica na interface do ralo e piso adjacente Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Ralo Seco Cilíndrico - Amanco; ou similar Referência Externa: http://amancowavin.com.br/produtos/predial/esgoto/acessorios/ralo-seco-cilindrico-tradicional https://www.tigre.com.br/esgoto/caixas-sifonadas |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00181 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Assento para bacia convencional - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de assento poliéster com fixação cromada na cor branco gelo, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: 1) Os parafusos fixadores, as arruelas e as porcas de fixação estão inclusos. Serviços: 1) A fixação do assento pode ser realizada com buchas de expansão ou porcas, conforme o manual de instalação da fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo AP.75.17 – Linha Fast/Aspen – Deca, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/assento-plastico-branco-ap7517/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00182 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bacia convencional – Linha Administrativa |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bacia convencional cor branca, para uso exclusivo nas áreas administrativas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive tubo de ligação metálico cromado, anel de vedação, elementos de vedação e acessórios de fixação. Não inclui assento. Materiais: 1) Bacia convencional, cor branca 2) Tubo de ligação metálico, acabamento cromado, com canopla e espude (conforme ficha SF-00166) 3) Anel de Vedação de 4” em borracha butílica para garantir vedação total entre esgoto e bacia. Veda o mau cheiro do esgoto e dispensa o uso de bolsa plástica (conforme ficha SF-01265). 4) Peças acessórias de fixação Serviços: 1) A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de 4”. Quando a bacia não tiver caixa de descarga acoplada, a ligação com a entrada de água será de tubo metálico cromado com 1 1/2”, spud e canopla. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15099:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas ABNT NBR 15098:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 16727:2019 - Bacia Sanitária Referência Comercial: Bacia: Modelo P.75.17 – Linha Aspen – Deca, ou similar. Anel de Vedação: Modelo AV.90.01 – Decal, ou similar Referência Externa: Bacia: https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-branco-cromado-p7517/ Anel de Vedação: https://www.deca.com.br/produto/anel-de-vedacao-para-bacia-decanel-neutra-azul-av9001 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00183 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bacia convencional com saída horizontal |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bacia convencional com saída horizontal, cor branca, para uso excepcional em locais que não permitam a instalação de bacias convencionais com saída vertical, conforme indicação em projeto. Materiais: n/a Serviços: 1)A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de 4". Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15099:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas ABNT NBR 15098:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Modelo P.90.17 – Linha Ravena – Deca, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-com-saida-horizontal-branco-p9017/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00184 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cuba oval de embutir - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cuba oval de embutir, cor branca, conforme indicação em projeto. Materiais: Cuba oval de embutir, cor branca Serviços: Colar a cuba na banca com reforço de grampos de aço, aplicando massa plástica com auxílio de uma espátula. Não transportar o conjunto antes da secagem completa (ver embalagem). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo L.37.17 – Linha Cubas de Embutir - Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/cuba-de-embutir-oval-branco-l3717/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00185 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cuba retangular em aço inox - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cuba retangular com as dimensões 0,34x0,40x0,18m, em aço Inox AISI 304 com acabamento em alto brilho, com válvula de escoamento, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 12646 – Linha Cuba 3 – Franke, ou similar Referência Externa: https://www.franke.com/br/pt/ks/produtos/cubas-e-pias/cuba-3/122-0200-382_detail.html |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00186 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cuba semiencaixe quadrada com mesa - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cuba semiencaixe quadrada com mesa, cor branca, conforme indicação em projeto. Materiais: Cuba semiencaixe quadrada com mesa, cor branca Serviços: Colar a cuba na banca com reforço de grampos de aço, aplicando massa plástica com auxílio de uma espátula. Não transportar o conjunto antes da secagem completa (ver embalagem). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo L.830.17 – Linha Cubas de Semiencaixe - Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/cuba-de-semiencaixe-quadrada-com-mesa-branco-l83017/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00187 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de lavatório reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de louças de lavatório, considerando o reaproveitamento de material. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos lavatórios deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Eventuais acessórios para instalação deverão ser fornecidos pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (lavatório) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade instalada e aceita pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00188 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de mictório reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de mictório de louça branca com sifão integrado, considerando o reaproveitamento de material. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do mictório deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: Soldar um pedaço de tubo ao terminal do ponto de esgoto (ficando 20 mm para fora da parede acabada) e acoplar o espude na saída de esgoto da louça. Colocá-la nivelada na posição final. Marcar no piso os pontos de fixação, utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirá-la. Não nivelar as marcações feitas na parede, pois a furação da louça nem sempre está nivelada. Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar o mictório, ajustando-o à tubulação do esgoto por meio de conexão spud. Em seguida, procederá colocação e ao aperto das arruelas e porcas. Efetuar a ligação de esgoto (com sifão de PVC) e de água. Preencher as juntas, com argamassa de rejunte ou cimento branco. Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Eventuais acessórios para instalação deverão ser fornecidos pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (mictório) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15098:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00189 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de vaso sanitário reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de vaso sanitário de bacia convencional, considerando o reaproveitamento de material. Materiais: n/a Serviços: A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de 4". Quando a bacia não tiver caixa de descarga acoplada, a ligação com a entrada de água será de tubo com 1 1/2", spud e canopla. Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Eventuais acessórios para instalação deverão ser fornecidos pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (vaso sanitário) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15098:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00190 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Lavatório suspenso |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de lavatório suspenso, cor branca, conforme indicação em projeto. Materiais: n/a Serviços: 1) Colocar a peça na posição final, conforme projeto, nivelando-a com o nível de bolha. Marcar na parede os pontos de fixação utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirar a peça. Caso a peça possua coluna, para se executar a marcação deve-se posicionar o conjunto completo: peça e coluna. Atenção: não nivelar as marcações feitas na parede, pois a furação da louça nem sempre está nivelada. 2) Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louça nivelando-a com nível de bolha e proceder à colocação e ao aperto das arruelas e porcas. Quando os lavatórios apresentarem coluna suspensa, proceder à fixação da coluna pelo mesmo processo descrito acima, após a fixação do lavatório. 3) Efetuar as ligações de água e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte, ou cimento branco. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Celite Azálea 91038 Referência Externa: https://www.celite.com.br/produtos/lavatorio-suspenso-91038/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00191 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mictório – Linha Administrativa |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de mictório, para uso nas áreas administrativas do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Mictório de louça branca com sifão integrado. Serviços: 1) Soldar um pedaço de tubo ao terminal do ponto de esgoto (ficando 20 mm para fora da parede acabada) e acoplar o espude na saída de esgoto da louça. Colocá-la nivelada na posição final. 2) Marcar no piso os pontos de fixação, utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirá-la. 3) Não nivelar as marcações feitas na parede, pois a furação da louça nem sempre está nivelada. 4) Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocar as buchas e os parafusos. 5) Posicionar o mictório, ajustando-o à tubulação do esgoto por meio de conexão spud. Em seguida, procederá colocação e ao aperto das arruelas e porcas. 6) Efetuar a ligação de esgoto (com sifão de PVC) e de água. Preencher as juntas, com argamassa de rejunte ou cimento branco. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15098:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação ABNT NBR 15099:2004 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Deca Mictórios M.715.17 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/mictorio-com-sifao-integrado-branco-m71517/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00192 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tanque 38 litros |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tanque de louça com capacidade de 38 litros na cor branca, suspenso, sem coluna, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive elementos de vedação e acessórios de fixação. Não inclui sifão, ligação flexível e válvula de escoamento. Materiais: Tanque de louça com capacidade de 38 litros na cor branca Serviços: 1) A cuba será fixada com conjunto de fixação próprio, ou similar, com o auxílio de buchas plásticas expansíveis, na parede de alvenaria; 2) A coluna parafusada no piso e encaixada na face inferior da cuba. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16728:2019 - Tanques, Lavatórios e Bidês Referência Comercial: Código 51266 – Linha Tanques – Celite, ou similar Referência Externa: https://www.celite.com.br/produtos/tanque-g-51266/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00193 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para registro GD - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de acabamento para registro de gaveta de 1 1/4” a 1 1/2” (GD), cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: 1)O acabamento deve ser compatível com o registro existente no local ou a instalar, conforme indicação em projeto. Serviços: 1)Retirar a capa protetora somente no momento da instalação. 2)Instalar na ordem sobrecastelo, canopla, elemento de fixação e cruzeta. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 4900.C35.GD – Linha Aspen – DECA, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/acabamento-para-registro-de-gaveta-de-1-1-4-e-1-1-2-cromado-4900c35gd/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00194 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para registro PQ - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de acabamento para registro de gaveta e pressão até 1” (PQ), cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: 1)O acabamento deve ser compatível com o registro existente no local ou a instalar, conforme indicação em projeto. Serviços: 1) Retirar a capa protetora somente no momento da instalação. 2) Instalar na ordem sobrecastelo, canopla, elemento de fixação e cruzeta. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo, 4900.C35.PQ – Linha Aspen – Deca, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/acabamento-para-registro-de-gaveta-e-pressao-ate-1-cromado-4900c35pq/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00195 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ducha higiênica - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ducha higiênica com registro e derivação, com gatilho branco e flexível de 1,2m, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1)Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação; 2)Instalar o suporte observando que o flexível não encoste no piso. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14877:2002 - Ducha Higiênica - Requisitos e métodos de ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento Referência Comercial: Modelo 1984.C35.ACT – Linha Aspen – Deca, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/ducha-higienica-com-registro-cromado-1984c35act/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00196 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de metais e acessórios reaproveitados |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de metais e acessórios de áreas molhadas (torneiras, misturadores, acabamentos para descarga, chuveiros, duchas higiênicas, válvulas, purificadores ou filtros de água, toalheiros, papeleiras, cabides, saboneteiras e similares, assentos, grelhas para ralo, entre outros), considerando o reaproveitamento de material. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação de metais e acessórios deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, parafusos, elementos de calafetação, entre outros. Serviços: Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (metais e acessórios) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade instalada e aceita pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00197 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ligação flexível 1/2” x 40 cm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de engate ou rabicho flexível em aço inox 1/2" x 40cm para uso exclusivo no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: 1)Utilização: Água Fria ou Quente até 95ºC. 2)Pressão Máxima: 100 PSI (70 m.c.a). 3)Materiais: Latão, Elastômeros, Malha e Niples em Aço Inox AISI 304. 4)Teste Estanqueidade: 500 Libras. 5)Flexível Alta Pressão. 6)Instalações hidráulicas: Lavatórios, pias e bidês Serviços: 1) Desrosqueie no niple da porca. 2) Rosqueie o niple no ponto d’água, utilizando ferramenta adequada. 3) Rosqueie a porca no niple. 4) Dobre a ligação flexível para a instalação do produto. 5) Rosqueie a outra porca na torneira ou misturador, mantendo a guarnição posicionada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 4643340 – Ligação Flexível 643 – Wog, ou similar. Referência Externa: http://wog.com.br/files/643.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00198 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Sifão articulado para cozinha - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de sifão regulável com tubo de saída corrugado para cozinha, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Conectar a entrada do sifão à válvula; 2) Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a altura está adequada para a instalação do componente; 3) Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo VSM182 – Sifões – Esteves, ou similar Referência Externa: http://www.esteves.com.br/?page_id=195 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00199 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Sifão para lavatório 1 1/2” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de sifão para lavatório 1 1/2”, cor cromada, conforme indicação em projeto. Materiais: n/a Serviços: 1) Conectar a entrada do sifão à válvula; 2) Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a altura está adequada para a instalação do componente; 3) Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14162:2017 - Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Deca Sifão para Banheiro 1680.C.100.112 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/sifao-para-lavatorio-cromado-1680c100112/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00200 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Sifão para tanque - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de sifão para tanque cromado 1 1/2", para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1)Conectar a entrada do sifão à válvula; 2)Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a altura está adequada para a instalação do componente; 3)Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo VSM081 – Sifões – Esteves, ou similar Referência Externa: http://www.esteves.com.br/?page_id=195 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00202 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de mesa para cozinha bica móvel |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica móvel com arejador articulado para cozinha, cromada, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Aspen 1167.C35, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/torneira-de-mesa-para-cozinha-cromado-1167c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00203 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, para uso clínico e apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Torneira de mesa para lavatório, para uso clínico e apoio à pessoa com deficiência com acionamento cotovelo, cromado. Serviços: 1) Aplicar a massa de vedação. 2) Colocar a porca-arruela, apertando firmemente, com o auxílio de uma ferramenta. 3) Conectar a torneira ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Link 1196.CLNK Referência Externa: https://www.deca.com.br/product/torneira-de-mesa-conforto-bica-alta-para-lavatorio-cromado-1196clnk/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00204 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de mesa para lavatório bica alta - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, bica alta, com arejador, cromado, para o uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Aplicar massa de vedação entre a pia e a torneira, montando-a. Coloque a porca arruela, apertando-a manualmente. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Deca Aspen 1195.C35, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/torneira-de-mesa-bica-alta-para-lavatorio-cromado-1195c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00205 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de mesa para lavatório bica baixa |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, bica baixa, cromada, para o uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Aplicar a massa de vedação, montando-a no lavatório. 2) Colocar a porca-arruela, apertando-a firmemente, com o auxílio de uma ferramenta. 3) A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível, não incluído no item. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Deca Aspen 1198.C35, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/torneira-de-mesa-bica-baixa-para-lavatorio-cromado-1198c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00206 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático – Linha Administrativa - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório com fechamento automático temporizado para uso nas áreas administrativas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático temporizado Serviços: 1) Posicionar a torneira, a canopla e o anel de vedação no furo da louça ou mesa, rosqueie e aperte a porca de fixação. 2) Rosqueie e aperte o engate flexível na torneira e no ponto de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Docol Pressmatic Torneiras 110 Referência Externa: https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-mesa-pressmatic-110 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00207 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de parede para cozinha - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de parede para cozinha bica móvel com arejador articulado, cromada, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Deca Aspen 1168.C35, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/torneira-de-parede-para-cozinha-cromado-1168c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00208 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Torneira de parede para tanque - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de torneira de parede para tanque com bico união plástico, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio Referência Comercial: Código B5015CLCRB – Linha Up – Celite, ou similar Referência Externa: https://www.celite.com.br/produtos/torneira-de-parede-para-tanque-e-jardim-com-bico-uniao-plastico-b5015clcrb/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00209 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para válvula de descarga 1 1/2” – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação do kit conversor hydra max para hydra conforto para o acabamento da válvula de descarga para pessoa com deficiência por acionamento suave através de alavanca, para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Liga de cobre (Bronze Latão ) e plástico de engenharia Serviços: 1) Substitua o conjunto do êmbolo e acionador para a adaptação ao acabamento de descarga para acessibilidade. 2) Ao substituir todo o conjunto na parede, utilizar o gabarito que a acompanha, evitando maiores gastos com prolongador. 3) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Kit conversor hydra max para Hydra conforto 4916.C.112.CONF Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/kit-conversor-hydra-max-para-hydra-conforto-cromado-4916c112conf/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00210 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Válvulas de descarga | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para válvula de descarga 1 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de acabamento para válvula de descarga cromado, com sistema de antivandalismo para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Liga de cobre (Bronze Latão ) e plástico de engenharia Serviços: 1) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Acabamento para válvula de descarga 4900.C.PRO Hydra Max Pro - 2551.C.112 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/acabamento-para-valvula-de-descarga-cromado-4900cpro/ https://www.deca.com.br/produto/valvula-de-descarga-cromado-2551c112 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00211 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para válvula de descarga 1 1/4” – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento do Kit conversor hydra max para hydra conforto para o acabamento da válvula de descarga para portadores de necessidades especiais por acionamento suave através de alavanca, para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Liga de cobre (Bronze Latão) e plástico de engenharia Serviços: 1) Substitua o conjunto do êmbolo e acionador para a adaptação ao acabamento de descarga para acessibilidade. 2) Ao substituir todo o conjunto na parede, utilizar o gabarito que a acompanha, evitando maiores gastos com prolongador. 3) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Kit conversor hydra max para Hydra conforto 4916.C.114.CONF Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/kit-conversor-hydra-max-para-hydra-conforto-cromado-4916c114conf/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00212 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Válvulas de descarga | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Acabamento para válvula de descarga 1 1/4” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de acabamento para válvula de descarga cromado, com sistema de antivandalismo para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Liga de cobre (Bronze Latão ) e plástico de engenharia Serviços: 1) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Acabamento para válvula de descarga 4900.C.PRO Hydra Max Pro - 2551.C.114 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/acabamento-para-valvula-de-descarga-cromado-4900cpro/ https://www.deca.com.br/produto/valvula-de-descarga-cromado-2551c114 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00213 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de escoamento para lavatório e bidê – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de escoamento com tampa plástica para lavatório e bidê, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Colocar as válvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peça sanitária, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar os tubos de ligação entre as válvulas, fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado. No caso de lavatório, tanque e banheira, colocar a massa de vedação na bica e, em seguida, assentar a válvula de escoamento no furo central do aparelho sanitário, roscando-a por baixo do aparelho, No caso de bidê, é necessário 2) Fixar a válvula de escoamento com massa de vedação. Instalar o conjunto montado nos furos, por baixo da peça. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 1602.C.PLA – Linha Válvula de Escoamento – Deca, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/valvula-de-escoamento-com-tampa-plastica-para-lavatorio-cuba-e-bide-cromado-1602cpla/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00214 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de escoamento para tanque – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de escoamento para tanque sem ladrão 1x1/2", para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Colocaras válvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peça sanitária, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar os tubos de ligação entre as válvulas, fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado; 2) No caso de lavatório, tanque e banheira, colocar a massa de vedação na bica e, em seguida, assentar a válvula de escoamento no furo central do aparelho sanitário, roscando-a por baixo do aparelho; 3) Instalar o conjunto montado nos furos, por baixo da peça. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo VVT218 – Válvula de Tanque – Esteves, ou similar Referência Externa: http://www.esteves.com.br/?page_id=253 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00215 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Válvulas de descarga | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula descarga para mictório – Linha Administrativa - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula descarga para mictório horizontal para uso nas áreas administrativas do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Válvula descarga para mictório horizontal, cromado com fechamento automático temporizado Serviços: 1) Aplicar veda rosca na extremidade da válvula do mictório rosqueando-a no ponto d'água e posicionando-a conforme indicado. 2) Rosquear a ligação flexível na válvula, não esquecendo antes de colocar a guarnição. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 13713:1996 - Aparelhos hidráulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio Referência Comercial: Deca Decmatic Eco 2572.C Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/valvula-de-mictorio-horizontal-com-fechamento-automatico-cromado-2572c/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00216 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Alarme de emergência para sanitários PNE |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de alarme de emergência audiovisual intermitente com fio. Sistema constituído por botoeira (transmissor) e sirene de sonorização intermitente com strobe light. Materiais: Alarme PNE com as seguintes características mínimas: Composto por módulo de sirene audiovisual e botoeira; Próprio para atendimento a ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Decreto Federal 9296/2018); Sistema com fio; Alimentação em 220 V; Quando acionado, deverá emitir som e luz intermitente para aviso de problemas no local instalado. Botão de fácil acionamento. Serviços: 1) A altura do alarme audiovisual, em relação ao nível do piso acabado, deve ser instalado em faixa confortável de alcance entre 0,80 a 1,20 metros. 2) O botão de emergência deve ser instalado ao lado dos locais onde possam ser vistos e acionados por pessoas que venham a necessitar de auxílio conforme previsto na ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Em sanitários recomenda-se instalar a 40 cm do piso ao alcance confortável de bacias, boxes de banho, pias. 3) O assentamento do equipamento deverá ser executado com particular esmero, conforme orientações do fornecedor e em atendimento à ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade (composta de botoeira e sirene) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Estatuto da Pessoa com Deficiência (Decreto Federal 9296/2018) Referência Comercial: Planeta Acessível Alarme PCD AbaFire AFSAVPNE (Sirene Audiovisual de Emergência e Alarme para Sanitários PNE – Com Fio) e AbaFire AFAMPNE (Botoeira / Acionador Manual PNE – Para Emergência em Sanitário de Portador de Necessidade Especial – Sistema Com Fio) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00217 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Barra de apoio 40cm – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de barra de apoio, para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Barra de apoio com comprimento de 405mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32m, em aço escovado Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Referência Comercial: Modelo 2310.I.040.ESC – Linha Conforto – Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/barra-de-apoio-40cm-aco-escovado-2310i040esc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00218 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Barra de apoio 70cm – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de barra de apoio com comprimento de 705mm, para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Barra de apoio com comprimento de 705mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32mm em aço escovado Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Referência Comercial: Modelo - 2310.I.070.ESC – Linha Conforto – Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/barra-de-apoio-70cm-aco-escovado-2310i070esc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00219 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Barra de apoio 80cm – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de barra de apoio com comprimento de 805mm para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Barra de apoio linha conforto com comprimento de 805mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32mm em aço escovado. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Referência Comercial: Modelo 2310.I.080.ESC – Linha Conforto – Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/barra-de-apoio-80cm-aco-escovado-2310i080esc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00220 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Barra de apoio lateral fixa 30cm – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de barra de apoio lateral fixa, com 303mm de comprimento, para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Barra de apoio lateral fixa, com 303mm de comprimento, com a bitola de 32mm e em aço escovado Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Referência Comercial: Modelo 2373.I.030.ESC – Linha Conforto – Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/barra-lateral-fixa-30-cm-aco-escovado-2373i030esc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00221 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Lavatório suspenso – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de lavatório suspenso, para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Lavatório suspenso, branco, com 3 furos apontados Serviços: 1) Colocar a peça na posição final, conforme projeto, nivelando-a com o nível de bolha. Marcar na parede os pontos de fixação utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirar a peça. 2) Atenção: não nivelar as marcações feitas na parede, pois a furação da louça nem sempre está nivelada. 3) Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louça nivelando-a com nível de bolha e proceder à colocação e ao aperto das arruelas e porcas. 4) Efetuar as ligações de água e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte, ou cimento branco. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo L.39.17 – Linha Spot – Deca, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/lavatorio-branco-l3917/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00222 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de lavatório suspenso com coluna para lavatório para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Lavatório para instalação com coluna suspensa, branco, com 3 furos apontados Coluna suspensa para lavatório, branca Serviços: 1) Colocar a peça na posição final, conforme projeto, nivelando-a com o nível de bolha. Marcar na parede os pontos de fixação utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirar a peça. 2) Executar a marcação posicionando o conjunto completo: peça e coluna. Atenção: não nivelar as marcações feitas na parede, pois a furação da louça nem sempre está nivelada. 3) Instalar o lavatório na parede. 4) Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louça nivelando com nível de bolha e proceder à colocação e ao aperto das arruelas e porcas. 5) Proceder à fixação da coluna pelo mesmo processo descrito acima, após a fixação do lavatório. 6) Efetuar as ligações de água e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte, ou cimento branco. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo L.39.17 – Linha Spot – Deca, ou similar Modelo CS.39.17 – Linha Spot – Deca Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/lavatorio-branco-l3917/ https://www.deca.com.br/produto/coluna-suspensa-para-lavatorio-branco-cs3917/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00223 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cabide - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cabide, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Utilizando o suporte, marque o local dos furos, observando que os mesmos fiquem na posição vertical; 2) Fure nos locais marcados e coloque as buchas; 3) Fixe o suporte na parede, não esquecendo de manter os furos na vertical; 4) Coloque o acessório, fixando-o no suporte. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 2060.C.FLX – Linha Flex – Deca, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/cabide-cromado-2060cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00224 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Papeleira - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de papeleira, cromada, para uso exclusivo no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Utilizando o suporte, marque o local dos furos, observando que os mesmos fiquem na posição vertical; 2) Fure nos locais marcados e coloque as buchas; 3) Fixe o suporte na parede, não esquecendo de manter os furos na vertical; 4) Coloque o acessório, fixando-o no suporte. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 2020.C.FLX – Linha Flex – Deca, ou similar. Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/papeleira-cromado-2020cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00225 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Porta toalha argola - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta toalha em argola, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1)Utilizando o suporte, marque o local dos furos, observando que os mesmos fiquem na posição vertical; 2)Fure nos locais marcados e coloque as buchas; 3)Fixe o suporte na parede, não esquecendo de manter os furos na vertical; 4)Coloque o acessório, fixando-o no suporte. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 2050.C.FLX – Linha Flex – Deca, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/porta-toalha-argola-cromado-2050cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00226 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Porta toalha barra - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta toalha em barra, cromado, para uso no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: n/a Serviços: 1) Utilizando o suporte, marque o local dos furos, observando que os mesmos fiquem na posição vertical; 2) Fure nos locais marcados e coloque as buchas; 3) Fixe o suporte na parede, não esquecendo de manter os furos na vertical; 4) Coloque o acessório, fixando-o no suporte. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 2040.C.FLX – Linha Flex – Deca, ou similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/porta-toalha-barra-cromado-2040cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00227 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa 4x2 de embutir para alvenaria - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa 4x2 reforçada de embutir em alvenaria Materiais: Caixa terminal 4x2 com as seguintes características mínimas: Caixa tipo 4” x 2”; Próprio para embutir em alvenaria; Dimensões aproximadas: 108 mm x 70 mm x 47 mm; Fabricada em PVC antichama; Tipo reforçada, com reforço estrutural nas bordas; Entradas para eletrodutos de 3/4‘’ (DN 25 mm) e 1’’ (DN 32 mm); As entradas já devem estar pré-estampadas para facilitar a instalação; Compatível com os espelhos, suporte e módulos da Schneider Electric Prime Lunare; Para instalações elétricas ou de dados; Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa na parede, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição de alvenaria. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho ABNT NBR IEC 60670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos gerais ABNT NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tigre Caixa de Luz Tigreflex 4’’x2’’ (código 33043538); Tigre Caixa de Luz Eletroduto Roscável 4’’x2’’ (código 33042841); Legrand Pial 689014; Legrand Pial 689044. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00228 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa 4x2 para drywall - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa 4x2 para drywall Materiais: Caixa terminal 4x2 para drywall com as seguintes características mínimas: Caixa tipo 4” x 2”; Próprio para instalação em drywall; Acompanhada de todos os acessórios para instalação; Dimensões aproximadas: 63 mm x 105 mm x 47 mm; Fabricada em PVC antichama; Entradas para eletrodutos de 3/4‘’ (DN 25 mm) e 1’’ (DN 32 mm); As entradas já devem estar pré-estampadas para facilitar a instalação; Compatível com os espelhos, suporte e módulos da Schneider Electric Prime Lunare; Para instalações elétricas ou de dados; Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa na parede de drywall, utilizando o método recomendado pelo fabricante do equipamento, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. O serviço inclui o fornecimento de parafusos e outros elementos de fixação necessários. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição na parede de drywall. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho ABNT NBR IEC 60670-1 :2014 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos gerais ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tigre Caixa de Embutir Dryfix 4’’x2’’ (código 21007013). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00229 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa 4x4 de embutir para alvenaria - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa 4x4 reforçada de embutir em alvenaria Materiais: Caixa terminal 4x4 com as seguintes características mínimas: Caixa tipo 4” x 4”; Próprio para embutir em alvenaria; Dimensões aproximadas: 112 mm x 112 mm x 47 mm; Fabricada em PVC antichama; Tipo reforçada, com reforço estrutural nas bordas; Entradas para eletrodutos de 3/4‘’ (DN 25 mm) e 1’’ (DN 32 mm); As entradas já devem estar pré-estampadas para facilitar a instalação; Compatível com os espelhos, suporte e módulos da Schneider Electric Prime Lunare; Para instalações elétricas ou de dados; Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa na parede, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição de alvenaria. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho ABNT NBR IEC 60670-1 :2014 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos gerais ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tigre Caixa de Luz Tigreflex 4’’x4’’ (código 33043619); Tigre Caixa de Luz Eletroduto Roscável 4’’x4’’ (código 33042884); Legrand Pial 689015; Legrand Pial 689035. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00230 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa 4x4 para drywall - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa 4x4 para drywall Materiais: Caixa terminal 4x4 para drywall com as seguintes características mínimas: Caixa tipo 4” x 4”; Próprio para instalação em drywall; Acompanhada de todos os acessórios para instalação; Dimensões aproximadas: 105 mm x 106,5 mm x 47 mm; Fabricada em PVC antichama; Entradas para eletrodutos de 3/4‘’ (DN 25 mm) e 1’’ (DN 32 mm); As entradas já devem estar pré-estampadas para facilitar a instalação; Compatível com os espelhos, suporte e módulos da Schneider Electric Prime Lunare; Para instalações elétricas ou de dados; Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa na parede de drywall, utilizando o método recomendado pelo fabricante do equipamento, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. O serviço inclui o fornecimento de parafusos e outros elementos de fixação necessários. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição na parede de drywall. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho ABNT NBR IEC 60670-1 :2014 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos gerais ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tigre Caixa de Embutir Dryfix 4’’x4’’ (código 21007110). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00231 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa de passagem em alumínio 100x100x50mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio com tampa 100x100x50mm. Materiais: Caixa de passagem ou distribuição com as seguintes características mínimas: Fabricada em liga de alumínio-silício, com elevada resistência mecânica e à corrosão; Com tampa reversível lisa/antiderrapante, fixada ao corpo por meio de parafusos de aço galvanizado ou bicromatizado, resistentes ao tempo; Junta de vedação de borracha encaixada entre o corpo e a tampa para instalação ao tempo; Acabamento em alumínio natural ou com pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster na cor cinza; Dimensões aproximadas: 100 x 100 x 50 mm; Acompanhado de acessórios para fixação e instalação (buchas, parafusos, arruelas, etc.). Conector tipo Unidut cônico, com as seguintes características mínimas: Compatível com a caixa fornecida; Tamanho conforme a necessidade de projeto; Fabricado em liga de alumínio; Próprio para instalação de eletrodutos metálicos sem rosca (tipo “pressão”); Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, etc.) Serviços: O serviço inclui a montagem, instalação e fixação da caixa conforme a necessidade de projeto. A fixação poderá ser feita em alvenaria, concreto ou drywall, ou a caixa poderá ser embutida. O serviço não contempla a demolição ou recomposição. Deverão ser abertos os furos de passagem correspondentes, de acordo com as necessidades específicas de cada caso, seguindo os procedimentos indicados pelo fabricante. Nos furos de passagem, deverão ser instalados uniduts (box retos) ou acessórios semelhantes para acabamento adequado nos eletrodutos. O serviço contempla o fornecimento dos acessórios para fixação e de acabamento nos eletrodutos. Ao final do serviço, a caixa deverá ser limpa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: caixa de passagem instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Daisa CDT 10; Wetzel CP-1010-6 ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00232 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa de passagem em alumínio 200x200x100mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio com tampa 200x200x100mm. Materiais: Caixa de passagem metálica, com as seguintes características mínimas: 1. Fabricada em liga de alumínio-silício, com elevada resistência mecânica e à corrosão; 2. Com tampa reversível lisa/antiderrapante, fixada ao corpo por meio de parafusos de aço galvanizado ou bicromatizado, resistentes ao tempo; 3. Junta de vedação de borracha encaixada entre o corpo e a tampa para instalação ao tempo; 4. Acabamento em alumínio natural ou com pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster na cor cinza; 5. Dimensões aproximadas: 5.1. Comprimento: 200 mm; 5.2. Largura: 200 mm; 5.3. Altura: 100 mm. 6. Acompanhado de acessórios para fixação e instalação (buchas, parafusos, arruelas, prensa-cabos etc.); 7. Conector reto, com as seguintes características mínimas: 7.1. Tipo conforme a aplicação (box reto, unidut cônico, unidut reto etc.); 7.2. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 7.3. Para eletrodutos de 1”, 1.1/2”, 2” ou 3”, conforme a necessidade; 7.4. Fabricado em liga de alumínio; 7.5. Um lado próprio para eletrodutos (rosca conforme a aplicação); 7.6. Um lado com rosca BSP e arruela (conforme a aplicação); 7.7. Perfeitamente compatível com os eletrodutos fornecidos ou existentes; 7.8. Resistência mecânica para uso em lugares expostos (sobrepor); 7.9. Acompanhado de parafusos (com tratamento para melhorar a resistência a corrosão) e arruela para fixação e montagem. Serviços: 1. Instalação de conectores conforme necessidade; 2. Instalação das caixas de passagem conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. A fixação poderá ser feita em alvenaria, concreto ou drywall, ou a caixa poderá ser embutida; 2. Deverão ser abertos os furos de passagem correspondentes, de acordo com as necessidades específicas de cada caso, seguindo os procedimentos indicados pelo fabricante. Nos furos de passagem, deverão ser instalados uniduts (box retos) ou acessórios semelhantes para acabamento adequado nos eletrodutos; 3. O serviço contempla o fornecimento dos acessórios para fixação e de acabamento nos eletrodutos; 4. Ao final do serviço, a caixa deverá ser limpa. Critérios e Condições: Critérios de medição: caixa de passagem instalada com acessórios Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos Referência Comercial: 1. Caixa de passagem: Daisa CDT 20, Wetzel CP-2020-10, Tramontina CP-2020 (código 56123003), Elecon CP-2020; 2. Box reto 1”: Tramontina 56127/003, Wetzel CRA-20 ALU; 3. Unidut cônico 1”: Tramontina 56126/003, Wetzel CS-20 ALU S/ VED; 4. Box reto 1.1/2”: Tramontina 56127/005, Wetzel CRA-30 ALU; 5. Unidut cônico 1.1/2”: Tramontina 56126/005, Wetzel CS-30 ALU S/ VED; 6. Box reto 2”: Tramontina 56127/006, Wetzel CRA-35 ALU; 7. Unidut cônico 2”: Tramontina 56126/006, Wetzel CS-35 ALU S/ VED; 8. Box reto 3”: Tramontina 56127/008, Wetzel CRA-45 ALU; 9. Unidut cônico 3”: Tramontina 56126/008, Wetzel CS-45 ALU S/ VED; Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00233 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa de passagem em PVC 150x150x75mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC com tampa 150x150x75mm. Materiais: Caixa de passagem ou distribuição com as seguintes características mínimas: Fabricada em PVC anti-chama; Com tampa lisa, fixada com parafusos; Com entrada para eletrodutos de 3/4’’ e 1’’; Dimensões aproximadas: 150 mm x 150 mm x 75 mm; Acompanhado de acessórios para fixação e instalação (buchas, parafusos, arruelas, etc.); De embutir ou sobrepor, conforme a aplicação. Serviços: O serviço inclui a montagem, instalação e fixação da caixa conforme a necessidade de projeto. A fixação poderá ser feita em alvenaria, concreto ou drywall, ou a caixa poderá ser embutida. O serviço não contempla a demolição ou recomposição. Deverão ser abertos os furos de passagem correspondentes, de acordo com as necessidades específicas de cada caso, seguindo os procedimentos indicados pelo fabricante. Nos furos de passagem, deverão ser instalados uniduts (box retos) ou acessórios semelhantes para acabamento adequado nos eletrodutos. O serviço contempla o fornecimento dos acessórios para fixação e de acabamento nos eletrodutos. Ao final do serviço, a caixa deverá ser limpa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: caixa de passagem instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Tigre CPT 15; Cemar CPE15 911002 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00234 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa para piso elevado - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação e fornecimento de caixa para piso elevado Materiais: Caixa para piso elevado com as seguintes características mínimas Fabricada em alumínio estruturado ou PA66 com reforço em fibra de vidro; Saídas duplas e opostas e para eletroduto e/ou duto flexível (3/4’’ ou 1’’); Configuração interna com espaçamento adequado; Dimensões aproximadas: 170 mm x 170 mm x 70 mm; Fornecido com quatro unidades do Módulo tomada (fêmea) de energia elétrica 2P + T, no novo padrão brasileiro, para 250 Vac, corrente de 10A; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe ao suporte existente na caixa para piso elevado; Com tampa em material metálico resistente e com acabamento compatível com o existente. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço inclui a montagem e instalação da caixa de piso elevado e todos seus acessórios. A montagem deve seguir rigorosamente as recomendações do fabricante original do equipamento. O serviço inclui eventualmente o recorte no piso elevado e o fornecimento de acessórios para acabamento e instalação. A caixa deve ser fornecida com os acessórios para instalação de pontos de energia e dados. Já devem ser fornecidos e instalados 4 pontos de energia no equipamento. Os pontos de dados serão instalados através de serviço específico. O serviço também contempla a conexão das tomadas nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, terra e neutro, nas posições conforme especificados na norma ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase, neutro e terra também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: caixa instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização Referência Comercial: Caixa: Dutotec DT 72921.00; Engeduto CPE MD 18 SR; Pisoag MOD-2702 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00235 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Canaleta em alumínio aparente 73mmx25mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de canaleta em alumínio com tampa, divisória interna para separação de cabeamento de rede e elétrica, dimensões aproximadas de 73x25mm, incluindo curvas, conexões e acessórios de fixação. Materiais: Canaleta em alumínio com tampa, com as seguintes características mínimas: Completamente mecanicamente e esteticamente compatível com as canaletas de alumínio da Dutotec (material padronizado no Senado Federal); Divisória interna para separação de cabeamento de rede e elétrica, dimensões aproximadas de 73x25mm (na ausência de indicação específica, utilizar tipo D); Incluindo curvas, conexões, tampas e acessórios de fixação; Para instalação aparente, livre de rebarbas internas e nas extremidades; Fabricada em alumínio com acabamento anodizado/pintado;· Cor: conforme projeto executivo (na ausência de indicação específica, utilizar branco); Para passagem de cabos de sinal/dados e cabos elétricos. Serviços: O serviço inclui o fornecimento e instalação das canaletas de alumínio para instalações aparentes. A fixação da canaleta está prevista no escopo do serviço. O escopo do serviço também inclui a instalação das tampas, fornecimento de acessórios como curvas e eventuais cortes para ajuste no comprimento das canaletas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de canaleta instalada. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Referência comercial da canaleta: Dutotec DT 12241.00 (tipo D) Referência comercial das curvas: Dutotec DT 31190.00, DT 31290.00, DT 31291.00, DT 31292.00, DT 31390.00 Referência comercial da tampa: Dutotec DT 15040.00 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00236 | Grande Área Elétrica | Categoria Conduletes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condulete de alumínio de 1” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio para eletrodutos de 1”, de sobrepor, com tipo conforme a aplicação, com tampa, kit de vedação e conectores retos. Materiais: Condulete múltiplo de alumínio, com as seguintes características mínimas: 1. Para eletrodutos de 1”; 2. Tipo conforme a aplicação (C, E, L, T etc.); 3. Com ou sem rosca, a depender da aplicação; 4. Poderá ser fornecido o condulete tipo múltiplo, acompanhado dos tampões e pelo menos 2 conectores; 5. Fabricado em liga de alumínio SAE 306; 6. Com ou sem pintura (padrão), a depender do utilizado no local; 7. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 8. Para uso em ambiente interno (abrigado); 9. Próprio para uso como caixa de passagem ou como caixa terminal de equipamentos (tomada e interruptor); 10. Com local para fixação de tampa com porta equipamentos ou tampa cega, casos seja para caixa terminal de equipamentos; 11. Fornecido com tampa conforme a aplicação: 11.1. Para conduletes de eletrodutos de 1”; 11.2. Perfeitamente compatível com os conduletes fornecidos ou existentes; 11.3. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 11.4. Tipo conforme a aplicação (cega, 1‐3 postos, furos para rede, tomadas etc.); 11.5. Fabricado em liga de alumínio SAE 306; 11.6. Com ou sem pintura (padrão), a depender do utilizado no local; 11.7. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 11.8. Para uso em ambiente interno (abrigado); 11.9. Próprio para uso como caixa de passagem (tampa cega) ou como caixa terminal de equipamentos (tomada e interruptor); 11.10. Acompanhado de parafusos para fixação e montagem. 12. Fornecido com kit de vedação: 12.1. Para conduletes de eletrodutos de 1”; 12.2. Perfeitamente compatível com os conduletes fornecidos ou existentes; 12.3. Composto de juntas de vedação necessárias para tornar o grau de proteção do condulete IP54; 12.4. Composto por junta de vedação da tampa, junta de vedação para eletrodutos e demais juntas necessárias para vedação do conjunto; 12.5. Próprio para tornar conduletes adequados para uso externo; 12.6. Acompanhado de todos os acessórios necessários para utilização e montagem. 13. Fornecido com conector reto, com as seguintes características mínimas: 13.1. Tipo conforme a aplicação (box reto, unidut cônico, unidut reto etc.); 13.2. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 13.3. Para eletrodutos de 1”; 13.4. Fabricado em liga de alumínio; 13.5. Um lado próprio para eletrodutos (rosca conforme a aplicação); 13.6. Um lado com rosca BSP e arruela (conforme a aplicação); 13.7. Perfeitamente compatível com os eletrodutos e conduletes fornecidos ou existentes; 13.8. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 13.9. Acompanhado de parafusos (com tratamento para melhorar a resistência a corrosão) e arruela para fixação e montagem. Serviços: 1. Instalação de conectores conforme necessidade; 2. Instalação dos conduletes conforme projeto executivo; 3. Conexão dos eletrodutos conforme projeto executivo; 4. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Contempla o fornecimento e a instalação do condulete em alvenaria, concreto ou drywall, no piso parede ou teto; 2. A instalação deve ser feita de modo a deixar o condulete e a infraestrutura associada (eletrodutos) nivelados; 3. A fixação deve ser feita evitando danificar o acabamento existente; 4. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação; 5. Ao final da instalação, o local de instalação e o interior da caixa deve ser limpo; 6. O tipo de condulete (L ou X) bem como os acessórios (unidut, tampões e redução) deverão ser fornecidos conforme a necessidade de projeto; 7. Nenhum buraco do condulete deve ficar aberto ao final da instalação; 8. Os furos, fixações e acessórios para instalação de sobrepor em alvenaria, drywall e concreto estão previstos; 9. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como parafusos, buchas, redutores, vedações etc. Critérios e Condições: Critérios de medição: condulete instalado Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos Referência Comercial: 1. Condulete: Tramontina 56101/313 (tipo C), Tramontina 56102/313 (tipo E), Tramontina 56104/313 (tipo LL), Tramontina 56105/313 (tipo LR), Tramontina 56106/313 (tipo T), Wetzel Conduletzel CSR‐20 ALU (tipo C), Wetzel Conduletzel ESR‐20 ALU (tipo E), Wetzel Conduletzel LLSR‐20 ALU (tipo LL), Wetzel Conduletzel LRSR‐20 ALU (tipo LR), Wetzel Conduletzel TSR‐20 ALU (tipo T), Daisa Dailet Modelo V DV 100 C ‐ C (tipo C), Daisa Dailet Modelo V DV 100 C ‐ E (tipo E), Daisa Dailet Modelo V DV 100 C ‐ LL (tipo LL), Daisa Dailet Modelo V DV 100 C ‐ LR (tipo LR), Daisa Dailet Modelo V DV 100 C ‐ T (tipo T); 2. Tampa: Tramontina 56117/007 (cega), Tramontina 56117/042 (1 posto), Tramontina 56117/043 (2 postos), Tramontina 56117/044 (3 postos), Tramontina 56117/045 (tomada), Wetzel Conduletzel TPSC‐20 ALU (cega), Wetzel Conduletzel TPSA‐12 ALU (1 posto), Wetzel Conduletzel TPSA‐13 ALU (2 postos), Wetzel Conduletzel TPSA‐14 ALU (3 postos); 3. Kit vedação: Tramontina 56114/073 (kit completo), Tramontina 56114/002 (junta de vedação da tampa) + Tramontina 56114/023 (junta para eletrodutos, 3 unidades), Wetzel V‐20 POL (junta de vedação da tampa) + Wetzel AV‐20 EPDM (junta para eletrodutos, 3 unidades); 4. Box reto: Tramontina 56127/003, Wetzel CRA-20 ALU; 5. Unidut cônico: Tramontina 56126/003, Wetzel CS-20 ALU S/ VED. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00237 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 100x50 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 100 x 50 mm, fabricado em chapa # 20, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 100 mm x 50 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 100 mm e largura de 50 mm Fabricado em chapa # 20 (0,95 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando um suporte vertical, barra roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR 64537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 100 x 50 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 100 x 50 x 3000 - GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-100/050-Z (lisa), Mopa 131-100/050-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00238 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 200x100 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 200 x 100 mm, fabricado em chapa # 18, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 200 mm x 100 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 200mm e largura de 100mm Fabricado em chapa # 18 (1,25 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando uma suspensão ômega (dupla), barras roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 200 x 100 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 200 x 100 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-200/100-Z (lisa), Mopa 131-200/100-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00239 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 200x50 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 200 x 50 mm, fabricado em chapa # 18, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 200 mm x 50 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 200 mm e largura de 50 mm Fabricado em chapa # 18 (1,25 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando uma suspensão ômega (dupla), barras roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 200 x 050 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 200 x 050 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-200/050-Z (lisa), Mopa 131-200/050-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy , Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00240 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 300x100 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 300 x 100 mm, fabricado em chapa # 18, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 300 mm x 100 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 300mm e largura de 100mm Fabricado em chapa # 18 (1,25 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando uma suspensão ômega (dupla), barras roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 300 x 100 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 300 x 100 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-300/100-Z (lisa), Mopa 131-300/100-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00241 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 300x50 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 300 x 050 mm, fabricado em chapa # 18, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 300 mm x 050 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 300mm e largura de 50mm Fabricado em chapa # 18 (1,25 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando uma suspensão ômega (dupla), barras roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 300 x 050 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 300 x 050 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-300/050-Z (lisa), Mopa 131-300/050-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00242 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 400x50 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 400 x 050 mm, fabricado em chapa # 16, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 400 mm x 050 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 400mm e largura de 50mm Fabricado em chapa # 16 (1,55 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando uma suspensão ômega (dupla), barras roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 400 x 050 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 400 x 050 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-400/050-Z (lisa), Mopa 131-400/050-Z, Eletropoll, Calhas Kennedy, Cemar Legrand, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00243 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrocalhas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletrocalha 50x50 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de eletrocalha perfurada ou lisa de aço galvanizado 50 x 50 mm, fabricado em chapa # 22, com tampa, suportes, curvas e acessórios. Materiais: Eletrocalha 50 mm x 50 mm com as seguintes características mínimas: Perfurada para aplicações de cabos elétricos e lisa para aplicações de dados; Com altura de 50 mm e largura de 50 mm Fabricado em chapa # 22 (0,8 mm); Fornecida com tampa lisa, fabricada em chapa # 24 (0,65 mm), de engate sob pressão, que se mantenha fixa mesmo em instalações verticais; Dobra tipo “U”, sem virola (sem aba); Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; Completamente galvanizada eletroliticamente ou pré-galvanizada; Com furos oblongos de 7x25 mm nas extremidades das abas laterais; Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; Conformidade com as normas ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; Sem rebarbas. Acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação, incluindo emendas, junções, subidas/descidas, fixações, etc. Serviços: As eletrocalhas devem ser instaladas de tal forma que elas fiquem niveladas e seguras. Na ausência de detalhe específico em projeto, as eletrocalhas devem ser fixadas a cada 1,5 metro, utilizando um suporte vertical, barra roscadas e parabolts na laje. O serviço contempla a instalação de todos os acessórios de suporte (incluindo os parabolts ou semelhantes) e de conexão/transição. O fornecimento de septo separador deverá ser incluso caso seja previsto em projeto. Os pontos de corte deverão receber tratamento por galvanização a frio; A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores; Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do trecho reto. Ao final do serviço, a eletrocalha deve ser limpa. A tampa deverá ser instalada após a instalação dos cabos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de eletrocalha instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 11888 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil, Valemam VL 2.02 P - 50 x 50 x 3000 - GE (lisa), Valemam VL 3.02 - P 50 x 50 x 3000 – GE (perfurada), Dispan DP700 (lisa), Dispan DP702 (perfurada), Dispan DP707 (tampa), Mopa 121-50/50-Z (lisa), Mopa 131-50/50-Z, Eletropoll, Cemar Legrand, Calhas Kennedy, Walbras Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00244 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1 1/2” (DN 40mm) tipo médio, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1 1/2”, com as seguintes características mínimas: 1. Fabricado em aço SAE 1008-1010LF; 2. Tipo médio (espessura de parede de 0,90 mm, com tolerância de 12,5% para baixo) 3. Roscável nas pontas; 4. Rosca ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias Paralela; 5. Diâmetro nominal (DN) de 40 mm; 6. Galvanizado a frio (eletrolítico) ou pré-zincado; 7. Próprio para instalações elétricas, conforme ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 8. Sem rebarbas; 9. Acompanhado de curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, tirantes e demais acessórios para montagem, fixação e instalação. Serviços: 1. Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente; 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje ou parede por meio de tirantes com abraçadeiras. 2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. 3. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. 4. Os cortes/roscas feitos em campo deverão ser devidamente protegidos contra corrosão (regalvanizadas); 5. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga TIA 569; 6. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc.; 7. Caso sejam necessárias aberturas/rasgos em paredes, forros, tetos ou pisos para embutir os eletrodutos, a Contratada ficará responsável pela recomposição das áreas abertas; 8. As curvas devem garantir o atendimento ao raio de curvatura mínimo para cabos de cobre e fibras ópticas estabelecido na revisão mais recente da ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard. Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces Referência Comercial: Elecon EC‐EDE 25, GFC, Carbinox Eletroduto Pré‐Zincado Médio 2 1 1/2’’, Zetone Pré‐zincado Médio 1 1/2’’ Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00245 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1 1/4” (DN 32mm) tipo médio, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1 1/4”, com as seguintes características mínimas: Fabricado em aço SAE 1008-1010LF; Tipo médio (espessura de parede de 0,90 mm) Roscável nas pontas; Rosca ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias Paralela; Diâmetro nominal (DN) de 32 mm; Diâmetro externo entre 40,5 e 41,0 mm (nominal: 40,75 mm); Galvanizado a frio (eletrolítico) ou pré-zincado; Próprio para instalações elétricas, conforme ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Serviços: Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje ou parede por meio de tirantes com abraçadeiras. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. Os cortes/roscas feitas em campo deverão ser devidamente protegidas contra corrosão (regalvanizadas); Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm; O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Diâmetro externo: 40,75 mm (Referência: Carbinox) Diâmetro interno: 38,6 mm (Referência: Carbinox) Raio de curvatura mínimo: 184 mm (NEC 346-10) 232 mm (ANSI TIA/EIA-569 4.4.2.2 - Cabos de cobre) (6X diâmetro interno) 386 mm (ANSI TIA/EIA-569 4.4.2.2 - Fibra ótica) (10X diâmetro interno) Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Elecon EC-EDE 24, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 1 1/4’’ ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00246 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de aço galvanizado de 1” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1” (DN 25mm), tipo médio, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 1”, com as seguintes características mínimas: 1. Fabricado em aço SAE 1008-1010LF; 2. Tipo médio (espessura de parede de 0,90 mm, com tolerância de 12,5% para baixo) 3. Roscável nas pontas; 4. Rosca ABNT NBR 8133:2010 Paralela; 5. Diâmetro nominal (DN) de 25 mm; 6. Galvanizado a frio (eletrolítico) ou pré-zincado; 7. Próprio para instalações elétricas, conforme ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 8. Sem rebarbas; 9. Acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, fixação e instalação, como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, tirantes, parabolts, terminações etc. Serviços: 1. Instalação dos eletrodutos conforme projeto executivo; 1.1. Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje, por meio de tirantes com abraçadeiras ou com perfilados, ou na parede, por meio de mãos francesas e parabolts, onde aplicável. 2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. 3. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. 4. Os cortes/roscas feitas em campo deverão ser devidamente protegidas contra corrosão (regalvanizadas); 5. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme revisão mais recente da ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces; 6. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. 7. As curvas devem garantir o atendimento ao raio de curvatura mínimo para cabos de cobre e fibras ópticas estabelecido na revisão mais recente da ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard. Critérios e Condições: Critérios de medição: eletroduto instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces Referência Comercial: Elecon EC-EDE 23, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 1’’, Zetone Pré-zincado Médio 1” ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00247 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de aço galvanizado de 2” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 2” (DN 50mm) tipo médio. Materiais: Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 2”, com as seguintes características mínimas: 1. Fabricado em aço SAE 1008-1010LF; 2. Tipo médio (espessura de parede de 0,90 mm, com tolerância de 12,5% para baixo) 3. Roscável nas pontas; 4. Rosca ABNT NBR 8133:2010 Paralela; 5. Diâmetro nominal (DN) de 50 mm; 6. Galvanizado a frio (eletrolítico) ou pré-zincado; 7. Próprio para instalações elétricas, conforme ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 8. Sem rebarbas; 9. Acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, fixação e instalação, como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, parabolts, terminações etc. Serviços: 1. Instalação dos eletrodutos conforme projeto executivo; 1.1. Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje, por meio de tirantes com abraçadeiras ou com perfilados, ou na parede, por meio de mãos francesas e parabolts, onde aplicável. 2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. 3. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. 4. Os cortes/roscas feitas em campo deverão ser devidamente protegidas contra corrosão (regalvanizadas); 5. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces; 6. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. 7. As curvas devem garantir o atendimento ao raio de curvatura mínimo para cabos de cobre e fibras ópticas estabelecido na revisão mais recente da ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard. Critérios e Condições: Critérios de medição: eletroduto instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces Referência Comercial: Elecon EC-EDE 26, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 2’’, Zetone Pré-zincado Médio 2” ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00248 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de aço galvanizado de 3/4” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 3/4” (DN 20mm) tipo médio, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado de 3/4”, com as seguintes características mínimas: Fabricado em aço SAE 1008-1010LF; Tipo médio (espessura de parede de 0,90 mm) Roscável nas pontas; Rosca ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para Tubos Onde a Vedação não é Feita Pela Rosca – Designação, Dimensões e Tolerâncias Paralela; Diâmetro nominal (DN) de 20 mm; Diâmetro externo entre 25,2 e 25,6 mm (nominal: 25,4 mm); Galvanizado a frio (eletrolítico) ou pré-zincado; Próprio para instalações elétricas, conforme ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Sem rebarbas; Acompanhado de curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, tirantes e demais acessórios para montagem, fixação e instalação. Serviços: Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje ou parede por meio de tirantes com abraçadeiras. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. Os cortes/roscas feitas em campo deverão ser devidamente protegidas contra corrosão (regalvanizadas); Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm; O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Diâmetro externo: 25,4 mm (Referência: Carbinox) Diâmetro interno: 23,48 mm (Referência: Carbinox) Raio de curvatura mínimo: 114 mm (NEC 346-10) 141 mm (ANSI TIA/EIA-569 4.4.2.2 - Cabos de cobre) (6X diâmetro interno) 235 mm (ANSI TIA/EIA-569 4.4.2.2 - Fibra ótica) (10X diâmetro interno) Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Elecon EC-EDE 22, Carbinox Eletroduto Zincado (Eletrolítico) Médio 2 3/4’’ ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00249 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos - Flexível | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1” (DE 32mm) – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, 1‘’ (DE – Diâmetro Externo de 32mm), PVC antichama, cor laranja, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado de 1’’, com as seguintes características mínimas: Diâmetro externo (DE) de 32 mm; Fabricado em PVC antichama; Cor laranja, tipo reforçado; Apropriado para instalação em lajes e paredes; Atendimento a ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho; Resistência diametral dos eletrodutos - carga até 750N/5cm (classe de resistência médio); Acompanhado de luvas, buchas e arruelas, abraçadeiras, tirantes e demais acessórios para fixação e instalação. Serviços: Contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto embutido em alvenaria, concreto, drywall ou semelhante, no piso ou parede. O trecho embutido não deve ter emendas. Quando necessário, a interligação entre dois eletrodutos é feita através do uso de uma caixa 4x2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante a realização dos serviços para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. Os eletrodutos são conectados às caixas por simples encaixe, bastando para isto que se retirem da caixa as zonas circulares enfraquecidas, nos pontos desejados. Os eletrodutos deverão ser entregues secos e guiados. Eventuais acessórios para instalação estão contemplados no escopo do fornecimento. Esse serviço não contempla o rasgo ou recomposição em alvenaria. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho Referência Comercial: Tigre Eletroduto Corrugado Reforçado Tigreflex 32 mm (14211322), Amanco Eletroduto Reforçado Corrugado Flexível 32 mm (11914) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00250 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos - Flexível | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4” (DE 25mm) – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, 3/4” (DE – Diâmetro Externo de 25mm), PVC antichama, cor laranja, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado de 3/4”, com as seguintes características mínimas: Diâmetro externo (DE) de 25 mm; Fabricado em PVC antichama; Cor laranja, tipo reforçado; Apropriado para instalação em lajes e paredes; Atendimento a ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho; Resistência diametral dos eletrodutos - carga até 750N/5cm (classe de resistência médio); Acompanhado de luvas, buchas e arruelas, abraçadeiras, tirantes e demais acessórios para fixação e instalação. Serviços: Contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto embutido em alvenaria, concreto, drywall ou semelhante, no piso ou parede. O trecho embutido não deve ter emendas. Quando necessário, a interligação entre dois eletrodutos é feita através do uso de uma caixa 4x2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante a realização dos serviços para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. Os eletrodutos são conectados às caixas por simples encaixe, bastando para isto que se retirem da caixa as zonas circulares enfraquecidas, nos pontos desejados. Os eletrodutos deverão ser entregues secos e guiados. Eventuais acessórios para instalação estão contemplados no escopo do fornecimento. Esse serviço não contempla o rasgo ou recomposição em alvenaria. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho Referência Comercial: Tigre Eletroduto Corrugado Reforçado Tigreflex 25 mm (14211250), Amanco Eletroduto Reforçado Corrugado Flexível 25 mm (11913) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00251 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos - Flexível | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível 1” com capa de PVC, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto metálico flexível, com as seguintes características mínimas: 1. Diâmetro nominal de 1”; 2. Eletroduto metálico flexível com capa de PVC; 3. Revestimento externo em PVC antichama; 4. Interior metálico formado por fita de aço galvanizado; 5. Para instalação aparente, livre de rebarbas internas e nas extremidades; 6. A prova d'água (grau de proteção IP-65); 7. Próprio para ambientes agressivos (externos / com alta umidade); 8. Conexões com rosca BSP ou NPT, conforme especificação do fabricante; 9. Acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem do equipamento, conforme instruções do fabricante original do equipamento (conectores, uniões, box reto e curvo, conectores giratórios, uniduts, parafusos, conectores para eletrodutos, tampas, suportes, materiais para fixação, etc.); Serviços: 1. Instalação dos eletrodutos conforme projeto executivo; 1.1. Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje ou parede por meio de tirantes com abraçadeiras. 2. As conexões terminais (em caixas ou outros elementos de infraestrutura) deverão utilizar obrigatoriamente acessórios compatíveis e adequados. 3. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. 4. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. 5. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces, onde o mínimo é 127 mm; 6. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. Critérios e Condições: Critérios de medição: eletroduto instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ANSI TIA - 568 – Commercial building telecommunications cabling standard ANSI TIA - 569 – Telecommunications pathways and spaces Referência Comercial: Daisa Daiflex DF 100, Elecon Sealtubo EC-EFM4, SPTF Sealtubo Sealflex SSC-601 ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00252 | Grande Área Elétrica | Categoria Eletrodutos - Flexível | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível 3/4” com capa de PVC, contemplando acessórios de fixação, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto metálico flexível 3/4”, com as seguintes características mínimas: Diâmetro nominal de 3/4”; Eletroduto metálico flexível com capa de PVC; Revestimento externo em PVC antichama; Interior metálico formado por fita de aço galvanizado; Para instalação aparente, livre de rebarbas internas e nas extremidades; A prova d'água (grau de proteção IP-65); Próprio para ambientes agressivos (externos / com alta umidade); Conexões com rosca BSP ou NPT, conforme especificação do fabricante; Acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem do equipamento, conforme instruções do fabricante original do equipamento (conectores, uniões, box reto e curvo, conectores giratórios, parafusos, conectores para eletrodutos, tampas, suportes, materiais para fixação, etc.); Serviços: Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em alvenaria, concreto ou drywall, no piso ou parede, ou aparente. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje ou parede por meio de tirantes com abraçadeiras. As conexões terminais (em caixas ou outros elementos de infraestrutura) deverão utilizar obrigatoriamente acessórios compatíveis e adequados. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme antiga TIA 569, onde o mínimo é 127 mm; O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Diâmetro externo: 26,4 mm (mínimo: 26,16 mm, máximo 26,67 mm) (Referência: Daisa) 26 mm (Referência: Elecon) 26 mm ( + / - 0,3 mm) (Referência: SPTF) Diâmetro interno: 21 mm (mínimo: 20,7 mm, máximo 21,2 mm) (Referência: Daisa) 21 mm (Referência: Elecon) 21 mm ( + / - 0,25 mm) (Referência: SPTF) Raio de curvatura mínimo: 175 mm (Referência: Daisa) 160 mm (Referência: SPTF) Critérios e Condições: Critérios de Medição: eletroduto instalado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Daisa Daiflex DF 034, Elecon Sealtubo EC-EFM3, SPTF Sealtubo Sealflex SSC-6034 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00253 | Grande Área Elétrica | Categoria Perfilados | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Perfilado 38x38 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de perfilado perfurada de aço galvanizado 38 x 38 mm, fabricado em chapa # 18, contemplando acessórios de fixação, inclusive conexões. Materiais: Perfilado 38 mm x 38 mm com as seguintes características mínimas:1. Perfurada; 2. Com altura de 38 mm e largura de 38 mm 3. Fabricado em chapa # 18 (1,25 mm); 4. Fornecida sem tampa lisa; 5. Dobra tipo “U”, com virola de 5 mm; 6. Fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; 7. Completamente pré-galvanizada; 8. Com furos oblongos de 13 x 10 mm; 9. Soldas e demais modificações no processo de fabricação devem ser devidamente protegidas contra corrosão; 10. Conformidade com as normas ABNT NBR 11888:2015 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais; 11. Sem rebarbas. 12. Não propagante de chamas; 13. Acompanhados de todos os acessórios necessários a montagem e fixação conforme instruções do fabricante (emendas, flanges, curvas, derivações, suportes, parafusos, porcas, arruelas, mão francesa etc.). 14. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão, devem ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtuivas do trecho reto. Serviços: 1. Instalação de perfilado conforme projeto executivo; 1.1. Contempla o fornecimento, lançamento, nivelamento, execução de cortes e a instalação de perfilado para cabos fixados sob piso elevado, na parede e/ou no teto/laje; 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. O tratamento de galvanização a fogo deve ser aplicado na peça pronta, após todos os processos de corte e dobras das chapas; 2. Quando fixados ao teto/laje, deverão ser feitos por meio de tirantes com suportes apropriados; 3. Quando fixados à parede, deverão ser feitos por meio de suportes adequados e parabolts, onde aplicável; 4. Quando fixados sob o piso elevado, deverão ser feitos sobre suportes adequados e parabolts, onde aplicável; 5. Quando cortados, os perfilados devem receber tratamentos de galvanização a frio no local do corte; 6. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, derivações, redutores, devidos suportes e acessórios etc.; 7. O fornecimento e a instalação de perfilados para acondicionamento de linhas elétricas devem atender às normas ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão (para linhas elétricas de baixa tensão). Critérios e Condições: Critério de medição: perfilado para cabos instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6323:2016 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR 7400:2015 - Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio ABNT NBR 7414:2015 - Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Terminologia ABNT NBR 10476:2016 - Revestimentos de zinco eletrodepositados sobre ferro ou aço — Especificação ABNT NBR 11888:2015 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - Requisitos gerais ABNT NBR IEC 61084: - Sistemas de Canaletas e Condutos Perfilados para Instalações Elétricas ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos Referência Comercial: Maxtil MAX PP.2.PZ, Valemam VL 1.00- PZ, Dispan DP502-AC-PZ-3000-18, Mopa 104-38/38-18-Z, Eletropoll EL 13106-P, Calhas Kennedy CKP 100 3000, Cemar Legrand 936509, Walbras WB 0897 3000 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00254 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Espelho 4x2 – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de espelho 4x2, com suporte e sem módulos Materiais: Suporte compatível com caixa fornecida, com as seguintes características mínimas: 1. Dimensões de 4” x 2” 2. Para 03 módulos; 3. Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 4. Material: suporte de termoplástico de engenharia (material autoextinguível); 5. Sistema de fixação com furos oblongos; 6. Com parafusos de 25 mm autoatarraxantes com fenda combinada (Philips + fenda comum); 7. Próprio para módulos de elétrica, telefonia ou dados. Placa de acabamento (espelho), compatível com suporte fornecidos, com as seguintes características mínimas: 1. Dimensões de 4” x 2”; 2. Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 3. Espelho cego, de 1, 2 ou 3 postos, conforme aplicação; 4. Material: termoplástico de alta resistência com perfeito encaixe nos suportes fornecidos; 5. Cor: Branco polar; 6. Próprio para módulos de elétrica, telefonia ou dados. Serviços: O serviço contempla a instalação do suporte na caixa adequada, bem como a instalação do espelho. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas ABNT NBR NM 60884 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Referência Comercial: Suporte: Schneider Electric PRM49423 Espelho: Schneider Electric PRM44201 (cego); Schneider Electric PRM44211 (1 posto); Schneider Electric PRM44221 (2 postos); Schneider Electric PRM44231 (3 postos). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00255 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Espelho 4x4 – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de espelho 4x4, com suporte e sem módulos Materiais: Suporte compatível com caixa fornecida, com as seguintes características mínimas: 1. Dimensões de 4” x 4” 2. Para 06 módulos; 3. Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 4. Material: suporte de termoplástico de engenharia (material autoextinguível); 5. Sistema de fixação com furos oblongos; 6. Com parafusos de 25 mm autoatarraxantes com fenda combinada (Philips + fenda comum); 7. Próprio para módulos de elétrica, telefonia ou dados. Placa de acabamento (espelho), compatível com suporte fornecidos, com as seguintes características mínimas: 1. Dimensões de 4” x 4”; 2. Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 3. Espelho cego, de 2 ou 6 postos, conforme aplicação; 4. Material: termoplástico de alta resistência com perfeito encaixe nos suportes fornecidos; 5. Cor: Branco polar; 6. Próprio para módulos de elétrica, telefonia ou dados. Serviços: O serviço contempla a instalação do suporte na caixa adequada, bem como a instalação do espelho. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas ABNT NBR NM 60884:2009 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Referência Comercial: Suporte: Schneider Electric PRM49446 Espelho: Schneider Electric PRM44401 (cego); Schneider Electric PRM44421 (2 postos); Schneider Electric PRM44461 (6 postos). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00256 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Espelho cego redondo – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de espelho cego redondo Materiais: Espelho compatível com caixa redonda existente, com as seguintes características mínimas: Fabricado em material termoplástico anti-chama; Redondo; Cego; Para caixas de aproximadamente 100 mm; Cor: conforme projeto (branco ou cinza); Acompanhado de eventuais acessórios para instalação (buchas, parafusos, etc.). Serviços: O serviço contempla a instalação do espelho em caixa existente. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Se necessário, o serviço também contempla a remoção do espelho antigo. A parte interna da caixa deve ser limpa (na medida do possível) no momento da instalação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Tramontina Lux2 3x3 (57102/091); Pial 8530. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00257 | Grande Área Elétrica | Categoria Conduletes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Interruptor para condulete – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de interruptor (1 posto) para condulete. Materiais: 1. Interruptor para condulete, com as seguintes características mínimas: 1.1. Compatível com o condulete e tampa (espelho) fornecido; 1.2. Interruptor tipo simples ou paralelo (conforme aplicação); 1.3. Tipo um posto; 1.4. Para 10 A, 250 VAC; 1.5. Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2; 1.6. Fabricada em material termoplástico anti-chama; 1.7. Com certificado do Inmetro;1.8. Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, etc.). Serviços: 1. Instalação do interruptor conforme projeto executivo; 1.1. O serviço contempla o fornecimento e a instalação do interruptor e o respectivo espelho no condulete. 2. Conexão dos cabos do circuito de iluminação ao interruptor; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. O serviço também contempla a conexão do interruptor nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e retorno. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. 2. Os condutores de fase e os retornos também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. 3. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. Critérios e Condições: Critérios de medição: conjunto de interruptor com espelho instalado Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Referência Comercial: Tramontina 57114/002 Legrand Pial Silentoque 1001 Schneider Electric Prime Toc PRM811 Elecon Interruptor 1 postos Walma 4052 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00258 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo cego - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo cego. Materiais: Módulo cego, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Cor: branco polar. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Schneider Electric PRM 48011 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00259 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo interruptor paralelo - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo interruptor paralelo (three way), com identificação e conectorização do condutor. Materiais: Módulo interruptor paralelo, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); Para 10A e 250 Vac, na cor branco polar, compatível com a linha Prime Lunare da Schneider Electric; Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Contatos internos de prata; Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60669 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas; Cor: branco polar. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e retorno. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase e os retornos também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Referência Comercial: Módulo: Schneider Electric PRM 45111 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00260 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo interruptor simples - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo interruptor simples, com identificação e conectorização do condutor. Materiais: Módulo interruptor simples, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); Para 10A e 250 Vac, na cor branco polar, compatível com a linha Prime Lunare da Schneider Electric; Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Contatos internos de prata; Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60669 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas; Cor: branco polar. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e retorno. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase e retorno também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Referência Comercial: Módulo: Schneider Electric PRM 45101 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00261 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo para saída de fio |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo para saída de fio. Materiais: Módulo para saída de fio, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Cor: branco polar. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O cabo deve ser passado pelo buraco da saída de fio, conforme necessidade do projeto. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Schneider Electric PRM 48111 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00262 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo sensor de presença - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo sensor de presença Materiais: Módulo interruptor automático por presença, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); Módulo interruptor automático por presença; Instalação a 3 fios; Tensão de operação: 90 a 230 Va. Frequência: 50 a 60 Hz. Potência: 500 W em 220 V; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Cor: branco polar. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e retorno. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase e os retornos também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Referência Comercial: Sensor de presença: Schneider Electric PRM45231 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00263 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo tomada 10 A - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo tomada de 10 A 2P + T, com identificação e conectorização do condutor. Materiais: Módulo tomada (fêmea) de energia elétrica 2P + T, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); No novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Para 10A, 250 Vac; Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2 ; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Conformidade com as normas ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização e ABNT NBR NM 60884 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo; Cor: branco polar. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, terra e neutro, nas posições conforme especificados na norma ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase, neutro e terra também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60884 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização Referência Comercial: Módulo: Schneider Electric PRM 4721 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00264 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo tomada 20 A - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo tomada de 20 A 2P + T, com identificação e conectorização do condutor. Materiais: Módulo tomada (fêmea) de energia elétrica 2P + T, com as seguintes características mínimas: Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); No novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Para 20A, 250 Vac; Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 4,0 mm2 ; Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; Conformidade com as normas ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização e ABNT NBR NM 60884 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo; Cor do miolo: branco ou vermelho, conforme indicação do projeto; Cor: branco polar. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, terra e neutro, nas posições conforme especificados na norma ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase, neutro e terra também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60884:2009 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização Referência Comercial: Módulos: Schneider Electric PRM 4731 (cor branca), Schneider Electric PRM 4741 (cor vermelha). Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00265 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente Materiais: Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente, com as seguintes características mínimas: Da mesma série que a canaleta de alumínio fornecida; Compatível com os espelhos e módulos da Schneider Electric Prime Lunare; Com local para instalação de 3 módulos; Acompanhado de eventuais acessórios para instalação. Serviços: O serviço inclui a instalação do porta equipamentos em canaleta de alumínio nova ou existente. Ao final do serviço, o porta equipamentos deve ser limpo. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Dutotec DT 64440.20 (branco). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00266 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa cega metálica para caixas de piso 4x2 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa cega metálica para caixas de piso 4x2 Materiais: Tampa cega metálica para caixas de piso 4x2, com as seguintes características mínimas: Fabricada em metal com alta resistência mecânica e a corrosão (alumínio ou inox); Acabamento metálico prata (cromado) ou dourado (bronze); Dimensões adequadas para caixas 4x2; Tampa cega. Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa cega em caixa existente. O serviço engloba o fornecimento de acessórios para instalação como parafusos. Ao final do serviço, a tampa deve ser limpa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tramontina tampa cega para caixa de piso 4x2 cromada (56121081), Levilux TP-615, Olivo PL01 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00267 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa cega metálica para caixas de piso 4x4 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa cega metálica para caixas de piso 4x4 Materiais: Tampa cega metálica para caixas de piso 4x4, com as seguintes características mínimas: Fabricada em metal com alta resistência mecânica e a corrosão (alumínio ou inox); Acabamento metálico prata (cromado) ou dourado (bronze); Dimensões adequadas para caixas 4x4; Tampa cega. Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa cega em caixa existente. O serviço engloba o fornecimento de acessórios para instalação como parafusos. Ao final do serviço, a tampa deve ser limpa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tramontina tampa cega para caixa de piso 4x4 cromada (56121082), Levilux TP-616, Olivo PL07 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00268 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa cega para condulete |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa cega para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. Materiais: Tampa cega para condulete alumínio, com as seguintes características mínimas: Compatível com o condulete múltiplo de 1’’ fornecido; Fabricado em liga de alumínio SAE 306; Sem pintura; Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); Para uso em ambiente interno (abrigado); Sem recortes; Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, etc.) Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa no condulete. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15701 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de elétricos Referência Comercial: Tampa – Tramontina 56117/007, Daisa TM 100. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00269 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa RJ45 dupla para condulete |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de espelho para dois módulos RJ45 para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. Materiais: Tampa para condulete alumínio, com as seguintes características mínimas: Compatível com o condulete múltiplo de 1’’ fornecido; Fabricado em liga de alumínio SAE 306; Sem pintura; Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); Para uso em ambiente interno (abrigado); Com 2 recortes para tomadas RJ45; Compatível com os módulos RJ45 fornecidos; Fornecido com acessórios necessários para instalação (suporte, parafusos, buchas, etc.) Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa no condulete. O serviço também contempla a instalação do módulo RJ45 na tampa do condulete, bem como o fornecimento de acessórios para instalação necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15701 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de elétricos Referência Comercial: Tampa – Tramontina 56117/018, Daisa TM 100 + W acrescido do suporte SM2 – 45. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00270 | Grande Área Elétrica | Categoria Conduletes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tomada para condulete de 10 A - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tomada 2P+T (1 posto) de 10 A para condulete. Materiais: Tomada (fêmea) para condulete, com as seguintes características mínimas: 1. Compatível com o condulete e tampa (espelho) fornecido; 2. Tomada fêmea no padrão ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização; 3. Do tipo 2P+T; 4. Para 10A, 250 Vac; 5. Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2; 6. Com certificado do Inmetro 7. Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, etc.). Serviços: 1. O serviço contempla a instalação da tomada e respectiva tampa no condulete. 2. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, neutro e proteção nas posições determinadas pela norma ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores de fase, neutro e proteção também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto; 2. Deverão ser tomados os devidos cuidados para os acabamentos das tampas não serem danificados durante a instalação. Critérios e Condições: Critérios de medição: conjunto de tomada instalado Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos ABNT NBR NM 60884:2009 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Referência Comercial: Legrand Pial Silentoque 054328; Schneider Electric Prime Toc PRM610; Elecon Tomada Sem Placa; BLux 9784-5 (branca) ou 9782-9 (vermelha); Walma 4055 (branca) ou 4057 (vermelha) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00271 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tomada para perfilado e eletrocalha - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa para tomada de perfilado/eletrocalha e módulo de tomada 10 A 2P + T, com identificação e conectorização do condutor. Materiais: Caixa para tomada de perfilado/eletrocalha, com as seguintes características mínimas: Fabricada em aço galvanizado; Com os furos para fixação em perfilado e eletrocalha; Com recorte para instalação de tomada; Protegido de tal forma que as partes vivas não sejam expostas. Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Tomada para caixa de tomadas, com as seguintes características mínimas: Compatível com a caixa fornecida fornecido; No novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Para 10A, 250 Vac; Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2 ; Fabricada em material termoplástico anti-chama; Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, etc.). Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação da tomada na caixa e respectiva instalação da caixa no perfilado ou eletrocalha. A fixação da caixa no perfilado ou eletrocalha deve ser feito de tal forma que a caixa fique completamente segura. Deverão ser previstos os acessórios de fixação necessários (parafusos, porcas, etc.). O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, terra e neutro, nas posições conforme especificados na norma ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase, neutro e terra também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60884 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização Referência Comercial: Caixa: Valemam VL 1.183; Eletropoll PZ; Dispan DP536; Calhas Kennedy CKP 112 Módulos: Legrand Pial Silentoque 054328, Legrand Pial Silentoque 054352; Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00272 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bloco autônomo de emergência |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bloco autônomo (luminária de emergência) Materiais: Luminária de emergência com lâmpadas LED, com as seguintes características mínimas: Completamente integrado e autônomo, com bateria, eletrônica e fonte de iluminação integrados em uma única peça; Fluxo luminoso mínimo de 500 lm; Fonte de luz LED; Alimentação em 220 V - 60 Hz; Autonomia mínima de 5 horas; Corpo em caixa plástica e difusor em acrílico; Com fusível de proteção de corrente; Com proteção contra descarga excessiva da bateria; De sobrepor; Não serão aceitas luminárias com faróis; Com chave liga/desliga e indicador de rede presente; Funcionamento somente em modo emergência (na ausência de tensão da rede); Com plugue macho conforme a norma ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Para aclaramento ou balizamento, conforme a aplicação. Para balizamento, a sinalização deve ser "SAÍDA" em apenas uma face, com área de informação em conformidade com a ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Serviços: O fornecimento dos blocos autônomos deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação e funcionamento, tais como lâmpadas LED, bateria, elementos de fixação dentre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação. Deverão ser previstos acessórios para fixação em forros especiais. O item contempla a montagem do bloco autônomo, incluindo a fixação, as conexões elétricas internas e externas e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza dos blocos autônomos ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: bloco autônomo instalado Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 10898:1999 - Sistema de iluminação de emergência ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Referência Comercial: Aureon BLOKITO BLK 500 (9901.0000.1079.05 – Aclaramento e 9901.0000.1128.05 – balizamento). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00273 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de luminária reaproveitada |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de luminária, sem fornecimento de material. Materiais: n/a Serviços: O serviço engloba a instalação de luminária (nova ou usada), com fornecimento de material pelo Senado Federal. Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação das luminárias deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, parafusos, elementos de fixação, plugue (macho) com 3 polos (2P+T), prolongador (plugue fêmea) com 3 pólos (2P+T), dentre outros. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e reatores, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária e no reator) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (luminária) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00274 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária 2x7,5 W de embutir (com lâmpadas e plugues) |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária de embutir completa T5 2 x 7,5W, com lâmpadas TuboLED e plugues. Materiais: Luminária de embutir completa 2 x 7,5W com as seguintes características mínimas: Dimensões aproximadas: 620 x 270 mm e perfil baixo (menor que 45 mm) para instalação em forro estreito; Corpo em chapa de aço, completamente fechada, pintura eletroestática em tinta epóxi a pó, na cor branca; Refletor parabólico em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Alojamento do reator na parte inferior, com tampa removível, para fácil manutenção (sistema de encaixe de pressão, por bilhas ou molas), acesso a reator e lâmpadas manualmente, sem auxílio de ferramentas; Rendimento acima de 75%; Soquetes de engate rápido, com travamento antivibratório; Esteticamente compatível com o existente no Senado Federal. Com 02 (duas) lâmpadas TuboLED T5 de 7,5 W com as seguintes características mínimas: Compatível com lâmpadas fluorescentes T5 de 14 W (cerca de 600 mm de comprimento); Driver integrado; Alimentação bivolt automática; Soquete G5; Potência de 7,5 W ou 8 W; Eficiência luminosa mínima de 112 lm/W; Fluxo luminoso de 900 lm; Temperatura de cor de 4000 K (840); Fator de potência mínimo de 0,9; Certificado pelo INMETRO; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; Vida útil mínima de 40.000 horas; Com selo PROCEL; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; Com certificado do INMETRO. Plugue (macho) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Prolongador (plugue fêmea) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como, lâmpadas, plugues macho/fêmea, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária e no reator) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminárias – Intral DE-500 (cod. 08017), Lumicenter FAA20-E214, Lumiluz LDA 2x14 W, G-Light LART5-2X14EBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7115 Lâmpadas – Osram SubstiTUBE T5 HO AC 7.5W 4000K 900lm BIV G5 (7015212, Código de barras: 4058075196711); Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I (Código de barras: 8718696750469). Cabo - Prysmian Afumex 3x2,5mm2 Plugue macho - Legrand Pial 6158 01; Legrand Pial 6158 11; Legrand Pial 6158 21 Prolongador (plugue fêmea) - Legrand Pial 6158 36; Legrand Pial 6158 56; Legrand Pial 6158 76 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00275 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária 2x7,5 W de sobrepor (com lâmpadas e plugues) |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor completa T5 2 x 7,5W, com lâmpadas TuboLED e plugues. Materiais: Luminária de sobrepor completa 2 x 7,5W com as seguintes características mínimas: Dimensões aproximadas: 590 x 240 mm e perfil baixo (menor que 45 mm) para instalação em forro estreito; Corpo em chapa de aço, completamente fechada, pintura eletroestática em tinta epóxi a pó, na cor branca; Refletor parabólico em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Alojamento do reator na parte inferior, com tampa removível, para fácil manutenção (sistema de encaixe de pressão, por bilhas ou molas), acesso a reator e lâmpadas manualmente, sem auxílio de ferramentas; Rendimento acima de 75%; Soquetes de engate rápido, com travamento antivibratório; Esteticamente compatível com o existente no Senado Federal. Com 02 (duas) lâmpadas TuboLED T5 de 7,5 W com as seguintes características mínimas: Compatível com lâmpadas fluorescentes T5 de 14 W (cerca de 600 mm de comprimento); Driver integrado; Alimentação bivolt automática; Soquete G5; Potência de 7,5 W ou 8 W; Eficiência luminosa mínima de 112 lm/W; Fluxo luminoso de 900 lm; Temperatura de cor de 4000 K (840); Fator de potência mínimo de 0,9; Certificado pelo INMETRO; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; Vida útil mínima de 40.000 horas; Com selo PROCEL; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; Com certificado do INMETRO. Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Prolongador (plugue fêmea) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como reatores, lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e reatores, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária e no reator) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminárias – Intral DS-500 (cod. 08021), Lumicenter FAA20-S214, Lumiluz LSA 2x14 W, G-Light LART5-2X14SBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7015 Lâmpadas – Osram SubstiTUBE T5 HO AC 7.5W 4000K 900lm BIV G5 (7015212, Código de barras: 4058075196711); Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I (Código de barras: 8718696750469). Cabo - Prysmian Afumex 3x2,5mm2 Plugue macho - Legrand Pial 6158 01; Legrand Pial 6158 11; Legrand Pial 6158 21 Prolongador (plugue fêmea) - Legrand Pial 6158 36; Legrand Pial 6158 536; Legrand Pial 6158 736 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00276 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária 2x15 W de embutir (com lâmpadas e plugues) |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária de embutir completa T5 2 x 15W, com lâmpadas TuboLED e plugues. Materiais: Luminária de embutir completa 2 x 15W com as seguintes características mínimas: Dimensões aproximadas: 1240 x 290 mm e perfil baixo (menor que 45 mm) para instalação em forro estreito; Corpo em chapa de aço, completamente fechada, pintura eletroestática em tinta epóxi a pó, na cor branca; Refletor parabólico em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Alojamento do reator na parte inferior, com tampa removível, para fácil manutenção (sistema de encaixe de pressão, por bilhas ou molas), acesso a reator e lâmpadas manualmente, sem auxílio de ferramentas; Rendimento acima de 75%; Soquetes de engate rápido, com travamento antivibratório; Esteticamente compatível com o existente no Senado Federal. Com 02 (duas) lâmpadas TuboLED T5 de 15 W com as seguintes características mínimas: Compatível com lâmpadas fluorescentes T5 de 28 W (cerca de 1200 mm de comprimento); Driver integrado; Alimentação bivolt automática; Soquete G5; Potência de 13 W; Eficiência luminosa mínima de 123 lm/W; Fluxo luminoso de 1600 lm; Temperatura de cor de 4000 K (840); Fator de potência mínimo de 0,9; Certificado pelo INMETRO; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; Vida útil mínima de 40.000 horas; Com selo PROCEL; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; Com certificado do INMETRO. Plugue (macho) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Prolongador (plugue fêmea) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como reatores, lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e reatores, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária e no reator) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminárias – Intral DE-500 (cod. 08025), Lumicenter FAA20-E228, Lumiluz LDA 2X28W, Sylvania LFT032-RN, G-Light LART5-2X28EBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7135. Lâmpadas – Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, Código de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I;. Cabo - Prysmian Afumex 3x2,5mm2 Plugue macho - Legrand Pial 6158 01; Legrand Pial 6158 11; Legrand Pial 6158 21 Prolongador (plugue fêmea) - Legrand Pial 6158 36; Legrand Pial 6158 536; Legrand Pial 6158 736 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00277 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária 2x15 W de sobrepor (com lâmpadas e plugues) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor completa T5 2 x 15W, com lâmpadas TuboLED e plugues. Materiais: Luminária de sobrepor completa 2 x 15W com as seguintes características mínimas: Dimensões aproximadas: 1200 x 240 mm e perfil baixo (menor que 45 mm) para instalação em forro estreito; Corpo em chapa de aço, completamente fechada, pintura eletroestática em tinta epóxi a pó, na cor branca; Refletor parabólico em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com pureza acima de 95%; Alojamento do reator na parte inferior, com tampa removível, para fácil manutenção (sistema de encaixe de pressão, por bilhas ou molas), acesso a reator e lâmpadas manualmente, sem auxílio de ferramentas; Rendimento acima de 75%; Soquetes de engate rápido, com travamento antivibratório; Esteticamente compatível com o existente no Senado Federal. Com 02 (duas) lâmpadas TuboLED T5 de 15 W com as seguintes características mínimas: Compatível com lâmpadas fluorescentes T5 de 28 W (cerca de 1200 mm de comprimento); Driver integrado; Alimentação bivolt automática; Soquete G5; Potência de 13 W; Eficiência luminosa mínima de 123 lm/W; Fluxo luminoso de 1600 lm; Temperatura de cor de 4000 K (840); Fator de potência mínimo de 0,9; Certificado pelo INMETRO; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; Vida útil mínima de 40.000 horas; Com selo PROCEL; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; Com certificado do INMETRO. Plugue (macho) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Prolongador (plugue fêmea) com 3 pólos (2P+T), com as seguintes características mínimas: Para 10A e 250V Posição 180 graus (axial) De acordo com a norma ABNT NBR 14136:2012 Com prensa-cabos. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como reatores, lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e reatores, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária e no reator) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminárias – Intral DS-500 (cod. 08029), Lumicenter FAA20-S228, Lumiluz LSA 2X28W, Sylvania LFT012-RN, G-Light LART5-2X28SBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7035. Lâmpadas – Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, Código de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I;. Cabo - Prysmian Afumex 3x2,5mm2 Plugue macho - Legrand Pial 6158 01; Legrand Pial 6158 11; Legrand Pial 6158 21 Prolongador (plugue fêmea) - Legrand Pial 6158 36; Legrand Pial 6158 536; Legrand Pial 6158 736 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00278 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 10mm² - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, crimpagem e instalação de cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 10 mm², resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 10 mm², resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: 1. Área nominal de seção condutora: 10 mm²; 2. Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); 3. Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; 4. Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; 5. Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; 6. Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; 7. Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); 8. Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; 9. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; 10. Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase‐fase) e o número da norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; 11. Cabo próprio para instalações dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 12. Acompanhado de terminal de compressão com as seguintes características: 12.1. Para cabos de 10 mm2; 12.2. Próprio para condutores de cobre; 12.3. Próprio para instalações elétricas; 12.4. Fabricado em cobre eletrolítico estanhado; 12.5. Com um furo (diâmetro conforme a aplicação); 12.6. Para uma compressão; 12.7. Curto ou longo, conforme a aplicação; 12.8. Com janela de inspeção, que permite observar a correta colocação do cabo; 12.9. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis, quando utilizado com cabos flexíveis. 13. Com certificado do INMETRO. Serviços: 1. Crimpagem dos cabos conforme normas técnicas e projeto executivo; 2. Instalação dos cabos conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico; 2. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação; 3. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; 4. Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos condutores quando da instalação em eletrodutos; 5. Os condutores devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de condutores possível em cada vez; 6. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno; 7. O condutor deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito; 8. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de condutor lançado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Cabo: Prysmian Afumex Flex; Terminal de compressão: Crimper AT7218, MMMagnet 630552, Intelli TF-10-8. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00279 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 16 mm² - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, crimpagem e instalação de cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 16 mm², resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 16 mm², resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: 1. Área nominal de seção condutora: 16 mm²; 2. Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); 3. Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; 4. Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; 5. Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; 6. Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; 7. Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011); 8. Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; 9. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248:2014; 10. Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase‐fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014; 11. Cabo próprio para instalações dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410:2008; 12. Acompanhado de terminal de compressão com as seguintes características: 12.1. Para cabos de 16 mm2; 12.2. Próprio para condutores de cobre; 12.3. Próprio para instalações elétricas; 12.4. Fabricado em cobre eletrolítico estanhado; 12.5. Com um furo (diâmetro conforme a aplicação); 12.6. Para uma compressão; 12.7. Curto ou longo, conforme a aplicação; 12.8. Com janela de inspeção, que permite observar a correta colocação do cabo; 12.9. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis, quando utilizado com cabos flexíveis. 13. Com certificado do INMETRO. Serviços: 1. Crimpagem dos cabos conforme normas técnicas e projeto executivo; 2. Instalação dos cabos conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico; 2. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação; 3. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; 4. Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos condutores quando da instalação em eletrodutos; 5. Os condutores devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de condutores possível em cada vez; 6. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno; 7. O condutor deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito; 8. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação. Critérios e Condições: Critérios de medição: metro de cabo instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD). Referência Comercial: Cabo: Prysmian Afumex Flex 0,6/1kV 16mm² (23905402); Terminal de compressão: Crimper AT7225, MMMagnet 630652, Intelli TF-16. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00280 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 2,5 mm² - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, crimpagem e instalação de cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: 1. Área nominal de seção condutora: 2,5 mm²; 2. Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); 3. Isolação em dupla camada por composto termoplástico poliolefínico extrudado não halogenado; 4. Tensão mínima de isolação (Vo/V): 450/750V; 5. Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 70ºC; 6. Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011); 7. Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; 8. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 9. Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 10. Cabo próprio para instalações dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 11. Acompanhado de terminal com as seguintes características; 11.1. Feito de cobre eletrolítico, estanhado; 11.2. Pré-isolado, com isolamento em PVC com retardamento de chamas; 11.3. Tensão de isolamento: 1000 V ou superior; 11.4. O tipo de terminal será determinado pela necessidade de projeto (olhal, pino, tubular ou forquilha); 11.5. Tamanho do furo conforme necessidade em campo. 12. Com certificado do INMETRO. Serviços: 1. Crimpagem dos cabos conforme projeto executivo; 2. Instalação dos cabos conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico. 2. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação. 3. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; 4. Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos cabos quando da instalação em eletrodutos; 5. Os condutores devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de cabos possível em cada vez. 6. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno. 7. O condutor deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. 8. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de condutor lançado. Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Prysmian Afumex Green 450/750 V ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00281 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 3x2,5 mm² |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; Marcação indelével, metro a metro, do comprimento relativo do cabo; Com certificado do INMETRO. Serviços: Os cabos deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos cabos quando da instalação em eletrodutos; Os cabos devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de cabos possível em cada vez. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno. O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de condutor lançado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Prysmian Afumex Flex ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00282 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 4 mm² |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, crimpagem e instalação de cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: 1. Área nominal de seção condutora: 4 mm²; 2. Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); 3. Isolação em dupla camada por composto termoplástico poliolefínico extrudado não halogenado; 4. Tensão mínima de isolação (Vo/V): 450/750V; 5. Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 70ºC; 6. Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011); 7. Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; 8. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 9. Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 10. Cabo próprio para instalações dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 11. Acompanhado de terminal com as seguintes características; 11.1. Feito de cobre eletrolítico, estanhado; 11.2. Pré-isolado, com isolamento em PVC com retardamento de chamas; 11.3. Tensão de isolamento: 1000 V ou superior; 11.4. O tipo de terminal será determinado pela necessidade de projeto (olhal, pino, tubular ou forquilha); 11.5. Tamanho do furo conforme necessidade em campo. 12. Com certificado do INMETRO. Serviços: 1. Crimpagem dos cabos conforme projeto executivo; 2. Instalação dos cabos conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico. 2. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação. 3. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; 4. Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos cabos quando da instalação em eletrodutos; 5. Os condutores devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de condutores possível em cada vez. 6. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno. 7. O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. 8. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Critérios e Condições: Critérios de medição: metro de condutor instalado. Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Prysmian Afumex Green 450/750 V Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00283 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 4x2,5 mm² |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e Instalação de cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 4x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 4x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: Área nominal de cada seção condutora: 2,5 mm²; Cabo flexível tripolar de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Veias internas nas cores preto, azul e verde; Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90ºC; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; Marcação indelével, metro a metro, do comprimento relativo do cabo; Com certificado do INMETRO. Serviços: Os cabos deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos cabos quando da instalação em eletrodutos; Os cabos devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de cabos possível em cada vez. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno. O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro de condutor lançado. Unidade de Medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Prysmian Afumex Flex Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00284 | Grande Área Elétrica | Categoria Condutores | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condutor 6 mm² - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, crimpagem e instalação de cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0 mm², resistente a chama, livre de halogênios. Materiais: Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0 mm², resistente a chama, livre de halogênios, com as seguintes características mínimas: 1. Área nominal de seção condutora: 6,0 mm²; 2. Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); 3. Isolação em dupla camada por composto termoplástico poliolefínico extrudado não halogenado; 4. Tensão mínima de isolação (Vo/V): 450/750V; 5. Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 70ºC; 6. Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); 7. Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; 8. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; 9. Marcação indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do fabricante, a seção nominal do condutor (em milímetros quadrados), a tensão de isolamento (fase-fase) e o número da norma ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho; 10. Cabo próprio para instalações dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 11. Acompanhado de terminal com as seguintes características; 11.1. Feito de cobre eletrolítico, estanhado; 11.2. Pré-isolado, com isolamento em PVC com retardamento de chamas; 11.3. Tensão de isolamento: 1000 V ou superior; 11.4. O tipo de terminal será determinado pela necessidade de projeto (olhal, pino, tubular ou forquilha); 11.5. Tamanho do furo conforme necessidade em campo. 12. Com certificado do INMETRO. Serviços: 1. Crimpagem dos cabos conforme normas técnicas e projeto executivo; 2. Instalação dos cabos conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os condutores deverão ser contínuos, livre de emendas em trechos contínuos. As derivações, quando necessárias, deverão ser preferencialmente através dos terminais disponíveis nos módulos de tomada/quadro elétrico; 2. Ao final da instalação, o isolamento do condutor deverá estar em perfeito estado de conservação; 3. Não deverá ser aplicada tração excessiva no condutor durante o lançamento; 4. Quando necessário, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a passagem dos condutores quando da instalação em eletrodutos; 5. Os condutores devem ser lançados de tal forma com a maior quantidade de condutores possível em cada vez; 6. A cor dos condutores deverá seguir o especificado em projeto. Na ausência de orientação específica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para proteção (terra) e amarelo para retorno; 7. O condutor deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito; 8. A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação. Critérios e Condições: Critérios de medição: metro de condutor instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) Referência Comercial: Prysmian Afumex Green 450/750 V ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00285 | Grande Área Elétrica | Categoria Quadros | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Quadro elétrico TTA |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de quadro elétrico tipo TTA completo com 30 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, dispositivos de proteção contra surto (DPS), módulo diferencial residual (DR), borneiras, barramentos e outros itens necessários, conforme projeto executivo. Materiais: O conjunto deverá ser completamente montado e testado em fábrica - tipo PTTA/TTA (Type Tested Assembly, ou Totalmente Testado), segundo a ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3, com certificação; Somente serão aceitos painéis cujos os ensaios de tipo previstos na norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3 tenham sido realizados em laboratório acreditado ou reconhecido pelo INMETRO, ABNT ou por instituição de normalização internacional reconhecida. A apresentação do relatório é obrigatória. O projeto executivo de montagem do painel deve ser elaborado pelo fornecedor do equipamento. Características gerais da montagem: Compartimentação: 1 ou superior; Montagem conforme projeto em anexo; Atendimento a NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; Próprio para trilhos DIN, montagem horizontal, com moldura interna removível para proteção dos barramentos; Montagem em módulos para dispositivos DIN com aproximadamente 150 mm de altura Tensão nominal de serviço (Ue): 380 V; Corrente nominal (In): 63 A; Capacidade de interrupção de corrente nominal: 10 kA; Com borneiras de fase, neutro e terra para todos os circuitos terminais; Com múltiplas barras de neutro, permitindo a instalação de 2 DRs; Carcaça metálica fabricada em aço; Com pintura eletrostática a pó ou epóxi, cor branca (RAL 9001, RAL 9016 ou equivalente) Identificação de todos os condutores com plaquetas “de-para” em ambas as pontas Com fecho tipo triângulo (fornecido com chave. Outros modelos de fecho deverão ser devidamente aprovados antes da montagem); Não serão aceitas montagens com barramentos tipos “espinha de peixe”. A montagem deve usar pentes pré-isolados ou barramentos e derivações por cabo. A montagem será conforme o projeto, a ser fornecido no momento da obra. Todavia, ela seguirá o projeto padrão (em anexo). As seguintes alterações são possíveis: Geometria de montagem, respeitando as limitações da chaparia fornecida Corrente e curva dos disjuntores monofásicos até 32 A (exemplo: o número de disjuntores de 16 A poderá variar no projeto, mas o número total de disjuntores monofásicos de até 32 A será sempre o mesmo) Circuitos protegidos por DR (o número de DRs será sempre o mesmo) Características da chaparia: Tensão nominal de isolação (Ui): 690 V; Tensão de impulso (Uimp): 4 kV; Frequência nominal: 60 Hz; Classe de isolação, segundo IEC 61140: I ou superior; Categoria de sobretensão: III; Grau de poluição: 3; Grau de proteção mínimo, segundo a ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP): IP30 e IK08; Temperatura ambiente máxima: 40 °C; Temperatura ambiente média: 35 °C; Temperatura ambiente mínima: 5 °C; Umidade ambiente: entre 5% e 90%; Altitude: 1000 m ASL (Above Sea Level – acima do nível do mar); Informações complementares de montagem: O barramento de proteção (terra) deverá ser fixado diretamente no quadro, sem isoladores; O barramento de neutro deverá ser fixado no quadro com isoladores; Os barramentos e conexões devem ser feitas de acordo com a norma DIN 43673. Dessa forma, todos os parafusos utilizados deverão ser de aço, classe 8.8 ou superior, conforme ISO 898-1. O uso de arruelas adequadas (tipo spring washer e plain washer, normas DIN 7349 e 6796)/múltiplas arruelas por parafuso é obrigatório. O painel deverá utilizar, como sistema de identificação de cabos, etiquetas tipo KS4/18 da Murrelektronik ou equivalente técnico previamente aprovado pelo Senado Federal. Não serão aceitos identificadores obtidos pela montagem de anilhas justapostas. A identificação deverá ser composta pelo tag do componente ao qual o cabo está conectado, constante do diagrama funcional, seguida do código do terminal do componente, sendo separada do primeiro por um hífen. Assim, por exemplo, o cabo que chega ao borne X1 do sinalizador luminoso H1, deverá ter como identificação “H1-X1” O conjunto deverá atender a NR-10; O quadro poderá ser de embutir ou sobrepor; A fixação dos dispositivos deverá ser feita por meio de trilho DIN 35 mm; Todas as conexões deverão ser obrigatoriamente terminadas com terminais apropriados, fabricados em cobre e estanhados; Todos os condutores deverão ser obrigatoriamente anilhados e identificados, em ambas as pontas; Os principais elementos e disjuntores deverão estar claramente identificados, através de etiquetas/placas de identificação e através do código de cores; Utilizar como código: “L1” – Fase 1 – cor marrom; “L2” – Fase 2 – cor cinza; “L3” – Fase 3 – cor preta; “N” – Neutro – cor azul claro; “PE” – Proteção – cor verde-amarelo; Nos circuitos terminais, utilizar borneiras, seguindo a ordem, da esquerda para direita: fase(s), neutro e proteção. Sempre que utilizar uma borneira, identificar claramente a cor sendo utilizada; Todas as partes “vivas” (que possam causar choque elétrico) deverão estar protegidas de contato acidental, preferencialmente através de uma placa protetora, com grau de proteção mínimo IP 20; Todas as partes metálicas do quadro elétrico (portas, carcaças, trilhos, etc.) deverão estar conectadas ao condutor de proteção (terra); Acompanhado de todos os acessórios necessários para a sua perfeita instalação e operação; Disjuntores padrão DIN, com as seguintes características mínimas: Monopolar, bipolar ou tripolar, conforme o projeto elétrico; Curva B ou C, conforme o projeto elétrico; Corrente nominal conforme o projeto elétrico; Atendimento a ABNT NBR IEC 60947-2 e a ABNT NBR NM 60898; Da mesma marca que o quadro elétrico, garantindo a certificação ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3; Fixação por encaixe em trilho DIN 35 mm; Tensão de operação nominal (Ue segundo a ABNT NBR IEC 60947-2): 220 V AC; Tensão de isolamento nominal (Ui segundo a ABNT NBR IEC 60947-2): 220 V AC; Frequência de operação nominal: 60 Hz; Capacidade de interrupção em curto-circuito (Icu segundo a ABNT NBR IEC 60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão, 220 V AC, 60 Hz): 5 kA ou superior; Capacidade de interrupção em curto-circuito (Icn segundo a ABNT NBR IEC 60898 - Disjuntores, 220 V AC, 60 Hz): 5 kA ou superior; Grau de proteção, segundo a ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP): IP20; Marcação da tensão e corrente nominal impressa no disjuntor pelo fabricante. Dispositivo Diferencial Residual, de alta sensibilidade, com as seguintes características mínimas: Da mesma série utilizada para certificação do quadro elétrico conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); Tetrapolar (3P + N), conforme projeto; Corrente nominal residual: 30 mA (alta sensibilidade, para proteção de pessoas); Tipo conforme o projeto (AC, A ou B) Corrente nominal: 63 A; Da mesma marca que o quadro elétrico, garantindo a certificação ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3; Atendimento às normas ABNT NBR NM 61008-1; ABNT NBR NM 61008-2-1; IEC/DIN EN 61543 (VDE 0664-30); IEC/DIN EN 62423 (VDE 0664-40) Fixação por encaixe em trilho DIN 35 mm; Tensão de operação nominal 380 V AC; Frequência de operação nominal: 60 Hz; Categoria de sobretensão: III; Grau de poluição: II. Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), com as seguintes características mínimas: Da mesma série utilizada para certificação do quadro elétrico conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); Para uso interno; Número de fases: 1 (monofásico); Tensão máxima de operação (Uc): 270-280 VAC; Tensão nominal de operação (Un): 220-230 VAC; Corrente nominal de descarga: In = 20 kA (curva 8/20 µs); Corrente máxima de descarga: Imáx = 40 kA (curva 8/20 µs); Nível de proteção (Up): 1.400 V; Classe II (também conhecido como classe C); Fixado em trilho DIN 35 mm; Com sinalização de fim de vida útil; Fabricado em material anti-chama; Condutores internos, do tipo extra-flexíveis (classe 5) e anti-chama, livre de halogênios, capazes de operar a 90 °C em serviço contínuo, com as seguintes características mínimas: Referência comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV Área nominal de seção condutora: conforme o projeto; Cor do isolamento: marrom, cinza e preto para fases, azul-claro para neutro, verde ou verde-amarelo para proteção (serão aceitas fitas isolantes para identificação); Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Enchimento por composto poliolefínico não halogenado; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90 °C; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Canaleta plástica para quadros elétricos, com as seguintes características mínimas: Canaleta para organização e proteção de condutores na parte interna de quadros elétricos; De acordo com a norma ABNT NBR IEC 61084-1; Fornecido com tampa; Com furação lateral “aberta”; Cor cinza; Tipo antichama, conforme UL94 V-0; Bornes de conexão, com as seguintes características mínimas: Quantidade por quadro: de acordo com o projeto, para todas as conexões externas (geral e cargas terminais); Para cabos com seção de condução compatível com o projeto elétrico; Material isolante em poliamida; Cor cinza, azul e verde-amarelo, conforme a aplicação; Para fixação em trilho DIN 35 mm; Terminal de compressão pré-isolado para condutores de baixa corrente, com as seguintes características mínimas: Tipo do terminal: conforme a necessidade; Terminal a compressão para condutores com seção nominal com 01 compressão; Fabricação em cobre; Terminal completamente estanhado; Com capa plástica de isolação na região da conexão do condutor com o terminal; Tensão de isolação: 380 Vac. Fornecido com kit de instalação, com as seguintes características mínimas; Todos os materiais necessários para instalação do quadro, incluindo: material para fixação, parafusos e porcas de fixação, condutores de equipotêncialização, e demais materiais necessários para perfeita instalação do quadro elétrico. Etiqueta de identificação externa de quadro elétrico, incluindo placa de acrílico com a identificação do quadro; Anilhas (marcador) de identificação de cabos (fora do painel), com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC; Observação: na parte interna do painel, deverão ser utilizadas plaquetas do tipo de-para. Serviços: O serviço de fornecimento e instalação de quadro elétrico consiste na instalação completa do quadro elétrico conforme as especificações técnicas do fabricante, as normas vigentes e as boas práticas e engenharia, incluindo inclusive a conexão (com acabamento apropriado) de eletrodutos e eletrocalhas ao quadro, fixação do quadro a parede, montagem de todos os acessórios e conexões internas do quadro elétrico, testes e identificações de condutores, crimpagem de todos os condutores para instalação nos barramentos e disjuntores, organização e identificação de todos os condutores, e demais serviços necessários para perfeita instalação e operação do circuito. O quadro deverá ser completamente montado e testado em fábrica, em montador credenciado pelo fabricante original do equipamento. Os dispositivos e procedimentos utilizados na montagem deverão ser conforme a orientação do fabricante e dos testes realizados para homologação do painel. Os testes de rotina são obrigatórios. O projeto elétrico será entregue junto com a ordem de serviço. Ela irá prever, principalmente, disjuntores, dispositivos de proteção contra surto e dispositivos diferenciais residuais. Todos os componentes acessórios (bornes, calhas internas, trilhos DIN, parafusos, placas de montagem, barramentos, etc.) deverão ser incluídos. Não serão utilizados elementos de automação (contatoras, relés, etc.). O quadro deverá ser de sobrepor ou embutido na parede de alvenaria, conforme detalhe em projeto. O quadro deverá ser instalado de tal forma que ele fique nivelado em relação ao teto/piso do ambiente. O serviço inclui o material e mão de obra necessária para fixação do quadro no espaço previsto em projeto. O serviço inclui a instalação dos eletrodutos no quadro elétrico, incluindo o acabamento necessário para que os cabos não sejam danificados (uniduts ou semelhantes). Após a instalação do fundo, o quadro deverá ser limpo, antes do início da instalação elétrica. O quadro só poderá ser furado em suas flanges (com as flanges fora do painel), de forma que não suje o quadro fornecido. Todas as conexões elétricas deverão ser obrigatoriamente terminadas com terminais de compressão tipo pino apropriados, fabricados em cobre e estanhados. O uso da ferramenta adequada para crimpagem é obrigatória. Todos os condutores (incluindo fase, neutro e terra) deverão ser obrigatoriamente anilhados e identificados, conforme detalhe em projeto. Na ausência de detalhe de projeto utilizar o número do circuito. Os condutores devem ser organizados de tal forma que o raio de curvatura mínimo dos cabos seja obedecido. Nenhum cabo deve forçar o barramento ou disjuntor ao qual ele está conectado. A montagem elétrica deve seguir o projeto, e deverá otimizar as conexões e os posicionamentos para deixar o quadro o mais limpo e organizado possível. Ao final da montagem elétrica, o quadro deverá ser limpo e testado. Os documentos de certificação do quadro deverão ser entregues com a obra; Após os testes, a tampa e os demais acabamentos deverão ser instalados, com o devido cuidado para não danificar o acabamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3: Requisitos Particulares para Montagem de Acessórios de Baixa Tensão Destinados a Instalação em Locais Acessíveis a Pessoas Não Qualificadas Durante sua Utilização - Quadros de Distribuição Referência Comercial: Schneider Electric Prisma G, ABB System Pro E, Siemens Alpha, GE QuiXtra 630 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00286 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter 54.000BTU/h |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo split piso-teto com capacidade nominal mínima de 54.000BTU/h, 3F/220V/60 Hz ou 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,02 aferido pelo INMETRO (classificações INMETRO ENCE “A” ou ENCE "B"), controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), para instalação aparente. Materiais: Ar-condicionado do tipo split piso-teto com capacidade nominal mínima de 54.000BTU/h, 3F/220V/60 Hz ou 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,02 aferido pelo INMETRO (classificações INMETRO ENCE “A” ou ENCE "B"), controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), para instalação aparente. Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da rede de drenagem verificando o escoamento de água da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente de operação do equipamento, comparando com o valor nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos incluindo os resultados de testes e medições e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: Carrier 42XQV60C5/38CCV060515MC, LG AVNQ60GM2A0/AVUQ60GM2A0, LG AVNQ54GLLA2/AUUQ54GH2 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00287 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 2,5 TR |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 2,5 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto com ou sem fio (a critério de projeto), para instalação embutido em forro e acoplado a duto. Materiais: Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 2,5 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto com ou sem fio (a critério de projeto), para instalação embutido em forro e acoplado a duto. Serviços: No serviço de instalação do equipamento fancolete: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou pela Fiscalização; 5. O custo das tubulações de água gelada e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de fancolete, utilizando os serviços para instalação de tubos de PVC e aço galvanizado e isolamento elastomérico descritos nestas Especificações; 6. Os tubos de conexão para água gelada deverão ser de aço galvanizado conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação. É facultada a utilização de tubos flexíveis para o fechamento do equipamento. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Utilizar sifão conforme necessidade da aplicação. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. A Contratada deverá verificar a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação da unidade deverá ser realizada de forma nivelada; 11. Após a completa instalação do sistema, a Contratada deverá verificar a existência de vazamentos de água ou condensação no equipamento ou tubulação instalados. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos fancolete instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos incluindo os resultados de testes e medições e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Carrier 42BCA030A510 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00288 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 4,5 TR |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 4,5 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), para instalação embutido em forro e acoplado a duto. Materiais: Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 4,5 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), para instalação embutido em forro e acoplado a duto. Serviços: No serviço de instalação do equipamento fancolete: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou pela Fiscalização; 5. O custo das tubulações de água gelada e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de fancolete, utilizando os serviços para instalação de tubos de PVC e aço galvanizado e isolamento elastomérico descritos nestas Especificações; 6. Os tubos de conexão para água gelada deverão ser de aço galvanizado conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação. É facultada a utilização de tubos flexíveis para o fechamento do equipamento. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Utilizar sifão conforme necessidade da aplicação. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. A Contratada deverá verificar a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação da unidade deverá ser realizada de forma nivelada; 11. Após a completa instalação do sistema, a Contratada deverá verificar a existência de vazamentos de água ou condensação no equipamento ou tubulação instalados. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos fancolete instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos incluindo os resultados de testes e medições e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Carrier 42BCA055A510 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00289 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico hi-wall com capacidade nominal mínima de 1,4 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto sem fio, para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Materiais: Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico hi-wall com capacidade nominal mínima de 1,4 TR, 1F/220V/60Hz, controle remoto sem fio, para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Serviços: No serviço de instalação do equipamento fancolete: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou pela Fiscalização; 5. O custo das tubulações de água gelada e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de fancolete, utilizando os serviços para instalação de tubos de PVC e aço galvanizado e isolamento elastomérico descritos nestas Especificações; 6. Os tubos de conexão para água gelada deverão ser de aço galvanizado conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação. É facultada a utilização de tubos flexíveis para o fechamento do equipamento. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Utilizar sifão conforme necessidade da aplicação. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. A Contratada deverá verificar a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação da unidade deverá ser realizada de forma nivelada; 11. Após a completa instalação do sistema, a Contratada deverá verificar a existência de vazamentos de água ou condensação no equipamento ou tubulação instalados. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos fancolete instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos incluindo os resultados de testes e medições e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Carrier 40HP18 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00290 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado split dutado inverter 30.000 BTU/h |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 30.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), com função de reinício automático, (modo auto-restart) após falha no fornecimento de energia, para instalação embutida em forro e acoplado a duto. Materiais: Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 30.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), para instalação embutida em forro e acoplado a duto. Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: Hitachi RAA040AIV/RPI-4,0FSN2, Daikin RZR30LUVL/FBQ30DVL Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00291 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 12.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,23 aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO ENCE “A”), controle remoto com ou sem fio (conforme o projeto), com função de reinício automático, (modo auto-restart) após falha no fornecimento de energia, para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Materiais: Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 12.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE>3,23 aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO ENCE “A”), controle remoto com ou sem fio (conforme o projeto), para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: Carrier Inverter X-Power 42LVCC12C5/38LVCC12C5, Midea Vita Inverter 42MKCA12M5/38MKCA12M5, Panasonic CS-S12NKV-7/CU-S12NKV-7, LG ASNQ122BRG2/ASUQ122BRG2, Fujitsu ASBG12JMCA/AOBG12JMCA, Electrolux BI12F/BE12F. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00292 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado split hi-wall inverter 24.000 BTU/h |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 22.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE≥3,23 (aceito até 31/12/2022) ou índice de desempenho de resfriamento sazonal IDRS ≥ 5,50, aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO ENCE “A”), controle remoto sem fio (salvo indicação contrária em projeto), com função de reinício automático, (modo auto-restart) após falha no fornecimento de energia, para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Materiais: Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 22.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A, coeficiente de Eficiência Energética CEE≥3,23 (aceito até 31/12/2022) ou índice de desempenho de resfriamento sazonal IDRS ≥ 5,50 aferido pelo INMETRO (classificação INMETRO ENCE “A”), controle remoto sem fio (salvo indicação contrária em projeto), para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: Midea Xtreme Save Connect 24000 BTU/h Frio 42AGVCB24M5, LG Hi Wall DUAL Voice 24000 BTUs Frio S4NQ24K231D, Elgin Eco Inverter 24000 BTUs Frio - 45HVFI24B2IA; Split HW Inverter Daikin Advance 24.000 Btus FTK24P5VL, Split HW Elgin Eco Plus II 24.000 BTUs HEFE24B2NB, SPLIT TCL 24000 TAC-24CHSA-INVERTER Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00293 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de fancolete reaproveitado |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de fancolete, com fornecimento de acessórios. Materiais: O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos incluindo os resultados de testes e medições e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos fancoletes deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, elementos de fixação, entre outros. Serviços: No serviço de instalação do equipamento fancolete: Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento; As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou pela Fiscalização; O custo das tubulações de água gelada e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de fancolete, utilizando os serviços para instalação de tubos de PVC e aço galvanizado e isolamento elastomérico descritos nestas Especificações; Os tubos de conexão para água gelada deverão ser de aço galvanizado conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação. É facultada a utilização de tubos flexíveis para o fechamento do equipamento. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Utilizar sifão conforme necessidade da aplicação. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; A instalação da unidade deverá ser realizada de forma nivelada; Após a completa instalação do sistema, a Contratada deverá verificar a existência de vazamentos de água ou condensação no equipamento ou tubulação instalados. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações e cabos de comando, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários, bem como eventuais suportes para essas tubulações. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (fancolete) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos fancolete instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00294 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de split reaproveitado |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de split, com fornecimento de gás e acessórios para instalação. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos splits deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: pregos, parafusos, elementos de fixação, entre outros. Serviços: O serviço de instalação do equipamento split (evaporadora e/ou condensadora, a critério de projeto) deverá observar as seguintes diretrizes: Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou pela Fiscalização; O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações e cabos de comando, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários, bem como eventuais suportes para essas tubulações. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (split) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados. O relatório a ser apresentado deve conter: O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00295 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Exaustores | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Exaustor axial 340 m3/h |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 340 m3/h, pressão estática máxima 104 Pa. Materiais: Exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 340 m3/h, pressão estática máxima 104 Pa. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve informar a marca, modelo e número de série dos exaustores instalados. Serviços: O serviço de instalação de exaustor deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; 3. Deverão ser realizadas as conexões elétricas, além de conexões necessárias a redes de dutos e acessórios, conforme determinações da Fiscalização; 4. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação do equipamento; 5. Após a completa instalação do equipamento, a Contratada deverá realizar testes para comprovar o perfeito funcionamento do sistema. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de exaustores instalados, de acordo com sua vazão nominal. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Multivac Muro150B 220V Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00296 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Exaustores | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Exaustor axial 865 m3/h |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 865 m3/h, pressão estática máxima 582 Pa. Materiais: Exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 865 m3/h, pressão estática máxima 582 Pa. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve informar a marca, modelo e número de série dos exaustores instalados. Serviços: O serviço de instalação de exaustor deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante; 3. Deverão ser realizadas as conexões elétricas, além de conexões necessárias a redes de dutos e acessórios, conforme determinações da Fiscalização; 4. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação do equipamento; 5. Após a completa instalação do equipamento, a Contratada deverá realizar testes para comprovar o perfeito funcionamento do sistema. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de exaustores instalados, de acordo com sua vazão nominal. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Multivac AXC 200B Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00297 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Dutos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Duto chapa galvanizada # 22 |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento, fabricação e instalação de duto e acessórios fabricados em chapa galvanizada # 22 Materiais: Duto metálico de chapa de aço galvanizada grau B 22# conforme projeto, de acordo com a norma ASTM A-283, com revestimento de 250 g/m2 de zinco. As juntas, reforços e espessura das paredes deverão seguir o determinado na norma ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O material deve ser fornecido com certificados de origem e de testes estipulados nas normas ASTM A283 / A283M – 18 - Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates, ABNT NBR 7008:2012 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas com Zinco ou Liga Zinco-Ferro pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente, ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais, suas atualizações e demais normas aplicáveis. O dimensionamento, a determinação de emendas, juntas e reforços, a selagem e o traçado das redes de dutos devem ser projetados seguindo a norma ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários, e executados conforme detalhados em projeto e referências normativas elencadas abaixo. Deverão ser instalados no trecho de duto fornecido grelhas, difusores e outros acessórios conforme determinações da Fiscalização e referências normativas listadas abaixo. Esse serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, emendas, juntas, reforços, suportes e consumíveis que se fizerem necessários. Esse serviço também engloba a fabricação de acessórios e alterações em dutos existentes fabricados em chapa galvanizada, como fechamentos, extensões, etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a área das chapas de aço galvanizado fornecidas e instaladas na forma de duto. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ABNT NBR 7008:2012 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas com Zinco ou Liga Zinco-Ferro pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ASTM A283 / A283M – 18 - Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates Referência Comercial: Chapa Zincada (Galvanizada) 22 - Aços Continente; ou similar Referência Externa: https://gruporetec.com.br/produto/dutos-tdc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00298 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Dutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Duto flexível 6” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e barreira de vapor, diâmetro 6” Materiais: Duto flexível em poliéster com alumínio isolado termicamente com barreira de vapor, fabricado conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários; Pressão de trabalho > 500 Pa; Resistência térmica > 0,5 m2.K/W. Diâmetro 6” Fornecido em tubos de 6 m de comprimento. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme o comprimento de dutos instalados, de acordo com seu diâmetro. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Multivac Isodec RT 0.6 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00299 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Dutos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Duto flexível 8” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e barreira de vapor, diâmetro 8” Materiais: Duto flexível em poliéster com alumínio isolado termicamente com barreira de vapor, fabricado conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários; Pressão de trabalho > 500 Pa; Resistência térmica > 0,5 m2.K/W. Diâmetro 8” Fornecido em tubos de 6 m de comprimento. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme o comprimento de dutos instalados, de acordo com seu diâmetro. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Multivac Isodec RT 0.6 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00300 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar quadrado 360x360 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar quadrado 360x360 mm Materiais: Difusor de ar quadrado 360x360 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADLQ-AG Nº4 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00301 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360x360 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360x360 mm Materiais: Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360x360 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADLK-AG Nº4 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00302 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm Materiais: Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-2C-AG Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00303 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções 371x208 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Materiais: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-2 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00304 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 264x432 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (um fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e dois fluxos na direção perpendicular às menores arestas), 264x432 mm Materiais: Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (um fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e dois fluxos na direção perpendicular às menores arestas), 264x432 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-32-AG Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00305 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320x562 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (um fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e dois fluxos na direção perpendicular às menores arestas), 320x562 mm Materiais: Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (um fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e dois fluxos na direção perpendicular às menores arestas), 320x562 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-32-AG Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00306 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 371x208 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (dois fluxos na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e um fluxo na direção perpendicular às menores arestas), 371x208 mm Materiais: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (dois fluxos na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e um fluxo na direção perpendicular às menores arestas), 371x208 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-3 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00307 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 371x208 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Materiais: Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox ADQ-1 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00308 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Grelha para retorno retangular 425x225 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de grelha para retorno retangular, aletas horizontais fixas, 425x225 mm Materiais: Grelha para retorno retangular, aletas horizontais fixas, 425x225 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox AR-AG Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00309 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Grelha para retorno retangular 525x325 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de grelha para retorno retangular, aletas horizontais fixas, 525x325 mm Materiais: Grelha para retorno retangular, aletas horizontais fixas, 525x325 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em duto ou forro novo ou existente. As alterações no duto (cortes, furos, etc.), acessórios e acabamentos estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox AR-AG Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00310 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de difusores, grelhas e acessórios de climatização reaproveitados |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de difusores, grelhas e demais acessórios de ventilação, exaustão e ar-condicionado Materiais: n/a Serviços: O item deverá ser instalado no local determinado conforme projeto e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante. Deverão ser realizadas as conexões elétricas, além de conexões necessárias a redes de dutos e acessórios, conforme projeto e necessidades de cada item. Após a completa instalação do equipamento, a Contratada deverá realizar testes para comprovar o perfeito funcionamento do sistema. Deverão ser fornecidos eventuais acessórios para instalação e funcionamento do equipamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de itens instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00311 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de exaustor reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de exaustor ou ventilador Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos exaustores deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: O item deverá ser instalado no local determinado conforme projeto e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante. Deverão ser realizadas as conexões elétricas, além de conexões necessárias a redes de dutos e acessórios, conforme projeto e necessidades de cada item. Após a completa instalação do equipamento, a Contratada deverá realizar testes para comprovar o perfeito funcionamento do sistema. Deverão ser fornecidos eventuais acessórios para instalação e funcionamento do equipamento. O serviço também engloba a instalação de equipamentos como coifas ou insufladores mecânicos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (exaustor) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de itens instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00312 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Preparação para instalação de difusores/grelhas de ar em portas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Preparação para instalação de difusores/grelhas de ar em portas de madeira Materiais: n/a Serviços: O serviço contempla as alterações (rasgos e acabamentos) na porta para viabilizar a instalação de difusores e grelhas de ar em portas de madeira. Ele será complementado pelo serviço de instalação de necessário. A porta deverá ser alterada de tal forma que o acabamento não seja danificado. Os rasgos deverão ser executados de tal forma que eles fiquem retos e perpendiculares. O item deverá ser instalado no local determinado conforme projeto e todas as etapas de instalação deverão seguir as recomendações do manual do fabricante. Após a completa instalação do equipamento, a Contratada deverá realizar testes para comprovar o perfeito funcionamento do sistema. Deverão ser fornecidos eventuais acessórios para instalação e funcionamento do equipamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de itens executados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00313 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta, 1F/220V/60Hz, vazão 12 l/h (a 0 mmca). Materiais: Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta, 1F/220V/60Hz, vazão 12 l/h (a 0 mmca). Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: unidade instalada Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Elgin Mini Orange Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00314 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fita aluminizada para refrigeração 48 mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de fita aluminizada para refrigeração 48 mm (largura) auto-adesiva Materiais: Fita aluminizada para refrigeração 48 mm (largura) auto-adesiva Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição Este serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme o comprimento de fita utilizada, de acordo com seu material. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Fita de Alumínio Tectape 831 - Day Brasil; ou similar Referência Externa: http://isofitas.ind.br/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00315 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de fita PVC 100 mm (largura) para acabamento em refrigeração, PVC auto aderente (não adesivo) Materiais: Fita PVC 100 mm (largura) para acabamento em refrigeração, PVC auto aderente (não adesivo) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição Este serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme o comprimento de fita utilizada, de acordo com seu material. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: PVC Branco 100mm X 10m - Engefitas; ou similar Referência Externa: http://isofitas.ind.br/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00316 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mangueira emborrachada 3/4” para água gelada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de mangueira emborrachada 3/4” para uso para condução de água gelada sob pressão (SAE100R1) com trama de aço interna e conexões de aço rosca NPT (Aeroquip), um lado giratório e outro fixo, incluindo niple para conexão. Materiais: Mangueira emborrachada 3/4” para uso para condução de água gelada sob pressão (SAE100R1) com trama de aço interna e conexões de aço rosca NPT (Aeroquip), um lado giratório e outro fixo, incluindo niple para conexão. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: metro de mangueira utilizada Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo 80.06.340.000 - Vonder; ou similar Referência Externa: http://www.vonder.com.br/produto/mangueira_de_ar_e_agua_300_libras_34_vonder/5884 https://gruporetec.com.br/produto/dutos-tdc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00317 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Suporte para unidade condensadora de aparelho split |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de suporte para unidade condensadora de aparelho Split Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: unidade instalada Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Composição Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00318 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Acessórios Para Equipamentos Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: unidade instalada Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: https://gruporetec.com.br/produto/dutos-tdc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00319 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Filtro em Y 1” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de filtro em Y 1” (DN 25 mm) Materiais: Filtro em Y 1” (DN 25 mm), fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca 000.085.100.03 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00320 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Filtro em Y 3/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de filtro em Y 3/4” (DN 20 mm) Materiais: Filtro em Y 3/4” (DN 20 mm), fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca 000.085.034.03 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00321 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1” (25 mm) , acompanhado de atuador tipo liga/desliga. Materiais: Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1” (25 mm). Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Válvula: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P DN 25, Honeywell VRN2C. Atuador: IMI Hydronic Engineering EMO-T Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00322 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 3/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 3/4” (20 mm) , acompanhado de atuador tipo liga/desliga. Materiais: Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 3/4” (20 mm). Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Válvula: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P DN 20, Honeywell VRN2B Atuador: IMI Hydronic Engineering EMO-T Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00323 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de esfera em bronze 1 1/2” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1 1/2”. Materiais: Válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1 1/2” Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Mipel 951 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00324 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de esfera em bronze 1 1/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1 1/4” Materiais: Válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1 1/4” Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Mipel 951 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00325 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de esfera em bronze 1” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1”. Materiais: Válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 1”. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Mipel 951 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00326 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Válvula de esfera em bronze 3/4” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 3/4”. Materiais: Válvula de esfera em bronze, PN 25, diâmetro nominal: 3/4”. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme unidade instalada, de acordo com o diâmetro nominal. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Niagara Fig. 317 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00327 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico em formato de prancha autoadesiva |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato prancha autoadesiva de espessura M (19 mm). Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e UnitáriosABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme a área de manta aplicada. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-99/E-A, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00328 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1 1/8” / tubulações de ferro de 3/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1 1/8” e para tubulações de ferro de diâmetro nominal 3/4”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-28, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00329 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/2”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-12, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00330 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/4”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-06, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00331 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/4” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/4”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-18, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00332 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/8” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/8”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106 Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-10, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00333 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 5/8” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 5/8”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-15, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00334 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 7/8” / tubulações de ferro de 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 7/8" e para tubulações de ferro de diâmetro nominal 1/2". Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-22, K-Flex ST ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00335 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106 Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-25, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00336 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 1 1/2”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-48, K-Flex ST Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00337 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 5/8” / tubulações de ferro de 1 1/4” |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulações de cobre de diâmetro nominal de 1 5/8” e tubulações ferro de diâmetro nominal 1 1/4”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-42, K-Flex ST ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00338 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 3/8” / tubulações de ferro de 1” |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulações de cobre de diâmetro nominal de 1 3/8” e tubulações de ferro de diâmetro nominal de 1”. Materiais: Fornecimento de isolamento de borracha elastomérica com células fechadas, espessura M, com resistência à difusão de vapor d’água &#956; &#8805; 7.000 (EN 12.086/UNE 92.106), condutividade térmica a 0°C &#955; < 0,038 W/(m.K) (ISO 8.497/EN 12.667), e índice de propagação superficial de chama e índice de densidade ótica máxima de fumaça conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Serviços: O isolamento deverá ser instalado conforme determinações de projeto, recomendações do manual do fabricante e referências normativas, revestindo superfície externa ou internamente; O isolamento de válvulas, registros e filtros contará como a instalação de 1 (um) metro de isolamento em tubulação da mesma bitola que a bitola nominal da peça; As juntas devem ser devidamente seladas, com adesivo próprio para aderir ao isolamento e ao revestimento do material a ser isolado. Os extremos da superfície isolada e do isolamento devem ser fixados com o adesivo. Não será aceita a instalação do isolamento preso apenas por fita na superfície exterior do tubo; As uniões coladas deverão estar fixadas em pontos críticos, como flanges, secções em T, curvas, suportes etc. Quando trabalhando em áreas externas, as juntas coladas devem ficar protegidas dos raios solares; Ao finalizar o serviço de instalação do isolamento, esse deverá ser marcado, através de uma palavra ou de um símbolo, de maneira a facilmente identificar a direção do fluxo de água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago, segundo Ordem de Serviço da Fiscalização, conforme comprimento linear de tubo ou coquilha e de acordo com o diâmetro nominal e o material da tubulação revestida. O relatório a ser apresentado deve conter: informações sobre marca, modelo, quantidade e espessura dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ISO 8497:1994 - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes EN 12667 - Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance EN 12086 - Thermal insulating products for building applications. Determination of water vapour transmission properties UNE 92106; Manual de Instalação Armaflex, Armacell Enterprise GmbH Referência Comercial: AF/Armaflex M-35, K-Flex ST ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00339 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Proteção mecânica em alumínio |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de proteção mecânica em alumínio corrugado ou liso. Materiais: Proteção mecânica em alumínio corrugado ou liso, conforme projeto, com espessura mínima de 0,15 mm. Inclui cintas de alumínio com selo, com espaçamento máximo entre cintas de 500 mm. Serviços: O serviço inclui a instalação da proteção mecânica em tubo novo ou existente, incluindo os acessórios de fixação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Conforme metro quadrado utilizado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: https://gruporetec.com.br/produto/dutos-tdc/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00340 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubo de aço-carbono galvanizado e conexões de ferro fundido galvanizado de 1 1/2” SCH 40. Materiais: A Contratada deverá fornecer e instalar tubos em aço galvanizado e conexões em ferro fundido galvanizado com as seguintes características mínimas: Tubo de aço galvanizado sem costura, ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos grau B, Sch 40, com extremidades rosqueadas BSP ou NPT ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação; Curvas e Cotovelos: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Uniões: Ferro maleável, galvanizado, assento cônico, rosca BSP ou NPT; Niples: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Meia-luva: Aço forjado ASTM A105 3000 lbs., ANSI B16.11, rosca BSP ou NPT. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Os suportes deverão ser instalados de forma a não comprimir o isolamento da tubulação, utilizando suportes do tipo Armafix quando ocorrer compressão nos pontos de apoio da tubulação. O serviço de instalação de tubulação inclui o serviço de derivação da rede principal (picagem). Deverá ser realizado teste de estanqueidade após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Esse serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade, classe de pressão e padrão de rosca dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Tubo: Vallourec; Curvas e cotovelos: Ref.: Tupy 1, 2, 3 e 90; Uniões: Tupy 340; Niples: Tupy 245 e 280; Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00341 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubo de aço-carbono galvanizado e conexões de ferro fundido galvanizado de 1 1/4” SCH 40. Materiais: A Contratada deverá fornecer e instalar tubos em aço galvanizado e conexões em ferro fundido galvanizado com as seguintes características mínimas: Tubo de aço galvanizado sem costura, ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos grau B, Sch 40, com extremidades rosqueadas BSP ou NPT ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação; Curvas e Cotovelos: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Uniões: Ferro maleável, galvanizado, assento cônico, rosca BSP ou NPT; Niples: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Meia-luva: Aço forjado ASTM A105 3000 lbs., ANSI B16.11, rosca BSP ou NPT. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Os suportes deverão ser instalados de forma a não comprimir o isolamento da tubulação, utilizando suportes do tipo Armafix quando ocorrer compressão nos pontos de apoio da tubulação. O serviço de instalação de tubulação inclui o serviço de derivação da rede principal (picagem). Deverá ser realizado teste de estanqueidade após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade, classe de pressão e padrão de rosca dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Tubo: Vallourec; Curvas e cotovelos: Ref.: Tupy 1, 2, 3 e 90; Uniões: Tupy 340; Niples: Tupy 245 e 280; Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00342 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de aço-carbono galvanizado 1” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubo de aço-carbono galvanizado e conexões de ferro fundido galvanizado de 1” SCH 40. Materiais: A Contratada deverá fornecer e instalar tubos em aço galvanizado e conexões em ferro fundido galvanizado com as seguintes características mínimas: Tubo de aço galvanizado sem costura, ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos grau B, Sch 40, com extremidades rosqueadas BSP ou NPT ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação; Curvas e Cotovelos: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Uniões: Ferro maleável, galvanizado, assento cônico, rosca BSP ou NPT; Niples: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Meia-luva: Aço forjado ASTM A105 3000 lbs., ANSI B16.11, rosca BSP ou NPT. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Os suportes deverão ser instalados de forma a não comprimir o isolamento da tubulação, utilizando suportes do tipo Armafix quando ocorrer compressão nos pontos de apoio da tubulação. O serviço de instalação de tubulação inclui o serviço de derivação da rede principal (picagem). Deverá ser realizado teste de estanqueidade após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade, classe de pressão e padrão de rosca dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Tubo: Vallourec; Curvas e cotovelos: Ref.: Tupy 1, 2, 3 e 90; Uniões: Tupy 340; Niples: Tupy 245 e 280; Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00343 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubo de aço-carbono galvanizado e conexões de ferro fundido galvanizado de 3/4” SCH 40. Materiais: A Contratada deverá fornecer e instalar tubos em aço galvanizado e conexões em ferro fundido galvanizado com as seguintes características mínimas: Tubo de aço galvanizado sem costura, ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos grau B, Sch 40, com extremidades rosqueadas BSP ou NPT ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação; Curvas e Cotovelos: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Uniões: Ferro maleável, galvanizado, assento cônico, rosca BSP ou NPT; Niples: Ferro maleável, galvanizado, rosca BSP ou NPT; Meia-luva: Aço forjado ASTM A105 3000 lbs., ANSI B16.11, rosca BSP ou NPT. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Os suportes deverão ser instalados de forma a não comprimir o isolamento da tubulação, utilizando suportes do tipo Armafix quando ocorrer compressão nos pontos de apoio da tubulação. O serviço de instalação de tubulação inclui o serviço de derivação da rede principal (picagem). Deverá ser realizado teste de estanqueidade após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade, classe de pressão e padrão de rosca dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5590:2015 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados — Requisitos ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ASTM A105 / A105M – 18 - Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications ANSI B16.11:2000 - Forge Fittings, Socket-Welding and Threaded Referência Comercial: Tubo: Vallourec; Curvas e cotovelos: Ref.: Tupy 1, 2, 3 e 90; Uniões: Tupy 340; Niples: Tupy 245 e 280; Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00344 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 1/2” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 1/2” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à ¾” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que ¾” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 1/2" - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00345 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 1/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 1/4” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 1/4" - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00346 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 3/4” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 3/4” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 3/4" - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00347 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 3/8” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 3/8” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 3/8" - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00348 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 5/8” |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 5/8” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 5/8" - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00349 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 7/8” |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos em cobre rígido para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 7/8”. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive suportes, fixações, etc. Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) ou tubos de cobre rígido têmpera dura (ASTM B280:2019 - Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Service), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. O serviço inclui os suportes da tubulação. Serviços: A união dos tubos às conexões ou equipamentos deve seguir, no mínimo, as recomendações abaixo e as contidas na norma ASTM B828:2016 - Standard Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings. 1. Cortar o tubo no esquadro; 2. Escariar o furo e tirar as rebarbas; 3. Remover toda oxidação e sujeiras da ponta do tubo e bolsa da conexão utilizando ferramenta abrasiva adequada; 4. Aplicar a fluxo na ponta do tubo e na bolsa da conexão utilizando pincel, de modo que a parte a ser soldada fique completa e uniformemente coberta, não permitindo que o fluxo contamine o interior da tubulação; 5. Inserir tubo na bolsa com leve rotação, limpando qualquer excesso de fluxo na parte externa da junta; 6. Suportar o tubo e conexão de forma a garantir a uniformidade do vão na circunferência da junta; 7. Proteger equipamentos, peças e materiais fixados à tubulação e localizados até 75 cm do ponto da solda utilizando um pano molhado amarrado entre o local da união e o objeto protegido; 8. Promover fluxo continuo de gás nitrogênio no interior do tubo pela duração da soldagem. 9. Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão (cobre enrubrecido) até que a solda derreta quando colocada na união e seja succionada para o vão entre o tubo e a bolsa por ação da força capilar. 10. Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela molhada, deixando um filete em volta da união. Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço inclui o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se fizerem necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar os acabamentos necessários. Não devem ser utilizadas luvas em trechos retos com menos de 5 (cinco) metros de comprimento, utilizando-se, nesses casos, uma barra integra de cobre para o trecho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Unidade de Medição: m (metro linear) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ASTM B280:2019 - Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Service ASTM B828:2016 - Standard Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings Referência Comercial: Eluma ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00350 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 1” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 1” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessário. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 1" Classe A - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00351 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Tubos e isolamento térmico | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre de 1 1/8” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração com diâmetro de 1 1/8” Materiais: Fornecimento e instalação de tubos e conexões em cobre para uso em aplicações de ar-condicionado e refrigeração conforme determinações de projeto. A Contratada deverá utilizar tubos de cobre flexível sem costura (ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos) para bitolas menores ou iguais à 3/4” (19,05 mm) ou tubos de cobre rígido classe A (ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos) para bitolas maiores que 3/4” (19,05 mm), unindo os tubos às conexões ou equipamentos através de soldagem ou brasagem capilar. Serviços: Caberá à Contratada determinar tipo, localização e dimensionamento dos suportes, e instalá-los, além de conectar tubulação e conexões aos equipamentos, válvulas e outros dispositivos. Deverá ser realizado teste após instalação, verificando se existem vazamentos e realizando os reparos necessários. Este serviço o fornecimento e instalação de fixações, suportes e consumíveis que se façam necessários. O serviço inclui furos em paredes e divisórias para passagem de tubulações, quando necessário. Nesses casos, caberá a Contratada providenciar o acabamento necessários. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme o comprimento linear de tubulação fornecida e instalada, incluindo tubos e conexões, de acordo com o diâmetro da tubulação. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter informações sobre marca, modelo, quantidade e classe dos materiais instalados. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Referência Comercial: Tubo de Cobre Eluma 1 1/8" Classe A - Paranapanema; ou similar Referência Externa: http://www.isotubos.com.br/tubos-cobre-extrudados-sao-paulo.html#cobre |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00354 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Armários | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de armários reaproveitados |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Montagem e instalação de armários, com armário fornecido pelo Senado Federal. Materiais: n/a Serviços: O serviço de instalação de armários deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. O armário fornecido pelo Senado Federal poderá ser novo ou reaproveitado. Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. A Contratada deve fornecer todos os acessórios para instalação (parafusos, buchas, arruelas, etc.) deverão ser fornecidos no escopo da instalação. O local de instalação será conforme projeto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (armários) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: por m² (metro quadrado) de área frontal do armário efetivamente instalado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00356 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Armários | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Painel de TV em Compensado - Linha Residencial / Gabinete Parlamentar |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento de painel de TV fabricado sob medida, em compensado de 20mm revestido em ambas as faces com laminado de freijó. O painel deve ter dimensões frontais máximas de 2,50x2,80m (LxA) alcançadas mediante a junção de chapas de compensado, de modo que entre elas seja criado friso de 1cm, conforme projeto. O painel deve ter profundidade entre 0,08m e 0,12m, com nicho fixado com dimensões internas máximas de 0,20(A)x0,25m(P) e comprimento máximo igual à extensão do painel, conforme projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à confecção do elemento, que será entregue nas dependências do CASF em local indicado pela fiscalização. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal e salas dos senadores em gabinetes parlamentares, conforme indicação em projeto. A tipologia padrão segue os desenhos nesta especificação técnica, com opção de 2 ou 3 sub-nichos. Materiais: Compensado de madeira de 20mm de espessura (conforme ficha SF-00484), composto de lâminas sobrepostas de pinus ou de virola, fixadas com cola do tipo ureia-formol. Compensado deve ser revestido nas duas faces com lâminas de freijó com tonalidade homogênea e sem apresentar emendas. O produto deve ser livre de infestação na origem. Encabeçamento com lâmina de madeira de freijó (conforme ficha SF-00473). As laterais do compensado não revestidas devem ser encabeçadas. Todos os parafusos e reentrâncias deverão ser protegidos com tapa-furos auto-adesivos em PVC, 10mm, na cor do painel. (conforme ficha SF-00593) Acabamento Passa-fio com trava, em plástico branco, diâmetro de 59mm (conforme ficha SF-01290) Verniz Marítimo a Base D’água para madeira com filtro solar para exterior e interior. (conforme ficha SF-00101) Sobre a base compensada tom natural (cerejeira) pode ser aplicada goma pigmentada a fim de conferir as tonalidades ilustradas nesta especificação técnica. Suporte universal fixo de painel para TVs de 32” a 70”. Serviços: Fornecimento do Painel de TV com dimensões definidas em projeto. Lixamento do painel no sentido dos veios da madeira. O serviço inclui também o corte para instalação de caixas de passagem e furos circulares para passagem de cabos, conforme indicado pelo projeto ou pela fiscalização. Fixação de suporte universal para TV Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: por metro² de área frontal do painel instalado Unidade de Medição: por metro² de área frontal do painel instalado Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Acabamento passa-fio 59mm com trava, Star Plast, cód: SP 13069 ([[SF-01290]]) Aquaris Verniz Marítimo, fabricante Sayerlack; Sparlack Extra Marítimo Base Água e Sparlack Marítimo Fosco, fabricante: Sparlack ([[SF-00101]]) Referência Externa: Acabamento passa-fio: http://www.starplast.ind.br/novo/public/pecas-tecnicas/conjunto-passa-fio-o59mm Verniz Incolor: https://www.sayerlack.com.br/esmalte-base-agua-aquaris-sayerlack/p |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00357 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Armários | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Painel de TV em MDF |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de painel de TV fabricado sob medida, em MDF laminado em ambas as faces, com dimensões frontais máximas de 2,50x2,80m (LxA) alcançadas mediante a junção de chapas, de modo que entre elas seja criado friso de 1cm, conforme projeto. O painel deve ter profundidade entre 0,08m e 0,12m, e nicho fixado com dimensões internas máximas de 0,20(A)x0,25m(P) e comprimento máximo igual à extensão do painel, conforme projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, parafusos, buchas, suportes, pregos, etc. A tipologia padrão segue os desenhos nesta especificação técnica, com opção de 2 ou 3 sub-nichos. Materiais: Chapas de aglomerado de fibra de média densidade (MDF), com espessuras de no mínimo 18mm, revestidos interno e externamente com laminado melamínico na cor BRANCA (conforme ficha SF-00498) ou OVO (conforme ficha SF-00499). Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. Encabeçamento com fita de borda na cor do painel, confeccionada em PVC, e com grande resistência a tração. Todas as faces não cobertas por laminado melamínico devem ser encabeçadas, não restando superfícies de MDF natural aparentes no painel finalizado. (conforme ficha SF-00390) Todos os parafusos e reentrâncias deverão ser protegidos com tapa-furos auto-adesivos em PVC, 10mm, na cor do painel. (conforme ficha SF-00593) Acabamento Passa-fio com trava, em plástico branco, diâmetro de 59mm (conforme ficha SF-01290) Suporte universal fixo de painel para TVs de 32” a 70” Serviços: Fornecimento do Painel de TV conforme especificação e projeto. Instalação do Painel de TV, compreendendo a fixação na parede de guias verticais de madeira de lei, que serão abraçadas pelo painel quando este for fixado. O serviço deve incluir, quando necessário, o recorte da lateral do painel para perfeita acomodação no rodapé existente. O serviço inclui também o corte para instalação de caixas de passagem e furos circulares para passagem de cabos. Fixação de suporte universal para TV Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: por metro² de área frontal do painel instalado Unidade de Medição: por metro² de área frontal do painel instalado Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Branco Ártico) – Duratex ([[SF-00498]]) MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Ovo) – Duratex ([[SF-00499]]) Fita de Borda – Modelo Raukantex Color – Ovo ou Branco – Rehau ([[SF-00390]]) Tapa Furo Plástico – 10mm – Modelos Hettich 0 033 025 e 0 033 027 –– Grupo Bigfer ([[SF-00593]]) Acabamento passa-fio 59mm com trava, Star Plast, cód: SP 13069 (item a ser criado) Referência Externa: MDF:https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/ Fita de borda: https://www.rehau.com/br-pt/design-para-moveis/acabamentos/fitas-de-borda Tapa furo: http://www.hettich.com.br//uploads/attachment/13580589485ba554b2c9250.pdf Acabamento passa-fio: http://www.starplast.ind.br/novo/public/pecas-tecnicas/conjunto-passa-fio-o59mm |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00359 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Batentes e Guarnições em madeira, com verniz ou esmalte |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de conjunto de batentes e guarnições adequado às dimensões da folha de porta e da eventual bandeira. O conjunto deve ser em madeira maciça, seca e desempenada (freijó, cedro ou cedrinho), deve ser lixado e posteriormente pintado com esmalte sintético na cor branca ou pintado com verniz marítimo e tingidor para alcançar a tonalidade especificada em projeto ou a tonalidade de outras portas existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: Os materiais devem cumprir, inclusive, as seguintes especificações: 1) Batentes e guarnições: confeccionados em madeira maciça freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. 2) Os batentes deverão ter espessura de 3 cm e largura média de 15 cm. Conforme projeto ou determinação da Fiscalização, a largura do batente poderá ser superior a 15 cm. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: Deverão ser realizados, inclusive, os seguintes serviços: 1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da folha de porta 2) Lixamento das peças. 3) Pintura em verniz com tingidor na tonalidade especificada, ou pintura em esmalte sintético na cor branca. 4) Após a secagem do verniz ou da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro 5) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima 6) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro. 7) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade 8) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos. 9) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. 10) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha 11) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A peça é em MADEIRA MACIÇA, integralmente fabricada na madeira indicada na descrição. NÃO COLETAR o produto que é conhecido como PADRÃO MADEIRA, pois possuem o miolo maciço e acabamento da face externa aparente no padrão indicado. Critérios e Condições: Critérios de Medição: batente e guarnições instalados. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: Batente + Guarnição – Normal - Vert; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00360 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Chapa de proteção para porta – Linha Acessibilidade |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de chapa de proteção em aço inox AISI 304, largura conforme projeto, 400 mm de altura, chapa com espessura de 1 mm, acabamento escovado fosco, para uso em portas, para apoio à pessoa com deficiência no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Chapa de proteção em aço inox AISI 304, largura conforme projeto, 400 mm de altura, chapa com espessura de 1 mm, acabamento escovado fosco Serviços: 1) A placa de aço inox deve ser instalada na parte inferior da porta, no lado oposto ao lado de abertura da porta - parte externa - até a altura de 0,40 metro a partir do piso. 2) O revestimento resistente a impactos deve estar disposto em toda a parte inferior da porta. 3) Retirar a película do produto e realizar a colocação no local indicado com cola de madeira. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro quadrado de chapa instalada. Unidade de Medição: metro quadrado Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos Referência Comercial: PHD Barras Chapa de Proteção para Porta 100x40 cm Referência Externa: https://phdbarras.com.br/produto/chapa-de-protecao-para-porta-em-aco-inox-com-espessura-de-1mm/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00361 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira 2,10x0,60m, pintada |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,60m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A folha deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz sintético e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00362 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira 2,10x0,70m, pintada |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,70m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A folha deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz sintético e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00363 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira 2,10x0,80m, pintada |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,80m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A folha deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz sintético e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00364 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira 2,10x0,90m, pintada |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,90m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A folha deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz sintético e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00365 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira 2,10x1,00m, pintada |  |  | Versão: v04 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x1,00m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A folha deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz sintético e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 4) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 5) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00366 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de batentes de madeira reaproveitados |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de batente de madeira, considerando o batente fornecido pelo Senado Federal. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos batentes de madeira deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, massa de fixação, entre outros. Serviços: Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (batentes de madeira) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade instalada e aceita pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00367 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de folhas de portas e dobradiças reaproveitadas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de folha de porta em de madeira, metálica ou vidro, considerando o reaproveitamento de material fornecido pelo Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, dobradiças, pivôs, lixas, massas, colas, materiais de acabamento, elementos de fixação, etc. Materiais: As dobradiças, medindo 3x2,5”, devem ser confeccionadas em aço carbono com acabamento cromado, com anéis de reforço, espessura mínima das abas de 2 mm. Deverão ser utilizadas, no mínimo, três dobradiças por porta, que deve suportar portas de até 50 quilos. Serviços: 1) Ao fixar as dobradiças / pivôs, verificar o alinhamento e prumo para evitar que a folha da porta fique torta. 2) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças / pivô para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo. Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (folha de porta) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade instalada e aceita pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Dobradiça 500 com anéis 3 x 2,5 – La Fonte, ou similar Referência Externa: https://www.lafonte.com.br/pt-br/site/lafonte/produtos/dobradicas-e-pivos/para-porta/aco/uso-medio/500/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00368 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Dobradiça para porta |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de dobradiça reforçada com anéis, acabamento cromado, tamanho 3x2,5". Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cavilhas, etc. Materiais: As dobradiças, medindo 3x2,5”, devem ser confeccionadas em aço carbono com acabamento cromado, com anéis de reforço, espessura mínima das abas de 2 mm. Recomenda-se a utilização de, no mínimo, três dobradiças por porta, que deve suportar portas de até 50 quilos. Serviços: 1) Ao fixar as dobradiças, verificar o alinhamento e prumo para evitar que a folha da porta fique torta. 2) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Dobradiça 500 com anéis 3 x 2,5 – La Fonte, ou similar Referência Externa: https://www.lafonte.com.br/pt-br/site/lafonte/produtos/dobradicas-e-pivos/para-porta/aco/uso-medio/500/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00369 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fechadura para banheiro maçaneta em barra |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de conjunto completo de fechadura para porta de banheiro, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em aço com acabamento inox polido, deverá acompanhar 2 chaves. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, chapas, etc. Materiais: n/a Serviços: 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05 m 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia ABNT NBR 12928:1993 - Cilindro para fechaduras - Especificação Referência Comercial: MZ 270 WC Standard – Linha Standard – Papaiz, ou similar Referência Externa: https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/fechaduras/standard/mz-270-standard/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00370 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fechadura para porta externa maçaneta em barra |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de conjunto completo de fechadura para porta externa, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em zamac com acabamento cromado, acompanhada de 2 chaves. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, chapas, etc. Materiais: Altura: 5,80 cm; Largura: 10,10 cm; Comprimento: 20,10 cm; Peso: 0,585 Kg. Serviços: 1)A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m 2)O assentamento das ferragens será executado com particular esmero 3)Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia ABNT NBR 12928:1993 - Cilindro para fechaduras - Especificação Referência Comercial: MZ 270 EXT Standard – Linha Standard – Papaiz, ou similar Referência Externa: https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/fechaduras/standard/mz-270-standard/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00371 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Fechadura para porta interna maçaneta tubular |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de conjunto completo de fechadura para porta interna, com acabamento cromado brilhante em aço inox, maçaneta tipo tulipa em latão com acabamento cromado ou aço inox polido, com trinco (pino giratório central) e cilindro interno em aço, acompanhada de no mínimo 02 chaves, recomendado para tráfego intenso de áreas de escritório. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, chapas, etc Materiais: 1) Maçaneta em formato tulipa, confeccionada em aço, acabamento cromado brilhante, compatível com item SF-00412. 2) Fechadura (máquina) tubular com trinco reversível, para portas com abertura direita e esquerda, com distância de furação deve atender aos padrões do Senado de 70mm, 90mm ou 120mm, compatível com item SF-00412. 3) Conjunto de maçaneta e fechadura para portas deve atender a espessura entre 30 e 40mm. 4) Maçaneta do lado externo com chave e do lado interno com trinco. Serviços: 1)A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05 m 2)O assentamento das ferragens será executado com particular esmero 3)Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia ABNT NBR 12928:1993 - Cilindro para fechaduras - Especificação Referência Comercial: Fechadura Tubular 90mm Cromado Gold STF 050001 Fechadura Soprano Tulipa Classic BR90 PY Referência Externa: https://www.soprano.com.br/acesso-e-seguranca/abertura-e-fechamento/fechaduras-para-portas-e-portoes/fechadura-para-porta-de-divisoria/03009.0356.08_fechadura-cilindrica-tulipa-ext-inox-escovado-br90-py |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00372 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de fechadura/puxador de porta reaproveitados |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de ferragens de porta, com ferragens fornecidas pelo Senado Federal. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação das ferragens de portas deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: calços, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: O serviço de instalação de ferragens de porta deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. As ferragens de portas fornecidas pelo Senado Federal poderão ser novas ou reaproveitadas. A instalação deve seguir as boas práticas de engenharia. A Contratada deve fornecer todos os acessórios de fixação e acabamento necessários à instalação. O ajuste das ferragens e o teste de funcionamento deverá ser executado ao final do serviço de instalação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (ferragem de porta) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade de serviço executado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00373 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Mola hidráulica aérea |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de mola aérea para fechamento automático de portas com regulagem da velocidade de fechamento. Materiais: Sistema de mola aérea com funcionamento hidráulico com corpo principal metálico com guarnições de borracha nitrílica. Mola do tipo espiral em aço laminado a frio. Braços articulados metálicos. Componentes internos como buchas e pistões, todos metálicos; Pintura eletrostática do corpo com cura em estufa de alta temperatura; Para ser aplicado em portas com abertura de 30 a 100 graus, com até 80 kg de peso e abertura para direita ou esquerda. Deve ter regulagem de força e de velocidade de fechamento da porta; Acompanhar molde de colocação com instruções detalhadas, bem como parafusos de fixação. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Mola automática – Modelo 453 - Coimbra Referência Externa: http://www.coimbra.com.br/coimbra_arquivos/manual.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00374 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes até 150 kg. Conjunto completo composto de superior macho e fêmea e inferior macho e fêmea. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Pivô Strong 150 - La fonte Referência Externa: https://www.lafonte.com.br/pt-br/site/lafonte/produtos/dobradicas-e-pivos/maquina-de-120mm2/pivo-strong-150/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00375 | Grande Área Rede e Telefonia | Categoria Rede | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 Materiais: Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6, com as seguintes características mínimas: Com certificado de desempenho elétrico conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6; Com certificação UL e/ou ETL; 4 pares trançados de fios sólidos 23 AWG ou 24 AWG; Capa externa em composto retardante à chama de acordo com a norma IEC 60332-3, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH); Cor azul; Aprovado para Gigabit Ethernet; O cabo deverá ser fornecido em caixas do tipo RIB (Reel-in-a-box), contendo 305 metros cada; O cabo deverá possuir certificação ANATEL número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; Do mesmo fabricante dos módulos de tomada e painel de distribuição fornecidos no restante do sistema; Serviços: O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. Nos trechos finais onde não há infraestrutura (por exemplo, próximo ao patch panel), os cabos deverão ser devidamente amarrados e organizados com abraçadeiras de velcro para garantir a organização total da infraestrutura; Em qualquer trecho da bandeja ou eletrocalha onde sejam lançados dois ou mais cabos, correndo em paralelo, os mesmos deverão ser amarrados através de abraçadeiras de velcro, de 5 em 5 metros, formando feixes de no máximo 24 cabos; A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: medição de distância conforme apurada no relatório de certificação do ponto.Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - Commercial Building Telecommunications Referência Comercial: Commscope linha Netconnect código 5-1427070-6; Furukawa linha GigaLan Premium código 23400196. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00376 | Grande Área Rede e Telefonia | Categoria Rede | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação. Materiais: Fornecimento e instalação de módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com as seguintes características mínimas: Acompanhado de tampa para espelho da série Prime Lunare da Schneider Electric (padrão adotado no Senado Federal) ou para totem/condulete, conforme a aplicação, e compatível sem adaptações no módulo fornecido. Com certificação UL e/ou ETL; Do mesmo fabricante dos cabos e painel de distribuição fornecidos no restante do sistema; Atendimento a norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6; Capaz de fornecer suporte a PoE 802.3 at; Padrão de montagem T568A e T568B; Terminação por ferramenta tipo punch down. Serviços: A terminação deve ser feita nas duas pontas do cabo – uma no painel de distribuição e outra na tomada. Identificação nas duas extremidades do cabo, no painel de distribuição e no espelho da tomada ou caixa conectora de dados; A identificação deverá ser feita utilizando etiquetas profissionais, com tamanho e adesivo adequado para aplicação. Não serão aceitas soluções improvisadas. O modelo de etiqueta e a forma de identificação deverá ser apresentada e aprovada pela Fiscalização antes do início dos serviços; O cabo deverá ser conectorizado diretamente no painel de distribuição (instalado no centro de cabeamento) e na tomada padrão RJ45 a ser instalada no ponto de dados do usuário, através de ferramenta de terminação para conector RJ45, conforme manuais do fabricante; Não será permitida qualquer tipo de emenda em cabos UTP; Certificação de funcionamento do ponto instalado de acordo com a norma ANSI/TIA-568-C.2 e utilização de equipamento profissional, com certificado de calibração válido emitido pelo fabricante ou laboratório rastreável (RBC/Inmetro ou NIST), e apresentação do respectivo relatório de certificação. O cabeamento deve ser certificado para Categoria 6. Referência comercial para o equipamento de certificação de cabos UTP categoria 6: Fluke Cable Analyzer model DSX-5000 ou tecnicamente equivalente. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: por unidade instalada. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - Commercial Building Telecommunications Referência Comercial: Módulos RJ45: Commscope linha NetConnect código 1375055-3, Furukawa linha GigaLan código 35060601; Tampa para espelho: Schneider Electric PRM47761 (Padrão Keystone). Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00377 | Grande Área Rede e Telefonia | Categoria Rede | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6 |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6, em rack existente. Materiais: Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas com as seguintes características mínimas: Carregado (loaded) com 24 conectores padrão RJ45, com terminação por ferramenta tipo punch down; Com certificação UL e/ou ETL LISTED; Do mesmo fabricante dos cabos e módulos RJ45 fornecidos no restante do sistema; Atendimento a norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6; Com estrutura em aço pintado e protegido contra corrosão; Próprio para rack de 19 polegadas (EIA/ECA-310E); Altura de 1U; Fornecido com acessórios para instalação em rack (parafusos, arruelas, porcas, etc.) e acessórios para identificação das portas; Serviços: Instalação do patch panel em rack existente no Senado Federal; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: por unidade instalada. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - Commercial Building Telecommunications Referência Comercial: Commscope Linha NetConnect código 5-1427070-6; Furukawa linha GigaLan código 35050000 e 35060601. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00378 | Grande Área Rede e Telefonia | Categoria Telefonia | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cabo de telefonia tipo CCI 50x2 |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cabo de telefonia tipo CCI 50x2 Materiais: Fornecimento e instalação de cabo de telefonia tipo CCI 50x2, com as seguintes características mínimas: Cabo CCI de 2 pares (4 condutores) e cabo de cobre estanhado isolado com bitola de 0,50 mm de diâmetro (50x2); Isolação das veias em PVC; Revestimento externo em PVC; Torcidos em pares trançados, devidamente identificados pelo código de cores; Atendimento a ABNT NBR 9886 - Cabo telefônico interno CCI - Especificação; Com certificação da ANATEL Serviços: O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou leito. Nos trechos finais onde não há infraestrutura (por exemplo, próximo à caixa de telefonia), os cabos deverão ser devidamente amarrados e organizados com abraçadeiras de velcro ou abraçadeira de nylon para garantir a organização total da infraestrutura; Em qualquer trecho da bandeja ou eletrocalha onde sejam lançados dois ou mais cabos, correndo em paralelo, os mesmos deverão ser amarrados através de abraçadeiras de velcro ou abraçadeira de nylon, de 5 em 5 metros, formando feixes de no máximo 24 cabos; A Contratada é responsável por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organização e limpeza do local de instalação; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: por metro instalado. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13300:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 13301:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 13727:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 9886 - Cabo telefônico interno CCI - Especificação Referência Comercial: Multitoc CCI 50x2, Induscabos Cabos Telefônicos Interno CCI 50-2, GP Cabos Cabo CCI, CobreKabos CCI 50 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00379 | Grande Área Rede e Telefonia | Categoria Telefonia | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo (tomada) de rede RJ45 para telefonia Materiais: Fornecimento e instalação de módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia, com as seguintes características mínimas: Acompanhado de tampa para espelho da série Prime Lunare da Schneider Electric (padrão adotado no Senado Federal) ou para totem/condulete, conforme a aplicação, e compatível sem adaptações no módulo fornecido. Com certificação UL e/ou ETL; Atendimento a norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 5, 5E ou 6; Terminação por ferramenta tipo punch down. Serviços: O cabo deverá ser conectorizado diretamente na tomada padrão RJ45 a ser instalada no ponto de telefonia do usuário, através de ferramenta de terminação para conector RJ45, conforme manuais do fabricante. A ponta na caixa telefônica será terminada pela equipe do Senado Federal. A Contratada deverá deixar uma folga para eventual organização dentro da caixa telefônica. Não será permitida qualquer tipo de emenda em cabos de telefonia; Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13300:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 13301:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 13727:1995 - Redes telefônicas internas em prédios ABNT NBR 9886 - Cabo telefônico interno CCI - Especificação Referência Comercial: Módulo: Furukawa Electric Conector Fêmea Multilan CAT 5e Tampa para espelho: Schneider Electric PRM47761 (Padrão Keystone), Schneider Electric PRM47771 (Padrão AMP) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00380 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Difusores E Grelhas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525x325 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de grelha de retorno retangular para portas, divisórias e paredes, aletas horizontais fixas em V, com contramoldura e sem registro, 525x325 mm Materiais: Grelha de retorno retangular, aletas horizontais fixas em V, com contramoldura e sem registro, 525x325 mm Construção em alumínio anodizado; Registro integral ao corpo com convergentes de ajuste frontal. Serviços: Este item engloba a instalação em portas, divisórias ou paredes existente. As alterações em portas, divisórias ou paredes (cortes, furos, etc.), não estão inclusos. Demais acessórios estão inclusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Esse serviço será pago conforme a quantidade de difusores e grelhas instaladas, de acordo com tipo e dimensões. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Trox AGS-T Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00847 | Grande Área Civil | Categoria Vidros - Recozido | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Corte / furo em vidro ou espelho reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Corte /furo em vidro ou espelho existente, para utilização em fachadas, esquadrias, vitrinas, divisórias, revestimento de paredes, elementos em áreas úmidas (banheiros) e bens móveis integrados. Divisão de uma chapa de vidro através o processo mecânico manual ou automático, incluindo também: mão de obra para corte reto em vidro ou espelho existente (instalado ou não em esquadria); remoção e descarte final dos entulhos decorrentes do serviço; e limpeza final. Não se aplica ao fornecimento de vidros ou espelhos novos, uma vez que tais itens já preveem que o vidro ou espelho já venha cortado, quando necessário. Materiais: n/a Serviços: 1)O corte /furo deve ser realizado manual ou mecanicamente, devendo resultar em um corte limpo, isento de defeitos. 2)O corte será realizado conforme indicação da Fiscalização. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (vidro ou espelho) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: perímetro efetivo do corte (m) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a sua aplicação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00898 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: kg | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Armação de aço CA-50 bitolas de 5,0mm a 8,00mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, das barras de aço, posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo engº calculista. Materiais: Armação de aço CA-50, diâmetro de 5,0mm à 8mm – fornecimento, corte(perda de 10%), dobra e colocação. Serviços: Procedimentos: deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: 1) Corte, Estiramento e Dobramento O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. 2) Estocagem A barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua utilização. Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua utilização. 3) Montagem As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos ou peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Em massa (kg) obtida pelo levantamento em projeto de armação da estrutura sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulaçáo de água, esgoto ou drenagem urbana Referência Comercial: Vergalhão Gerdau GG 50 - Gerdau; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00915 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 MPa |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Aplicação de graute industrializado Materiais: Graute com resistência mínima de 25Mpa após 24h de aplicação e de 50 MPa ≤ fck ≤ 60 MPa (aos 28 dias). Serviços: O substrato deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou outros materiais contaminantes, partículas soltas ou pó. Armaduras existentes na estrutura devem estar limpas e isentas de produtos de corrosão. Caso seja observada qualquer contaminação nas armaduras, proceder com a sua limpeza mediante o uso de jateamento abrasivo ou turbo-jateamento e posterior tratamento com protetor de armadura. Antes da aplicação de graute, saturar a superfície preparada com água, evitando-se empoçamento e deixando-a na condição de “saturada e seca”. Devido à elevada fluidez do produto, é necessário o uso de formas estanques, preferencialmente seladas nas extremidades com gesso ou material equivalente de fácil remoção. No caso de regularização de superfície, o graute será aplicado no substrato, de forma a eliminar imperfeições, fissuras, lacunas, etc. O resultado deverá ser perfeitamente plano (nivelado ou aprumado, conforme a superfície). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: volume de material aplicado Unidade de Medição: metro cúbico (m³) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5739:2018 - Concreto - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos Referência Comercial: Super Graute Quartzolit Referência Externa: https://www.quartzolit.weber/files/br/2017-12/super_graute_quartzolit.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00916 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: kg | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Armação de aço CA-50 bitolas de 10,0mm a 12,50mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, das barras de aço, posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo engº calculista. Materiais: Armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm a 12,50mm – fornecimento, corte(perda de 10%), dobra e colocação. Serviços: Procedimentos: deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: 1) Corte, Estiramento e Dobramento O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. 2) Estocagem A barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua utilização. Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua utilização. 3) Montagem As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos ou peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Em massa (kg) obtida pelo levantamento em projeto de armação da estrutura sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7480:2007 - Aço Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Especificação ABNT NBR ISO 7438:2016 - Materiais Metálicos — Ensaio de Dobramento ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos Referência Comercial: Vergalhão Gerdau GG 50 - Gerdau; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00917 | Grande Área Civil | Categoria Estrutura | Unidade: kg | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Armação de aço CA-50 bitolas de 16,0mm a 25,0mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, das barras de aço, posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo engº calculista. Materiais: Armação de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm a 25,0mm – fornecimento, corte(perda de 10%), dobra e colocação. Serviços: Procedimentos: deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços: 1) Corte, Estiramento e Dobramento O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. 2) Estocagem A barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua utilização. Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua utilização. 3) Montagem As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos ou peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Em massa (kg) obtida pelo levantamento em projeto de armação da estrutura sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7480:2007 - Aço Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Especificação ABNT NBR ISO 7438:2016 - Materiais Metálicos — Ensaio de Dobramento ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos Referência Comercial: Vergalhão Gerdau GG 50 - Gerdau; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00918 | Grande Área Civil | Categoria Vidros - Ferragens | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de mola hidráulica de piso |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de mola hidráulica de piso para posterior reaproveitamento. O serviço não inclui o fechamento da cavidade no piso onde a mola se encontrava. Materiais: n/a Serviços: As peças removidas deverão ser transportadas para local (dentro do CASF) designado pela Fiscalização, acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência, Ordem de Serviço e data da remoção. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Unidade removida Unidade de Medição: Unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00919 | Grande Área Civil | Categoria Solos | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Escavação manual de valas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Materiais: Ferramentas manuais para escavação Serviços: 1) Limpar previamente a área de trabalho; 2) Antes de iniciar os serviços de escavação, certificar-se da existência de possíveis interferências no local (redes de água, esgoto, cabos elétricos e de telefone); 3) Avaliar se existe risco de comprometimento da estabilidade das estruturas nas proximidades da área de intervenção; 4) As escavações realizadas em locais cuja passagem de pessoas e veículos seja obrigatória, devem ser equipadas com plataformas antiderrapantes, que devem ser fabricadas com resistência mecânica adequada, guarda corpo e corrimão; 5) Nas escavações em vias públicas ou em canteiros é obrigatória a utilização de sinalizações de advertência e barreiras de isolamento; 6) O posicionamento e dimensões da vala devem ser executados conforme projeto; 7) Qualquer necessidade de alteração no projeto deve ser comunicada à Fiscalização. Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: a) escoamento ou ruptura do terreno das fundações b) descompressão do terreno da fundação c) descompressão do terreno pela água. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, considerar-se-á o volume efetivo escavado. Unidade de Medição: m³ (metro cúbico) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulaçáo de água, esgoto ou drenagem urbana ABNT NBR 9061:1984 - Segurança de Escavação a Céu Aberto NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00920 | Grande Área Civil | Categoria Solos | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Reaterro de vala com compactação mecanizada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Reaterro de vala com reaproveitamento de solo, compactado com compactador de percussão. Materiais: Compactador de percussão. Serviços: Finalizados os serviços executados na vala aberta, deve ser executado o reaterro. Salvo expressa indicação da Fiscalização, o reaterro será estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. Materiais não reutilizáveis devem ser encaminhados pela Contratada aos locais de descarte. Deve ser utilizado compactador de percussão para adensar as camadas de reaterro. Cada camada deverá ter no máximo 20 cm de espessura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, considerar-se-á o volume efetivo reaterrado. Unidade de Medição: m³ (metro cúbico) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulaçáo de água, esgoto ou drenagem urbana ABNT NBR 9061:1984 - Segurança de Escavação a Céu Aberto Referência Comercial: Compactador de percussão a gasolina, com motor Honda de 3,6 hp, 4 tempos - Vonder; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00921 | Grande Área Civil | Categoria Solos | Unidade: m³ | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Aterro manual de vala com compactação mecanizada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Aterro de vala com compactação mecanizada. Inclui fornecimento de solo de 1ª categoria e transporte do solo até o local do aterro. Materiais: Compactador de percussão. Serviços: Aterro com fornecimento de solo de 1ª categoria. Deve ser utilizado compactador de percussão para adensar as camadas de reaterro. Cada camada deverá ter no máximo 20 cm de espessura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, considerar-se-á o volume efetivo aterrado. Unidade de Medição: m³ (metro cúbico) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulaçáo de água, esgoto ou drenagem urbana ABNT NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário ABNT NBR 9061:1984 - Segurança de Escavação a Céu Aberto Referência Comercial: Compactador de percussão a gasolina, com motor Honda de 3,6 hp, 4 tempos - Vonder; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00922 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos de cobre/latão/bronze e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre classe “E” 22mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de cobre classe “E” para água quente 22mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubo de cobre, com as seguintes características mínimas: 1)Classe E; 2)Fabricado em cobre (pureza de 99,9%); 3)Conforme ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos. 4)Solda sem chumbo ou outros materiais tóxicos, próprio para água potável. Serviços: 1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas. 2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo. 3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta. 4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão. 5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 15345:2013 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento Referência Comercial: Eluma, Unikap Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00923 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos de cobre/latão/bronze e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre classe “E” 28 mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de cobre classe “E” para água quente 28mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubo de cobre, com as seguintes características mínimas: 1)Classe E; 2)Fabricado em cobre (pureza de 99,9%); 3)Conforme ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos. 4)Solda sem chumbo ou outros materiais tóxicos, próprio para água potável. Serviços: 1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas. 2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para Impar a bolsa da conexão e a ponta do tubo. 3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta. 4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão. 5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 15345:2013 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento Referência Comercial: Eluma, Unikap Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00924 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos de cobre/latão/bronze e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo de cobre classe “E” 42mm - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Descrição do serviço: Fornecimento e instalação de tubos de cobre classe “E” para água quente, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Materiais: Tubo de cobre, com as seguintes características mínimas: 1)Classe E; 2)Fabricado em cobre (pureza de 99,9%); 3)Conforme ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos. 4)Solda sem chumbo ou outros materiais tóxicos, próprio para água potável. Serviços: 1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas. 2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo. 3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta. 4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão. 5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 15345:2013 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento Referência Comercial: Eluma, Unikap Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00925 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bacia conforto (h=44cm) – Linha Acessibilidade - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bacia conforto cor branca, para uso em sanitários destinados a Pessoas com Deficiência (PcD) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive tubo de ligação metálico cromado, anel de vedação, elementos de vedação e acessórios de fixação. Não inclui assento. Materiais: 1) Bacia conforto (h=44cm), cor branca 2) Tubo de ligação metálico, acabamento cromado, com canopla e espude (conforme ficha SF-00166) 3) Anel de Vedação de 4” em borracha butílica para garantir vedação total entre esgoto e bacia. Veda o mau cheiro do esgoto e dispensa o uso de bolsa plástica. 4) Peças acessórias de fixação Serviços: A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de 4”. Quando a bacia não tiver caixa de descarga acoplada, a ligação com a entrada de água será de tubo metálico cromado com 1 1/2”, spud e canopla. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15097:2017 - Aparelhos sanitários de material cerâmico ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 16727:2019 - Bacia Sanitária Referência Comercial: Bacia: Modelo P.510.17 – Linha Vogue Plus Conforto - Deca ou Similar Anel de Vedação: Modelo AV.90.01 – Decal, ou similar Referência Externa: Bacia: https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-conforto-sem-abertura-frontal-branco-cromado-p51017/ Anel de Vedação: https://www.deca.com.br/produto/anel-de-vedacao-para-bacia-decanel-neutra-azul-av9001 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00926 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessibilidade | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Assento para bacia convencional - Linha Acessibilidade - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de assento poliéster com fixação cromada na cor branco gelo, para uso em sanitários destinados a Pessoas com Deficiência (PcD), no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Fixação e/ou ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latão) assento em resina poliéster de alta durabilidade. Os parafusos fixadores, as arruelas e as porcas de fixação estão inclusos. Serviços: A fixação do assento pode ser realizada com buchas de expansão ou porcas, conforme o manual de instalação da fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Modelo AP.51.17 – Linha Vogue Plus - Deca ou Similar Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/assento-poliester-com-protekto-branco-ap5117/ https://decablob.blob.core.windows.net/static-files/products/AP.51.17_FICHA_TECNICA.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00927 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Registros e Válvulas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Base registro de gaveta 1 1/2” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de base de registro de gaveta em latão forjado, bitola 1 1/2” Materiais: Base de registro de gaveta em latão forjado, bitola 1 1/2”. Composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta e haste. Serviços: 1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC). 2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo. 3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor fixação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro). 4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro. 5) O volante e a canopla devem ser instalados após o término da obra Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5626:1998 - Instalações prediais de água fria - Procedimento ABNT NBR 15705:2009 - Instalações Hidráulicas Prediais - Registro de Gaveta - Requisitos e Métodos de Ensaio Referência Comercial: Deca Modelo 1502 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/registro-de-gaveta-para-uso-semi-industrial-1-1-2-bruto-1502b112/ https://decablob.blob.core.windows.net/static-files/products/1502.B.112_FICHA_TECNICA.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00937 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro (exclusive andaime). Materiais: n/a Serviços: A montagem do andaime fachadeiro deve obedecer ao projeto de andaime, assinado por profissional legalmente habilitado, exclusivo para o local e situação específicos. O procedimento de montagem consiste basicamente em: 1. Assentamento das bases ou rodas reguláveis; 2. Interligação das bases com travessas; 3. Nivelamento das travessas da base; 4. Colocação das primeiras prumadas; 5. Colocação do segundo nível de travessas e diagonais; 6. Colocação das plataformas do nível seguinte; 7. Colocação das prumadas do nível seguinte; 8. Colocação de guarda-corpos; 9. Colocação de rodapés. Uma vez concluída a montagem, deve-se proceder com a verificação do andaime. Após verificação e aprovaçao do andaime montado, será autorizada sua utilização. Durante a desmontagem do andaime devem ser aplicados os pressupostos da montagem, na ordem inversa. É imprescindível o atendimento às resoluções de segurança. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: n/a Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00938 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Montagem e desmontagem de andaime tubular |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime). Materiais: n/a Serviços: A montagem do andaime tubular deve obedecer ao projeto de andaime, assinado por profissional legalmente habilitado, exclusivo para o local e situação específicos. O procedimento de montagem consiste basicamente em: 1. Assentamento das bases ou rodas reguláveis; 2. Interligação das bases com travessas; 3. Nivelamento das travessas da base; 4. Colocação das primeiras prumadas; 5. Colocação do segundo nível de travessas e diagonais; 6. Colocação das plataformas do nível seguinte; 7. Colocação das prumadas do nível seguinte; 8. Colocação de guarda-corpos; 9. Colocação de rodapés. Uma vez concluída a montagem, deve-se proceder com a verificação do andaime. Após verificação e aprovaçao do andaime montado, será autorizada sua utilização. Durante a desmontagem do andaime devem ser aplicados os pressupostos da montagem, na ordem inversa. É imprescindível o atendimento às resoluções de segurança. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: n/a Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00939 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tensor com indicador de tensão para linha de vida |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tensor para linha de vida, com indicador de tensão Materiais: Tensor para linha de vida, com indicador de tensão integrado ao equipamento, próprio para linhas de vida conforme ABNT NBR 16325-2 e para cabos de aço de 8mm. Devidamente dimensionado para 3 trabalhadores simultâneos. Fixação do cabo conforme especificação do fabricante e restante da linha de vida (referência: grampo, para instalação em campo). Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade entre os componentes do sistema. O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2. A comprovação do atendimento ao normativo deve ser atestado por laboratório independente. Serviços: Instalação conforme manual do fabricante. O equipamento ficará instalado de modo permanente. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: Gulin TF-100 associado ao Gulin TF-200 Bonier LVH Loop Extremidade Tensor Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00940 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m² x mês | Composição: Locação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tela de proteção para andaime |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Locação de fechamento para andaimes com tela 100% polietileno Materiais: Tela 100% polietileno Serviços: Inclui a montagem e desmontagem da proteção em aindaimes. A locação será feita de forma pro rata considerando como base o aluguel mensal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Considerar que cada tela seja utilizada 5 vezes. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área efetiva de fachada com andaime. Unidade de Medição: m² x mês (metro quadrado x mês), de forma pro rata considerando como base o aluguel mensal Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 6494:1990 - Segurança nos andaimes NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura Referência Comercial: Tela Proteção de Fachada GI 4x2mm Branca (rolo) - Catumbi Telas; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00945 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Porta para box de banheiro em laminado estrutural |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta para box de banheiro em laminado estrutural TS fenólico melamínico de alta pressão, espessura 10 mm, dupla face decorativa, acabamento texturizado branco L-190, (altura 1,85 m, largura 0,60m), com fecho, dobradiças e demais acessórios para funcionamento. Materiais: Porta em laminado estrutural TS fenólico melamínico de alta pressão, espessura 10 mm, acabamento texturizado L-190, estruturado com montantes em chapa de aço inox dobrada com acabamento escovado. Fecho universal do tipo lingüeta deslizante, em conformidade com a NBR-9050, com puxadores anatômicos (interno e externo) e sinalização “livre/ocupado”. Dobradiças automáticas em alumínio regulável do tipo self closing. Sapatas internas de fixação dos batentes em alumínio estrutural, ancoradas no piso com chumbadores de aço e arruelas com vedadores junto ao piso. Fixadores de alumínio maciço em liga estrutural com travas de aço inoxidável com fenda interna sextavada Demais parafusos do sistema em aço inoxidável. Batedeiras dos montantes. Tampas dos montantes. Serviços: 1) Ao fixar as dobradiças, verificar o alinhamento e prumo para evitar que a folha da porta fique torta. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Laminado Compacto - Formica Estrutural TS Laminado de Acabamento L-190 Polar da Fórmica Referência Externa: https://www.formica.com.br/pro_tsestrutural.htm https://www.formica.com.br/produtos/download/Boletim%20Tecnico%20TS%20Estrutural.pdf https://www.formica.com.br/produtos/datasheets/TSEstrutural.pdf http://www.formica.com.br/uni_L190.htm |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00978 | Grande Área Civil | Categoria Impermeabilização - Complementares | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Adesivo Selante Poliuretano - Aplicação/Substituição |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação/substituição de Adesivo selante à base de poliuretano, monocomponente, que cura ao entrar em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável, nas cores branca e cinza. Retirar completamente qualquer selante remanescente, caso necessário. Materiais: Embalagem: unidades de 300mL ou 600mL Serviços: Aplicação: selagem de juntas em edificações da construção civil, especialmente para juntas de movimentação em concreto, mas também para juntas em fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, fachadas, revestimentos de metal, concreto pré-moldado, cantoneiras, pingadeiras) assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas. 1)A superfície deverá estar íntegra, resistente, regularizada, limpa e seca. Sem vestígios de graxa, óleo, poeira, restos de quaisquer outros materiais, ferrugem, tintas, vernizes e películas. Retirar completamente qualquer selante remanescente. 2)Se aplicados em concreto e argamassa, os mesmos devem estar totalmente curados. 3)Instalar delimitador de profundidade ao longo da junta, adequado à largura na profundidade especificada para a aplicação do selante. 4)Proteger faces laterais superiores com fita crepe antes de iniciar a aplicação. 5)A seção de abertura da junta deve ter a relação de largura e profundida conforme informado pelo fornecedor do produto. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Validade mínima: 10 (dez) meses. Critérios e Condições: n/a Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: a) Monopol PU 25 Plus/VIAPOL Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00995 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Montagem e desmontagem de andaime suspenso tipo leve (balancim) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Montagem e desmontagem de andaime suspenso tipo leve (balancim), inclusive todos os materiais e serviços necessários. Materiais: n/a Serviços: A montagem do andaime suspenso deve obedecer ao projeto de trabalho em altura/análise de risco, desenvolvido por profissional legalmente habilitado, exclusivo para o local e situação específicos, e aprovado pela Fiscalização. A montagem do andaime deve seguir o projeto, as etapas definidas pelo fabricante e ser realizada sob supervisão do responsável técnico. Uma vez concluída a montagem, deve-se proceder com a verificação do andaime. Após verificação e aprovaçao do andaime montado, será autorizada sua utilização. Durante a desmontagem do andaime devem ser aplicados os procedimentos da montagem, na ordem inversa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: A montagem e desmontagem deve considerar a fragilidade da platibanda e dos demais elementos construídos e instalações, de forma a não causar-lhes dano. No caso excepcional da ocorrência de danos, caberá à CONTRATADA a reparação dos elementos danificados, garantindo a uniformidade de material, acabamento e cor em relação aos trechos originais; A sustentação de andaimes suspensos mecânicos deve ser feita por meio de vigas metálicas, de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante; É proibida a fixação de vigas de sustentação nos andaimes por meio de sacos com areia, latas com concreto ou outros dispositivos similares, só sendo admitidos contrapesos com carga fixa, cujo valor seja marcado indelevelmente em sua superfície; Os guinchos de elevação devem ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor; ser acionados por meio de alavancas ou manivelas, ou automaticamente, na subida e descida do andaime; possuir segunda trava de segurança; ser dotados de capa de proteção da catraca; É proibido acrescentar trechos em balanço aos andaimes suspensos; É proibido o uso de cordas de fibras naturais ou artificiais para sustentação dos andaimes suspensos mecânicos; Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-00996 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Deslocamento de andaime suspenso tipo leve (balancim) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Deslocamento de andaime suspenso tipo leve (balancim) entre diferentes trechos da mesma fachada, ou em fachadas adjacentes, inclusive todos os serviços necessários. Materiais: n/a Serviços: O deslocamento do andaime suspenso deve seguir o projeto de trabalho em altura/análise de risco, desenvolvido por profissional legalmente habilitado, exclusivo para o local e situação específicos, e aprovado pela Fiscalização. As etapas do deslocamento devem seguir as etapas definidas pelo fabricante e ser realizadas sob supervisão do responsável técnico. Uma vez concluído o deslocamento, deve-se proceder com a verificação do andaime. Após verificação e aprovaçãontado, será autorizada sua utilização. Durante a desmontagem do andaime devem ser aplicados os procedimentos da montagem, na ordem inversa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: A montagem e desmontagem deve considerar a fragilidade da platibanda e dos demais elementos construídos e instalações, de forma a não causar-lhes dano. No caso excepcional da ocorrência de danos, caberá à CONTRATADA a reparação dos elementos danificados, garantindo a uniformidade de material, acabamento e cor em relação aos trechos originais; A sustentação de andaimes suspensos mecânicos deve ser feita por meio de vigas metálicas, de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante; É proibida a fixação de vigas de sustentação nos andaimes por meio de sacos com areia, latas com concreto ou outros dispositivos similares, só sendo admitidos contrapesos com carga fixa, cujo valor seja marcado indelevelmente em sua superfície; Os guinchos de elevação devem ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor; ser acionados por meio de alavancas ou manivelas, ou automaticamente, na subida e descida do andaime; possuir segunda trava de segurança; ser dotados de capa de proteção da catraca; É proibido acrescentar trechos em balanço aos andaimes suspensos; É proibido o uso de cordas de fibras naturais ou artificiais para sustentação dos andaimes suspensos mecânicos; Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção ABNT NBR 16325:2014 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2 Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01014 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso vinílico semiflexível |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de revestimento de piso vinílico semiflexível, 30x30 cm, para tráfego intenso, espessura de 2,0 mm compreendendo o fornecimento dos materiais, regularização da base e execução da instalação. Inclui, ainda, o fornecimento e instalação de bordas de degrau tipo cantoneira e rodapés, e acessórios como testeiras e outros. Materiais: Placas de piso vinílico 30x30 cm, espessura 2,0 mm, para tráfego intensocom propagação superficial de chama Classe A (ABNT NBR 9442:2019 - Materiais de Construção - Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante), absorção do som ao impacto até 2dB. Cores conforme padrões existentes instalados no Senado Federal, ou indicação em projeto. Serviços: Condições Gerais: a CONTRATADA deverá verificar, antes da instalação, o tipo, o padrão, a cor do piso existente. A área de piso a ser recomposta deverá ser do mesmo modelo e fabricante do existente. Especificações da base: O piso não deverá ser instalado sobre cimentado queimado térreo, madeira ou pedras e cerâmicas irregulares ou com juntas superiores a 3mm. e bases irregulares de qualquer natureza. Nestes casos, a base deverá ser completamente refeita conforme itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. Preparação da base: a base deverá estar seca e isenta de qualquer umidade, perfeitamente curada, impermeabilizada, isenta de vazamentos hidráulicos, livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos, sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curas. Deverá estar liso, sem depressões ou desníveis superiores a 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. Quando necessário, será executado ou recomposto o contrapiso. Pequenas irregularidades serão corrigidas com massa de preparação própria, conforme orientação do fabricante. Instalação: a instalação será realizada com adesivo acrílico de contato a base de água, ou do tipo “tack permanente”, conforme orientação técnica do fabricante, com rendimento médio de 300g/m². O acabamento final deverá estar totalmente nivelado, sem diferenças entre a área existente e a área recomposta. Eventuais desnivelamentos deverão ser corrigidos previamente na preparação da base. Acessórios: Nas escadas devem ser instalados acabamentos de borda de degrau, tipo cantoneira, confeccionado em material emborrachado com padrão harmonioso com o piso em geral. Os rodapés, confeccionados em material emborrachado com padrão harmonioso com o piso em geral. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área de piso efetivamente instalado, inclusive rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7374:2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio ABNT NBR 9442:2019 - Materiais de Construção - Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante Referência Comercial: Piso vinílico Linha Paviflex, Coleção Intensity. Fabricante Tarkett. Adesivo acrílico modelo Global fix , fabricante Tarkett Fademac Referência Externa: https://www.tarkett.com.br/linha-paviflex-natural |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01072 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso tátil de borracha |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso tátil, alerta ou direcional, em borracha. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Os materiais de aplicação devem seguir a recomendação do fabricante do piso. Materiais: Piso tátil de borracha 250 x 250 x 5 mm, de alerta ou direcional. A textura da sinalização deve ser conforme projeto. O modelo direcional deve possuir superfície de relevos direcionais e lineares. As linhas devem ser dispostas no sentido do deslocamento. O modelo de alerta deve possuir relevos pontuais e será utilizado nas mudanças de direção e antes dos obstáculos existentes. A cor deve ser contrastante com o piso de referência e aprovada pela fiscalização. Propagação superficial de chama – Classe A (conforme ABNT NBR 9442:2019 - Materiais de Construção - Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante). Classificação de uso – Comercial (conforme EN 685). Serviços: Contempla a fixação das placas ao piso com adesivo de contato recomendado pelo fabricante. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de medição: m² Unidade de Medição: Área de piso efetivamente instalada Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 16537:2016 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação Referência Comercial: STH10015S – Total Acessibilidade Referência Externa: https://www.totalacessibilidade.com.br/wp-content/uploads/2017/04/FICHA-T%c3%89CNICA-PISO-T%c3%81TIL-BRASIL-BORRACHA-STH10015S-1.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01108 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Cerâmicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Porcelanato Esmaltado para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Residencial |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimento de pisos, soleiras e rodapés, em Porcelanato Esmaltado, seguindo, se for o caso, o padrão e dimensões existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejuntamento, espaçadores, etc Materiais: 1) Porcelanato Esmaltado de qualidade extra, para áreas externas ou internas, no padrão existente no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Caso o revestimento a ser instalado ou recomposto não faça mais parte dos catálogos atuais dos fabricantes, a Contratada deverá propor alternativa similar, a ser avaliada pela Fiscalização, conforme as seguintes especificações mínimas: •Absorção de água ≤ 0,5%, •Carga de ruptura ≥ 1300N, •Coeficiente de atrito para pavimentos (COF) ≥ 0,4 (para superfície úmida), •Expansão por umidade ≤ 0,6mm/m, •Resistente ao gretamento, •Resistente ao congelamento, •Resistente ao choque térmico •Classe de resistência ao manchamento (limpabilidade) ≥ 3, •Classe de resistência a produtos químicos domésticos e de piscina ≥ B, •Classe de resistência a ácidos e álcalis em baixa concentração ≥ B 2) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas e porcelanato para áreas internas e externas de piso (tipo ACII), composto de cimento areia quartzosa, aditivos e polímeros, a ser utilizado somente em áreas de piso externas. 3) Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. 4) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas em paredes de gesso acartonado 5) Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos Serviços: 1) Preparação do Substrato: O assentamento só poderá ser realizado após a completa cura do reboco (no caso de reboco novo ou recomposto), cerca de 14 (quatorze) dias após sua execução. A superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2) Preparação dos produtos: A argamassa deve ser preparada de acordo com as indicações do fabricante. O emprego da argamassa deve ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 3) Assentamento: O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante de assentamento conforme especificado no item “materiais” acima, de acordo com o local de assentamento e as características da base (área interna, área externa, fachadas, divisórias de gesso acartonado). A argamassa será estendida numa camada uniforme de 3 a 4 mm. Os cortes e furos nos azulejos deverão ser realizados com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. A paginação, quando for o caso, será realizada conforme padrão existente, indicação em Projeto ou determinação da FISCALIZAÇÃO. 4) Juntas: As espessuras das juntas, a serem obtidas com o emprego de espaçadores próprios, deverão seguir, nessa ordem: a) padrão existente; b) determinação em detalhe específico, determinação em projeto e determinação na OS; c) orientações do fabricante da cerâmica; d) padrão preestabelecido ≤ 3mm O rejuntamento deverá ser executado decorridos 72 (setenta e duas) horas do assentamento, ou no prazo indicado pelo fabricante da argamassa de assentamento, efetuado com argamassa de rejuntamento industrial, conforme descrito no item “materiais” acima. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, inclusive para rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos - Procedimento ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento ABNT NBR 13755:1996 Versão Corrigida: 1997 - Revestimento de par ABNT NBR 13816:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia ABNT NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Classificação ABNT NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios ABNT NBR 14081:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas ABNT NBR 15825:2010 - Qualificação de pessoas para a construção civil – Perfil profissional do assentador e do rejuntador de placas cerâmicas e porcelanato para revestimentos Referência Comercial: Ártico Alpe AC (fabricante Eliane), Atlantis Bianco (fabricante Eliane), Sensitive Fendi (fabricante Eliane), Cemento Avorio (fabricante Biancogres), Cristalo Bianco (fabricante Biancogres), Moonlight Off White (Fabricante Portobello), Mármore Bianco (Fabricante Portobello), ou equivalente técnico Referência Externa: https://www.eliane.com/produtos/artico-alpe-ac-60x60-sc-8021324 https://www.eliane.com/produtos/atlantis-bianco-ac-60x60-ba-8029748 https://www.eliane.com/produtos/sensitive-fendi-60x60-sc-8025114 https://www.biancogres.com.br/produto/cemento-avorio https://www.biancogres.com.br/produto/cristallo-bianco https://www.portobello.com.br/produtos/quartzites/field-tile/moonlight-off-white/90x90-natural/203706E https://www.portobello.com.br/produtos/essencial/field-tile/marmore-bianco/60x60-natural/20705E |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01109 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Superfícies Pétreas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Granitina para revestimento de pisos |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimentos com granitina, granilite, ou marmorite lavado, fundido no local, realizado com argamassa de alta resistência de cimento branco industrial, e granulados próprios (granitinas ou granilhas), pré-misturados. Serão realizados com espessura conforme o piso existente a ser recomposto, ou indicação de projeto, entre 1,0 e 2,0 cm. Não inclui a regularização do contrapiso. Para a regularização deverá ser utilizado o item SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou o item SF-00105 - Contrapiso em argamassa. Materiais: Cimento branco estrutural até 40 Mpa, próprio para a confecção de granitina Granilhas Juntas plásticas em PVC Serviços: 1) Terá o acabamento lavado ou polido. Será executado in loco na modulação existente ou conforme projeto. As superfícies, ao final do procedimento, deverão estar perfeitamente planas e lisas. 2) Preparação do substrato O substrato deverá estar limpo, isento de imperfeições. Quando necessário, deverá ser executado contrapiso conforme os itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. Pequenas imperfeições deverão ser regularizadas com a argamassa de realização da base do revestimento. Antes da aplicação, o substrato já regularizado deverá ser abundantemente molhado. 3) Características do Revestimento O revestimento será realizado com mistura de argamassa e granitinas ou granilhas no padrão e cores existentes ou conforme indicação em projeto. Será preparado no canteiro com cimento branco estrutural, granas e granilhas de granito, mármore e corante. Os painéis terão a espessura do piso existente a ser recomposto ou conforme indicação em projeto, podendo variar entre 1,0 cm e 2,0 cm. 4) Regularização do contrapiso Deverá ser feita a regularização do contrapiso existente com argamassa de traço 1:5 de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante. O piso será executado de forma que o piso pronto fique perfeitamente nivelado com o piso adjacente. Quando necessário, o contrapiso será realizado conforme itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. 5) Aplicação do Revestimento Sobre o contrapiso deverão ser colocadas as juntas plásticas de 3 mm de espessura (a altura depende do piso existente ou de indicação em projeto), nas posições de acordo com a modulação e o padrão existentes, ou confome indicação em projeto. Serão cuidadosamente niveladas e aprumadas. A saliência das juntas acima da camada de base deverá corresponder à espessura final da granitina. Em caso de recomposição de piso existente, a quantidade de granilhas com relação ao cimento da argamassa, assim como a adição de corantes e a realização de lustração final, serão definidos pela CONTRATADA a partir de análise da composição do piso existente, de modo a produzir acabamento compatível e semelhante ao existente, não resultando em diferenças visuais significativas. Em qualquer caso, essa relação deverá estar em torno de 1:1 (granilha:cimento). Na composição da granitina deverá ser adicionado aditivo impermeabilizante. Após serem misturados a seco (cimento, granilha e corante), deverá ser adicionada água até formar uma mistura plástica, sem segregação dos materiais. Essa mistura será espalhada, batida comprimida com rolo e alisada a colher ou desempenadeira. Deverá apresentar a máxima compacidade possível. Após a cura sob constante umidade (8 dias), deverá iniciar o polimento, realizadas as regularizações de falhas, vazios, depressões e feito o polimento final, com esmeris 80 a 120. O polimento à mão só será permitido onde não for possível o emprego da máquina. Deverão ser feitos testes submetidos à FISCALIZAÇÃO, anteriormente à aplicação definitiva. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, inclusive para rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Cimento Branco Estrutural Quartzolit Cimento Branco Estrutural Concremassa Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01110 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso vinílico flexível em manta constituído por camadas homogêneas |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimento em piso vinílico flexível em manta, compreendendo o fornecimento da mão de obra, dos materiais, regularização da base em argamassa autonivelante e execução da instalação. Inclui, ainda, o fornecimento e instalação de bordas de degrau tipo cantoneira e rodapés. Materiais: Revestimento vinílico flexível heterogêneo para piso,com 2mm de espessura, para tráfego pesado, em manta, com base pigmentada na cor do produto, com resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos, cargas minerais e argamamassa autonivelante. Deverão ser fornecidos nas mesmas cores dos pisos existentes instalados no Senado Federal, ou indicação em projeto. Serviços: 1) Condições Gerais A CONTRATADA deverá verificar, antes da instalação, o tipo, o padrão, a cor do piso existente. A área de piso a ser recomposta deverá ser do mesmo modelo e fabricante do existente. 2) Preparação da base O contrapiso deve estar limpo, seco, liso, firme, dimensionalmente estável. Antes da instalação, deve-se proceder a aplicação de argamassa autonivelante com rendimento mínimo de 1,7kg/m², posteriormente o contrapiso deverá ser preparado com pasta de PVAc (acetato de polivinila), cimento portland e água. Bases irregulares necessitam uma camada de regularização, conforme itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. 3) Instalação Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas. As mantas devem ser soldadas a quente com o cordão de solda indicado pelo fabricante do piso, a fim de se obter um acabamento uniforme, higiênico, impermeável e monolítico. As mantas serão instaladas com adesivo acrílico conforme indicações do fabricante. 4) Acessórios Nas escadas devem ser instalados acabamentos de borda de degrau, tipo cantoneira, confeccionado em material emborrachado com padrão harmonioso com o piso em geral. Os rodapés, confeccionados em material emborrachado com padrão harmonioso com o piso em geral. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área de piso efetivamente instalado, inclusive rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14917:2017 - Revestimentos resilientes para pisos - Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC Referência Comercial: Piso da linha iQ Optima, fabricante Tarkett Argamassas Autonivelante Axton, Quartzolit (linha Nivela Rápido), Ultraplan Eco ou Mapei (linha Planiprep SC) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01112 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Itens Complementares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Recuperação superficial da base antes da aplicação de revestimento ou pintura |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Recuperação superficial para nivelamento e preparação de base antes da aplicação de revestimento ou pintura. Compreende a limpeza do substrato com agentes químicos, aplicação de primer quando necessário, realização de estucamento com argamassa e aplicação de argamassa para nivelamento. A recuperação superficial dar-se-á segundo os procedimentos abaixo descritos, devendo ser realizada conforme as condições verificadas in loco, juntamente com a FISCALIZAÇÃO. Materiais: +Desengraxante:+ Desengraxante para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza, sem cheiro e sem solvente. +Primer:+ Primer à base de resina acrílica, com alto teor de sólidos, monocomponente, disperso em água, específico para substratos porosos. +Argamassa para regularização superficial de base com imperfeições de profundidade ≥ 1cm:+ Argamassa à base de cimento, areia, agregados, aditivos e fibras, de secagem rápida (2 horas), para aplicação direta, sem o uso de primer. Resistência à compressão mínima inicial em 2 horas ≥ 20 MPa, e resistência à compressão mínima em 28 dias ≥ 50 MPa. +Argamassa para regularização superficial de base com imperfeições de profundidade ≤ 1cm:+ Argamassa cimentícia monocomponente de secagem rápida (30-60 min), modificada por polímeros e reforçada com fibras, com resistência à compressão mínima em 28 dias ≥ 20 MPa, e resistência à compressão mínima em 24 horas ≥ 10 MPa. Serviços: +Preparação do Substrato+: O substrato deverá ser limpo, são e isento de graxa, óleos, poeiras ou qualquer substância que possa atrapalhar a ancoragem. A limpeza será realizada com removedores/limpadores próprios para o tratamento de piso cimentício, removendo óleos, graxas, pinturas degradadas ou quaisquer outros resíduos que prejudiquem a fixação da argamassa de nivelamento ou do posterior revestimento em pintura. +Aplicação de Primer:+ Em substratos antigos, aplicar primer com auxílio de rolo de pintura, diluído conforme indicações do fabricante, esperando após a aplicação 6 h (seis horas) para o assentamento da argamassa. +Estucagem para imperfeições de profundidade ≥ 1 cm:+ Será realizada com argamassa própria conforme indicado no item “Detalhamento - Materiais”. A argamassa será aplicada no substrato úmido com colher de pedreiro e acabamento finalizado com desempenadeira metálica. +Correção de fissuras:+ As fissuras existentes deverão ser tratadas conforme item SF-00095 - Tratamento de trincas superficiais. +Correção de imperfeições superficiais:+ Corrigir as irregularidades e imperfeições superficiais no piso utilizando argamassa para recuperação superficial de piso, deixando a superfície nivelada e com acabamento uniforme. A argamassa será aplicada com desempenadeira metálica e o acabamento dado com colher de pedreiro ou desempenadeira. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área de piso efetivamente recuperada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: +Argamassa para regularização de base com imperfeições de profundidade ≥ 1cm:+ Bautech Rapflex Plus, fabricante Bautech ou equivalente técnico +Argamassa para regularização de base com imperfeições de profundidade ≤ 1cm:+ Bautech CD, fabricante Bautech Planiprep SC Mapei ou equivalente técnico +Primer:+ Primer MSet Primer P5 Primer base Quartzolit Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01113 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Lígneos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Lixamento, calafetação e aplicação de sinteco em piso de madeira – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Lixamento, calafetação e aplicação de sinteco em piso de madeira. Para uso exclusivo em áreas e edifícios residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, elementos de proteção de mobiliário e áreas adjacentes, movimentação de mobiliário das áreas envolvidas, lixa, cola, vernizes, resinas, sinteco, etc. Materiais: Lixa Cola branca Verniz ou resina Sinteco Serviços: Procedimentos para lixamento, calafetação e aplicação de sinteco 1) Espalhamento de pequena quantidade de óleo limpo e bastante viscoso em toda a superfície de tacos a ser raspada, a fim de evitar deslizamento do tambor (rolo) da máquina de lixar. 2) Desengrossamento da superfície, à máquina de rolo ou, preferencialmente, de disco, utilizando lixa grossa (n° 16). 3) Raspagem dos tacos à máquina, usando lixa média (n° 40). 4) Calafate das juntas com argamassa preparada com o pó da raspagem e cola ou massa plástica industrializada. 5) Lixamento dos tacos à máquina, utilizando lixa fina (n° 80), a fim de preparar o piso para aplicação do acabamento. 6) Raspagem dos tacos junto dos rodapés com máquina manual. 7) Aplicação da primeira demão de verniz (de boa qualidade) de resina dura especifica ou cera. 8) Raspagem manual com palha de aço. 9) Aplicação de duas demãos finas do verniz, da mesma resina, ou da cera 10) Aplicação de sinteco de primeira qualidade. Aplicação de no mínimo 03 (três) demãos de Supersinteco Semifosco ou de Alto Brilho, de primeira qualidade, compreendendo, inclusive, a remoção, proteção de mobiliários, persianas, cortinas, eletrodomésticos, lixamento e aplicação de verniz nos rodapés e limpeza de cada unidade onde for aplicado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetivamente tratada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15799:2010 Versão Corrigida: 2013 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação Referência Comercial: Sinteco semi-brilho - Super Sinteco; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01114 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Lígneos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso em taco de madeira – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso em taco de madeira, fixado com cola base PVA, de acordo com o existente no local ou indicação em projeto. Para uso exclusivo em áreas e edifícios residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, tacos de madeira, lixa, cola, vernizes, resinas, movimentação de mobiliário das áreas envolvidas etc. Materiais: Taco de madeira Cola PVA Lixa Cola branca Verniz ou resina Serviços: 1) Realizar uma seleção das partidas dos tacos, uniformes quanto às dimensões e tonalidade da madeira, para serem assentados em ambientes diferentes. 2) Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxa e outros resíduos por meio de escovas e vassouras. 3) Marcar os níveis do piso final nas paredes, com o auxílio de mangueira de nível e trena metálica. 4) Esticar linha de náilon nas duas direções principais do piso, demarcando a primeira fiada a ser assentada, a qual servirá de referência para as demais fiadas. 5) Os cortes de taco precisam ser executados antes da aplicação da cola (branca) à base de PVA, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco para madeira. 6) Despejar a cola em pequenas quantidades e espalhar uma camada dela comprimindo-a contra o substrato, com o lado liso da desempenadeira de aço, sobre cerca de 1m². 7) Passar em seguida o lado dentado, formando cordões que possibilitam o nivelamento do piso. 8) Colocar os tacos, sequencialmente, aceitando o assentamento deles justapostos, ou seja, com juntas secas. 9) Quando não especificado de forma diversa, os tacos podem ser colocados na disposição de espinha-de-peixe, tabuleiro-de-damas ou em linha. 10) O serviço deve ser iniciado em um dos cantos opostos à porta do compartimento, de modo a permitir ao(à) taqueiro(a) o recuo e a conclusão do assentamento na saída. 11) Além das juntas entre as peças, serão previstas juntas de expansão/contração. Estas, a cada 5 m a 10 m, tem cerca de 5 mm de espessura e sua profundidade precisa alcançar a laje ou o lastro de concreto. As juntas de expansão/contração são sempre necessárias nos encontros com paredes, outros pisos, pilares etc. Elas recebem, como material de enchimento, calafetadores que mantenham elasticidade permanente. A junta ao longo das paredes e pilares pode ser simplesmente recoberta por rodapé e ter até 1 cm de espessura. 12) Depois de terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os tacos são batidos com auxílio de bloco de madeira apropriada de cerca de 12 cm x 20 cm x 6 cm ou de martelo de borracha. 13) Aguardar um período mínimo de 48h do assentamento para permitir o trânsito sobre o piso ainda que colocando tábuas para a passagem. 14) Esperar no mínimo 96h para lixar mecanicamente os tacos cuja superfície tem de estar umedecida. 15) A serragem que ficar na junta entre os tacos não necessita ser retirada, pois auxiliará no rejunte deles (calafate). 16) A calafetação será feita com mistura da cola de assentamento e do pó da serragem, com a utilização de um rodo, e realizada entre a primeira raspagem (com lixa grossa, nº 16) e a segunda (com lixa média, nº 40). 17) Por percussão, nenhum taco poderá produzir som cavo (chocho). 18) O acabamento final com verniz sintético (à base de uréia e formol ou á base de água) deve ser executado, após a terceira raspagem (com lixa fina nº 80), por empresa especializada. 19) Uma faixa de cerca de 15 cm, junto do rodapé, somente pode ser raspada com lixadeira portátil. 20) Durante a execução do serviço, deve-se proteger sempre o assoalho dos raios solares e resguardar para que sobre ele não caiam ácidos ou materiais gordurosos (óleo ou graxa). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área de taco efetivamente instalada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15799:2010 Versão Corrigida: 2013 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01115 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso de borracha antiderrapante tipo moeda ou canelado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de piso de borracha antiderrapante em manta tipo moeda ou canelado (ripado), dureza +/- 65 shore, largura aproximada de 1 m, com espessura mínima de 3,5 mm, cor preta. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, piso, adesivo, acessórios de acabamentos, etc. Materiais: Piso de borracha antiderrapante em manta tipo moeda ou canelado (ripado), dureza +/- 65 shore, largura aproximada de 1 m, com espessura mínima de 3,5 mm, cor preta Adesivo de contato Serviços: 1) Condições Gerais Em caso de manutenção, a CONTRATADA deverá verificar, antes da instalação, o tipo, o padrão, a cor do piso existente. A área de piso a ser recomposta deverá ser do mesmo modelo e fabricante do existente. 2) Especificações da base O piso não deverá ser instalado sobre madeira ou pedras e cerâmicas irregulares ou com juntas superiores a 3mm, além de bases irregulares de qualquer natureza. Nestes casos, a base deverá ser completamente refeita conforme itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. 3) Preparação da base A base deverá estar seca e isenta de qualquer umidade, perfeitamente curada, impermeabilizada, isenta de vazamentos hidráulicos, livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos, sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curas. Deverá estar liso, sem depressões ou desníveis superiores a 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. Quando necessário, será executado ou recomposto o contrapiso. Pequenas irregularidades serão corrigidas com massa de preparação própria, conforme orientação do fabricante. 4) Instalação A instalação será realizada com adesivo acrílico de contato a base de água, ou do tipo “tack permanente”, conforme orientação técnica do fabricante. O acabamento final deverá estar totalmente nivelado, sem diferenças entre a área existente e a área recomposta. Eventuais desnivelamentos deverão ser corrigidos previamente na preparação da base. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área de piso efetivamente executada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Piso de borracha VONDER modelo 80.31.350.000 Referência Externa: https://www.vonder.com.br/produto/piso_de_borracha_antiderrapante_tipo_moeda_35_mm_preto_vonder/94 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01116 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Piso sintético flutuante – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de piso sintético flutuante, laminado de alta resistência, superfície em overlay, substrato HDF-H, painel de fibras de madeira de alta densidade, com dimensões de 7x187x1340 mm, sistema de encaixe, cor conforme instalado no local ou indicação em projeto, apropriado para aplicação em área de tráfego intenso AC4, incluindo redutores de acabamento e rodapé de 08 cm. Para uso exclusivo em áreas e edifícios residenciais no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, réguas, encaixes, movimentação de mobiliário das áreas envolvidas etc Materiais: Piso sintético flutuante, substrato em HDF-H, superfície em overlay, em sistema de encaixe. Serviços: 1) Condições Gerais A CONTRATADA deverá verificar, antes da instalação, o tipo, o padrão, a cor do piso existente. A área de piso a ser recomposta deverá ser do mesmo modelo e fabricante do existente. 2) Preparação da base O contrapiso deve estar limpo, seco, liso, firme, dimensionalmente estável. Bases irregulares necessitam uma camada de regularização, conforme itens SF-00106 - Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente ou SF-00105 - Contrapiso em argamassa. 3) Instalação Proceder com o encaixe das placas de piso flutuante, respeitando o traspasse de amarração e verificando o encaixe entre as placas Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: •Garantia: Residencial de 12 anos •Inclui perfis de acabamento (perfil redutor, perfil de transição, perfil T, etc.) e rodapé de 08 cm. Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área de piso efetivamente executada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14833:2014 - Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência Referência Comercial: Durafloor Nature Referência Externa: https://www.duratexmadeira.com.br/pisos/pisos-laminados/nature/ https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/manual-instala%C3%A7%C3%A3o-laminado.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01119 | Grande Área Civil | Categoria Forros | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Forro monolítico de gesso em placas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de forro monolítico em placas lisas de gesso fixados em uma estrutura de sustentação em arame (tirantes) de aço galvanizado. Materiais: 1) Placas de gesso As placas serão de 600x600 mm (seiscentos por seiscentos milímetros) ou de 650x650 mm (seiscentos e cinquenta por seiscentos e cinquenta milímetros), com espessura do reforço lateral de 30 mm (trinta milímetros) e espessura na região central de 12,0 mm (doze milímetros). As placas não devem apresentar quebras, fissuras, trincas ou deformações; 2) Tirantes Tirantes metálicos de aço galvanizado #16 (bitola BWG), diâmetro mínimo de 1,65 mm. 3) Outros Compósito fibroso, cola e pasta de gesso Serviços: 1) Condições gerais A recomposição poderá ser total ou parcial, dependendo das condições do forro existente e conforme indicado pela Fiscalização ou conforme . Os trechos danificados do forro existente, serão demolidos conforme SF-00009 - Demolição de forro. 2) Execução do forro a) O forro a ser executado deverá seguir o existente (em caso de recomposição ou substituição) ou o indicado em projeto ou detalhe. b) Os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar serão definidos e demarcados, nivelando e fixando as placas. c) O processo de fixação será realizado mediante a perfuração da placa in loco e a incorporação de elemento metálico não oxidável na placa. d) A colocação dos tirantes deve permitir a regulagem para nivelamento. e) Nas placas da primeira fiada, em ambas as direções, serão colocados dois ou mais pontos de fixação para cada placa. As demais placas poderão ter um único ponto de fixação, sendo que na última placa será necessário realizar furo para possibilitar a aplicação e o nivelamento da mesma. f) As placas serão unidas através do encaixe macho-fêmea existente em suas arestas com a aplicação de cola de gesso ou com compósito fibroso na parte superior das placas. g) O rejunte entre as placas será realizado com pasta de gesso própria. O tratamento das juntas será executado de modo a resultar em uma superfície lisa e uniforme. Para tanto, as chapas deverão estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: área de forro efetivamente realizado. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12775:1992 - Placas lisas de gesso para forro - Determinação das dimensões e propriedades físicas - Método de ensaio ABNT NBR 13207:1994 - Gesso para construção civil - Especificação ABNT NBR 6331:2010 - Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral - Especificação Referência Comercial: Forros de Gesso em Placas 60 x 60 - Gessocasa; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01120 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Textura acrílica – Linha Administrativa |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e execução ou recomposição de textura acrílica em ambientes internos e externos. Para uso exclusivo em áreas e edifícios administrativos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Textura acrílica, aplicável diretamente sobre o reboco, composta de resina acrílica e pigmentos inertes e isentos de metais pesados, diluída em água, de baixa toxidade. Cor branca. Serviços: 1) Remoção de pintura existente Quando necessária, a remoção da pintura nos casos de recomposição do revestimento será realizada conforme item SF-00037 - Remoção de pintura ou textura. 2) Condições do substrato Toda superfície a ser pintada deverá estar curada, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, laminação, restos de pintura velha, resinas, degradações, pó, brilho, etc. As superfícies com pinturas existentes a receberem camada de verniz não devem estar brilhantes ou muito lisas. 3) Preparação do substrato Remover a sujeira, poeira, eflorescência e materiais soltos de modo geral, por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. remover a graxa, óleo e outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutros, seguido de lavagem com água potável (não devem ser utilizados solventes orgânicos). Em superfícies com fungos ou bolor, lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repetir a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a pintura. As imperfeições rasas deverão ser corrigidas com aplicação de massa acrílica (áreas externas) ou massa corrida (áreas internas), de acordo com os itens SF-00099 - Massa corrida e SF-00098 - Massa acrílica. As imperfeições de grandes dimensões e profundidades devem ser reparadas com argamassa de revestimento conforme item SF-00093 - Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm. Trincas e fissuras devem ser avaliadas e corrigidas conforme item SF-00095 - Tratamento de trincas superficiais. Superfícies com elevada porosidade, alta absorção e/ou baixa resistência mecânica devem ser previamente avaliadas e corrigidas. 4) Condições de aplicação A pintura deve ser realizada a temperatura entre 10ºC e 40ºC (dez e quarenta graus centígrados) e umidade relativa do ar não superior a 80% (oitenta por cento). As superfícies externas devem ser pintadas na ausência de ventos fortes e de partículas em suspensão. Os trabalhos de pintura devem ser realizados em ambientes com boa iluminação e ventilação. No caso de a iluminação ser insuficiente, ela pode ser substituída por iluminação artificial incandescente ou fria. Ventilação artificial também pode ser utilizada, desde que moderadamente. 5) Preparação do produto A preparação do produto seguirá as informações do fabricante quanto a homogeneização, diluição e outros aspectos. Não serão realizadas misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelos fabricantes e especificadas na presente ficha de especificações. Diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas. 6) Aplicação do produto Será aplicada em uma ou duas demãos, dependendo do estado da superfície e do acabamento final desejado. A pintura será realizada conforme orientação do fabricante, observando-se o que segue. A aplicação será com rolo de borracha, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova, etc. 7) Procedimentos O produto deve ser aplicado em área de aproximadamente 2,0 m² (dois metros quadrados), repassando o rolo, em seguida, na direção contrária. A aplicação da textura na área seguinte deve ser realizada sem que a anterior tenha se secado, evitando as emendas de aplicação. Sobre blocos de concreto ou reboco grosso, aplicar demão farta, repassando, se necessário, antes de secar o produto. A Textura Acrílica não deve ficar sem tinta de acabamento. A pintura de acabamento será realizada conforme o item SF-00100 - Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes). Não realizar retoques isolados após a secagem da textura, evitando-se emendas de aplicação. 8) Precauções Durante a execução do serviço, deixar o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. Todas as superfícies adjacentes devem ser protegidas. Os móveis e demais elementos devem ser protegidos. Os espelhos e tomadas deverão ser todos removidos antes da execução da pintura, e recolocados após a completa secagem da mesma. O serviço não poderá ser recebido caso haja respingos verniz no piso, paredes, mobiliários ou quaisquer outros elementos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: área de textura efetivamente aplicada, descontando-se todos os vãos com áreas superiores a 2,00 m² (dois metros quadrados). Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2019 - Tintas para construção civil — Tintas, vernizes, texturas e complementos para edifcações não industriais — Classifcação e requisitos ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Coral Textura Acrílica, fabricante Coral Referência Externa: https://www.coralparaprofissionais.com.br/pt/produtos/tintas/coral/textura-acrilica https://prdakzodecodocumentssa.blob.core.windows.net/public/msds_custom/cr/br/pt/cr_br_pt_textura_acr%C3%ADlica_branco.pdf https://prdakzodecodocumentssa.blob.core.windows.net/public/tds/cr/br/pt/bt%20-%20textura%20acr%C3%ADlica%2009.2018.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01124 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura com tinta epóxi de alto desempenho (pisos) |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e execução ou recuperação de pintura de piso com tinta epóxi de alto desempenho. Para uso exclusivo em áreas de garagem e vias internas cobertas no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. O serviço inclui a limpeza do substrato antes da aplicação da tinta. O serviço não compreende: a recuperação superficial do piso em concreto (SF-01125 - Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho). Materiais: +Desengraxante:+ Desengraxante para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza, sem cheiro e sem solvente. +Tinta Epóxi de Alto Desempenho:+ isenta de solventes, de boa resistência química e mecânica, cura rápida (permite a liberação de tráfego em até 12 h (doze horas) após a aplicação), com acabamento liso ou antiderrapante. Disponibilidade de diversas cores (mínimo: amarela, branca, vermelha, azul, cinza e preta). Espessura mínima final de 240 µm. Não deve emitir VOC (concentração de voláteis orgânicos). +Primer ou Selador Epóxi+ Selador ou Primer epóxi isento de solventes, com características de adesividade e resistência mecânica que permite a aplicação da tinta epóxi em até 08 (oito) horas após aplicado. Deve ser adequado ao substrato e à tinta epóxi de alto desempenho, seguindo as orientações do fabricante desta quanto a suas características. Serviços: +Preparo do Substrato+ O substrato deve ser preparado conforme orientações do fabricante da tinta. O mesmo deverá estar íntegro, limpo e seco, com textura superficial fina e uniforme. No caso de pintura sobre revestimentos cerâmicos, deverá ser verificado se há cerâmicas soltas ou ocas, realizando, se necessária, a recomposição conforme item SF-00104 - Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa. +Limpeza Substrato+ A limpeza será realizada com removedores/limpadores próprios para o tratamento de piso cimentício, removendo óleos, graxas, pinturas degradadas ou quaisquer outros resíduos que prejudiquem a fixação da argamassa de nivelamento ou da pintura. +Nivelamento e Estucamento+ Caso necessário, imperfeições na superfície serão corrigidas pelo nivelamento com argamassa de baixa espessura e estucamento conforme especificado no item SF-01112. +Lixamento:+ O lixamento é obrigatório antes da aplicação da tinta epóxi e deverá ser realizado conforme item específico (SF-03274). +Aplicação+ O primer e a tinta serão aplicados conforme orientações do fabricante. Em relação à tinta epóxi, serão aplicadas no mínimo 02 (duas) demãos com o uso de rolo para epóxi de pelo curto ou lã de carneiro. A espessura final não poderá ser inferior a 240 µm. O intervalo entre demãos será de, no mínimo, 08 (oito) horas. +Realização de demarcações+ A pintura será realizada conforme o padrão existente ou leiaute fornecido pela FISCALIZAÇÃO. As demarcações de tráfego serão realizadas nos padrões de cores dispostos no Manual do CONTRAN (Amarela, branca, vermelha, azul, e preta). As demais pinturas serão realizadas nas cores definidas pela FISCALIZAÇÃO. +Aplicação de Verniz+ A aplicação de verniz poliuretano PU sobre a pintura epóxi, para proteção da mesma, deve ser realizada conforme especificada no item SF-01125 - Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Garantia: a CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 03 (três) anos para o serviço realizado e material aplicado. Precauções: Deverão ser seguidas todas as orientações do fabricante e das Normas Técnicas com relação a medidas de higiene e segurança do trabalho, em especial com relação ao risco de incêndio; Disposição de resíduos: Serão seguidas as recomendações do fabricante e as normas do CONAMA com relação à disposição de resíduos. Critérios e Condições: Critério de Medição: Será considerada a área efetivamente pintada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: CONTRAN(Conselho Nacional de Trânsito) - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Sinalização Horizontal ABNT NBR 14050:1998 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de Resinas Epoxídicas e Agregados Minerais - Projeto, Execução e Avaliação do Desempenho - Procedimento Referência Comercial: +Primer+ Bautech Primer EP, fabricante Bautech Pisodur Selador, Pisodur Primer, Pisodur Primer CR ou Pisodur Primer FW, fabricante Pisodur +Tinta Epóxi+ Pisodur 250 – T, fabricante Revest Group Nitopiso SF250, fabricante Nitopiso MSET Tinta EP, fabricante Bautech Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01125 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de verniz de poliuretano sobre superfícies de piso cimentícias ou epóxicas de alto desempenho. Não compreende a realização da pintura epóxi, objeto do item SF-01124 - Pintura com tinta epóxi de alto desempenho (pisos). Será aplicado sobre pinturas novas ou pinturas existentes Materiais: Verniz selador a base de poliuretano alifático, solúvel em água, para aplicação sobre superfícies cimentícias ou epóxicas, uso interno ou externo. Deve possuir alta resistência alcalínica, resistência a raios UV, combater a carbonatação do concreto, proliferação de micro-organismo, Possuirá acabamento brilho ou semibrilho. Serviços: 1) Preparação do Substrato O substrato deverá ser, limpo, são e isento de graxa, óleos, poeiras ou qualquer substância que possa atrapalhar a ancoragem. A superfície deve ser lixada. 2) Preparação do produto O produto deverá ser preparado conforme orientações do fabricante, resultando em um componente homogêneo. 3) Aplicação A aplicação será com rolo de pintura de pelo curto ou compressor do tipo airless, em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento, sendo no mínimo duas demãos. O tempo entre demãos deve seguir a orientação do fabricante, sendo, no mínimo, 6 h (seis horas). 4) Liberação para o tráfego O produto deverá possibilitar a liberação para o tráfego em no máximo 24 h (vinte e quatro horas). Caberá à CONTRATADA realizar vistoria prévia, antes da liberação. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 03 (três) anos para o serviço realizado e material aplicado. Critérios e Condições: Critério de Medição: considerar-se-á a área efetivamente pintada Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Bautech Transparente, fabricante Bautech Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01126 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tratamento antiderrapante em verniz de poliuretano sobre pintura epóxi |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de tratamento antiderrapante em verniz de poliuretano (item SF-01125 - Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho) sobre pintura epóxi (item SF-01124 - Pintura com tinta epóxi de alto desempenho (pisos), com a aspersão de agregado próprio. Materiais: Agregado de alta resistência a abrasão para acabamento antiderrapante, cuja composição não provoca alteração na cor do acabamento. Para aplicação entre camadas de verniz de poliuretano. Serviços: 1) Consumo médio do produto Deve ser aplicado na taxa aproximada de 2,0 kg/m²; 2) Aplicação Será aspergido sobre a primeira demão ainda úmida do verniz de poliuretano (item SF-01125 - Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho). Após sua aplicação, será aplicada a segunda camada (demão) do verniz. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 03 (três) anos para o serviço realizado e material aplicado. Critérios e Condições: Critério de Medição: considerar-se-á a área que efetivamente recebeu o tratamento antiderrapante. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Sikadur – 512 / – 515, fabricante Sika S. A. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01127 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos - Pinturas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Pintura para superfícies galvanizadas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Pintura para superfícies de aço com tratamento galvanizado. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Tinta para superfícies galvanizadas Solvente para a tinta. Serviços: 1) Remoção de pintura existente Utilizar lixa 120 ou 150, própria para a superfície, ou então utilizar Aguarrás para retirar todas a tinta antiga. 2) Condições do substrato Deve estar limpo de qualquer tinta antiga, limpo e seco. 3) Preparação do produto Misturar 100 mL de Aguarrás para cada 900 mL de Tinta (10% de diluição). 4) Aplicação do produto Caso usar pistola, diluir 30% com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² (30 a 35 lbs/pol²). Caso pintar com rolo, utilizar rolo de espuma e pintar em movimentos em forma de “M”. 5) Precauções Umedecer o rolo antes de usá-lo. Pintar os recortes com pincel. 6) Acabamento Deverá ser utilizado o item SF-00102 – Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: área de pintura efetiva. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície ABNT NBR 11702:2019 - Tintas para construção civil — Tintas, vernizes, texturas e complementos para edifcações não industriais — Classifcação e requisitos ABNT NBR 12554:2011 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia Referência Comercial: Suvinil fundo para galvanizados Suvinil Aguarrás Referência Externa: https://loja.suvinil.com.br/fundo-suvinil-para-galvanizados-/p https://www.suvinil.com.br/upload/d58309ec-fdb7-44e5-8a06-3d5c084ff2e6-suvinil-fundo-para-galvanizadosmaio2018.pdf https://www.suvinil.com.br/produtos/suvinil-aguarras https://www.suvinil.com.br/upload/41eaefac-1434-4413-8e12-653373cda79b-suvinil-aguarrasmaio2018pt.pdf |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01133 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 40mm |  |  | Versão: v03 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume com as seguintes características: •altura nominal da seção = 40mm (admite-se ≥ 37mm) •espessura = 0,65mm (chapa 24) •largura útil ≥ 970mm e ≤ 1020 mm •comprimento ≥ 5 metros Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, telhas, parafusos, fitas, acessórios de fixação, etc. Materiais: Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume Fita de vedação Parafusos autoperfurantes Serviços: Observar a direção do vento. Montar as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira. Se o telhado for de duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira. Para fixar a telha, o parafuso deve ser aplicado no canal inferior da telha, utilizando quatro parafusos por telha, em cada uma das terças de apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem-se utilizar parafusos de costura, com espaçamento máximo de 50 cm. Durante a montagem, retirar da superfície da cobertura as limalhas de furação e corte. As limalhas quentes grudam na telha e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão. Para maior segurança no canteiro da obra, adote o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o deslocamento é feito com segurança. Quando a inclinação do telhado for maior, deve-se amarrar as tábuas e pregar as travessas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro quadrado efetivamente instalado Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Telha trapezoidal GR 40 (e=0,43mm), fabricante GRAVIA Telha trapezoidal NT 40/980 (e=0,43mm), fabricante Nacional Telhas Telha trapezoidal NT 40/1020 (e=0,43mm), fabricante Nacional Telhas Telha trapezoidal TR 40/980 (e=0,43mm), fabricante Thermo-Iso Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01134 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 40mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal (altura 40mm) para coberturas residenciais, industriais, galpões, depósitos, etc, no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, acessórios de fixação, para vedação da interseção de duas águas mestras do telhado. Materiais: Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 40mm Fita de vedação Parafusos autoperfurantes Serviços: Observar a direção do vento. Montar as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira. Se o telhado for de duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira. Para fixar a telha, o parafuso deve ser aplicado no canal inferior da telha, utilizando quatro parafusos por telha, em cada uma das terças de apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem-se utilizar parafusos de costura, com espaçamento máximo de 50 cm. Durante a montagem, retirar da superfície da cobertura as limalhas de furação e corte. As limalhas quentes grudam na telha e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão. Para maior segurança no canteiro da obra, adote o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o deslocamento é feito com segurança. Quando a inclinação do telhado for maior, deve-se amarrar as tábuas e pregar as travessas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro linear efetivamente instalado Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira para Telha trapezoidal GR 40 (e=4,3 mm), fabricante GRAVIA Cumeeira para Telha trapezoidal NT 40/980 (e=4,3 mm), fabricante Nacional Telhas Cumeeira para Telha trapezoidal NT 40/1020 (e=4,3 mm), fabricante Nacional Telhas Cumeeira para Telha trapezoidal TR 40/980 (e=4,3 mm), fabricante Thermo-Isso Equivalente técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01135 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 25mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume com as seguintes características: •altura nominal da seção = 25mm (admite-se ≥ 23mm) •espessura = 0,65mm (chapa 24) •largura útil ≥ 1020 mm •comprimento ≥ 5 metros Materiais: Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume Fita de vedação Parafusos autoperfurantes. Serviços: Observar a direção do vento. Montar as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira. Se o telhado for de duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira. Para fixar a telha, o parafuso deve ser aplicado no canal inferior da telha, utilizando quatro parafusos por telha, em cada uma das terças de apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem-se utilizar parafusos de costura, com espaçamento máximo de 50 cm. Durante a montagem, retirar da superfície da cobertura as limalhas de furação e corte. As limalhas quentes grudam na telha e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão. Para maior segurança no canteiro da obra, adote o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o deslocamento é feito com segurança. Quando a inclinação do telhado for maior, deve-se amarrar as tábuas e pregar as travessas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro quadrado efetivamente instalado Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Telha trapezoidal GR 25 (e=4,3 mm), fabricante GRAVIA Telha trapezoidal NT 25/1025 (e=4,3 mm), fabricante Nacional Telhas Telha trapezoidal TR 25/1020 (e=4,3 mm), fabricante Thermo-Isso Equivalente técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01136 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 25mm |  |  | Versão: v02 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal (altura 25mm), para coberturas residenciais, industriais, galpões, depósitos, etc, no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, acessórios de fixação, para vedação da interseção de duas águas mestras do telhado. Materiais: Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 25mm Fita de vedação Parafusos autoperfurantes Serviços: Observar a direção do vento. Montar as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira. Se o telhado for de duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na cumeeira. Para fixar a telha, o parafuso deve ser aplicado no canal inferior da telha, utilizando quatro parafusos por telha, em cada uma das terças de apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem-se utilizar parafusos de costura, com espaçamento máximo de 50 cm. Durante a montagem, retirar da superfície da cobertura as limalhas de furação e corte. As limalhas quentes grudam na telha e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão. Para maior segurança no canteiro da obra, adote o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o deslocamento é feito com segurança. Quando a inclinação do telhado for maior, deve-se amarrar as tábuas e pregar as travessas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro linear efetivamente instalado Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira para Telha trapezoidal GR 25 (e=4,3 mm), fabricante GRAVIA Cumeeira para Telha trapezoidal NT 25/1025 (e=4,3 mm), fabricante Nacional Telhas Cumeeira para Telha trapezoidal TR 25/1020 (e=4,3 mm), fabricante Thermo-Isso Equivalente técnico Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01137 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Telha de fibrocimento modulada - espessura 8mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de telha de fibrocimento modulada, espessura 8 mm, para coberturas no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive os acessórios de fixação. Materiais: Telhas moduladas de fibrocimento, espessura 8 mm Parafusos com vedação por arruelas metálicas e de borracha Serviços: As faces das terças e longarinas em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. A montagem é iniciada do beiral para a parte alta do telhado ou para a cumeeira. Águas opostas da cobertura devem ser montadas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito de montagem, para manter o alinhamento das telhas. A montagem deve ser feita, sempre que possível, no sentido contrário ao dos ventos predominantes na região. Nos recobrimentos longitudinais, é indispensável o corte de cantos nas telhas, distribuídos conforme o desenho ao lado. A numeração refere-se à ordem de colocação das telhas. Cumeeiras e rufos já são fornecidos cortados, na medida de 11 cm x 20 cm. Recomenda-se que o recobrimento dessas peças nas telhas seja sempre de 20 cm, deixando as eventuais diferenças para os recobrimentos longitudinais das telhas. Os cortes devem ser feitos antes do içamento das telhas, com serrote ou torquês. O emprego de um gabarito facilita a marcação da linha de corte. As telhas Moduladas devem ser dispostas em módulos de 50 cm, marcados a partir do centro do telhado. Eventuais variações devem ser deixadas para as laterais. Nas coberturas encaixadas entre paredes (platibandas), as folgas existentes entre as telhas da extremidade lateral e as paredes devem ser recobertas com contrarrufos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro quadrado efetivamente instalado Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento ABNT NBR 5639:2014 - Emprego de chapas estruturais de cimento-amianto (Cancelada ou Substituída) ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Telha de Fibrocimento Modulada - Eternit; ou similar Referência Externa: https://www.eternit.com.br/produto/modulada/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01138 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira articulada ABA SUPERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cumeeira articulada para telha modulada de fibrocimento, aba superior, com espessura 6 mm. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive os acessórios de fixação. Materiais: Cumeeira articulada usada no recobrimento do encontro de duas águas do telhado para inclinações entre 2° (3%) e 27° (50%). A peça superior que se une por articulação com peça inferior, para inclinações entre 3% e 50%, com as seguintes dimensões básicas: Largura total: 615mm Largura útil: 500mm Aba: 361mm Espessura: 6mm Peso: 3,1Kg Serviços: Ambas as peças da cumeeira articulada são fornecidas com os cantos cortados na medida 11 cm x 20 cm. Por essa razão, o recobrimento das cumeeiras sobre as telhas deve ser de 20 cm. As eventuais diferenças devem ser compensadas nos recobrimentos longitudinais entre telhas. O sentido de montagem deve ser o mesmo das telhas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro linear efetivamente instalado Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento ABNT NBR 5639:2014 - Emprego de chapas estruturais de cimento-amianto (Cancelada ou Substituída) ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira Articulada Superior – Telha Modulada - Eternit; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01139 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira articulada ABA INFERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cumeeira articulada para telha modulada de fibrocimento, aba inferior, com espessura 6 mm. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive os acessórios de fixação. Materiais: Cumeeira articulada para telha modulada para inclinações entre 3% e 50%. Peça inferior que se une por articulação com peça superior, para inclinações entre 3% e 50% com as seguintes dimensões básicas: Largura total: 615mm Largura útil: 500mm Aba: 349mm Espessura: 6mm Peso: 2,9Kg Serviços: Ambas as peças da cumeeira articulada são fornecidas com os cantos cortados na medida 11 cm x 20 cm. Por essa razão, o recobrimento das cumeeiras sobre as telhas deve ser de 20 cm. As eventuais diferenças devem ser compensadas nos recobrimentos longitudinais entre telhas. O sentido de montagem deve ser o mesmo das telhas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: metro linear efetivamente instalado Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento ABNT NBR 5639:2014 - Emprego de chapas estruturais de cimento-amianto (Cancelada ou Substituída) ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira Articulada Inferior – Telha Modulada - Eternit; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01140 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Telha de fibrocimento ondulada - espessura 6mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, para coberturas no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação. Materiais: Telha de fibrocimento ondulada 6mm Parafuso com rosca soberba Gancho com rosca reto L Gancho com rosca reto simples Conjunto de vedação elástica Separador de espuma Fixador de abas Serviços: As telhas e peças complementares devem ser manuseadas de modo a evitar quebras. As telhas podem ser armazenadas na horizontal e vertical em local plano e firme; é recomendável que as pilhas sejam protegidas com lona. No caso de armazenamento sobre a laje da edificação, verificar a capacidade de resistência de modo a descartar riscos de sobrecarga. As telhas devem resistir aos esforços de flexão causados por esforços do peso próprio, ação do vento e chuva; não devem sofrer solicitações secundárias de deformações ou movimentações da estrutura, trepidações, impactos e cargas permanentes. Execução: As telhas devem se apoiar nas faces das terças, formando superfície de contato com largura mínima de 40 mm. Devem ser utilizados no mínimo 3 apoios. As juntas de dilatação da cobertura devem corresponder às existentes na estrutura. As peças complementares utilizadas como arremates da cobertura não devem formar vínculos com outras partes da edificação, além do telhado. Para passagem de tubos, podem ser feitos furos de até 250 mm de diâmetro. Para diâmetros maiores deve-se aplicar apoios suplementares na face inferior das telhas. Deve ser prevista adequada vedação na passagem dos tubos, empregando-se rufos e materiais vedantes. As furações devem ser executadas com serra tipo copo; posteriormente, as telhas são desbastadas com grosa. As telhas devem ser montadas por faixas, no sentido de beiral para a cumeeira. A sequência de faixas deve ser no sentido inverso ao dos ventos dominantes na região. Nos cruzamentos de recobrimento longitudinal com lateral, deve-se cortar dois cantos das quatro telhas envolvidas, para evitar a sobreposição de quatro espessuras. O mesmo deve ser feito para as peças complementares. A norma recomenda que os cortes nas telhas e peças complementares, sempre que possível, sejam feitos antes do seu içamento. As telhas devem ser fixadas em apoios nas suas extremidades. Caso o telhado tenha recobrimento lateral de 1/4 de onda, na fiada de cumeeira, fiada do beiral frontal e faixas dos beirais laterais, deve-se aplicar dois parafusos ou ganchos com rosca por apoio, nas 2a e 5a ou 2a e 6a cristas. Caso o telhado tenha recobrimento lateral de 1/4 de onda em outras áreas, pode-se aplicar um parafuso ou gancho com rosca por apoio na 2a crista, ou nas 1a e 5a cavas para telhas de 1.100 mm. Caso o telhado tenha recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, deve-se aplicar um parafuso ou gancho com rosca por apoio na 1a crista, ou então dois parafusos ou ganchos com rosca, de modo a não comprometer a estanqueidade. A norma recomenda que sejam previstas folgas nos furos das telhas, adotando-se diâmetro maior em cerca de 2 mm que o diâmetro do parafuso ou do gancho com rosca. A distância do centro dos furos à extremidade livre da telha deve ser no mínimo de 50 mm. Os ganchos chatos são fixados nas terças de madeira com dois pregos tipo 2,7 mm x 24 mm. Não é recomendado o recorte parcial nas telhas para adaptá-las aos ganchos chatos. Todas as fixações devem conter um conjunto de vedação (arruela + borracha de vedação) Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Área (m²) de telhado efetivamente executado. Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento Manual de Instalação do fabricante Referência Comercial: Telha de Fibrocimento Ondulada - Eternit; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01141 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira UNIVERSAL para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação. Materiais: Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, assessórios e demais intens necessários. Serviços: Utilizada em telhados com inclinação entre 10° e 30°. Utilizar 2 fixações em cada aba nas cristas da 2ª e 6ª ondas (telhas de 1,10 m) , utilizando parafusos de 150 mm ou 110 mm (caso a inclinação seja acima de 20?), ou gancho com rosca. Todas as fixações devem conter um conjunto de vedação (arruela + borracha de vedação) Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Metro linear (m) de cumeeira efetivamente executada Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento Manual de Instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira Universal – Telha Ondulada - Eternit; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01142 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cumeeira TIPO SHED para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive acessórios de fixação. Materiais: Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, assessórios e demais intens necessários. Serviços: São utilizadas em telhados shed e possuem uma aba plana para arremate com a parede. Utiliza-se a cumeeira shed à direita quando a montagem das telhas é da esquerda para a direita, e utiliza-se a cumeeira shed à esquerda quando a montagem das telhas é da direita para a esquerda. As cumeeiras shed terminal direita e esquerda são aplicadas sobre a primeira e a última cumeeira shed, proporcionando acabamento com a aresta. Utilizar 2 fixações na aba ondulada, nas cristas da 2ª e 6ª ondas (telhas de 1,10 m) ou 2ª e 5ª ondas (telhas de 0,92 m) em conjunto com as telhas, utilizando parafusos de Ø 8 mm x 110 mm ou gancho com rosca No caso da cumeeira terminal, devem ser Fixadas em conjunto com a primeira e a última cumeeira shed por meio de um parafuso de Ø 8 mm x 150 mm. Deve haver um recobrimento mínimo na vedação vertical de 10cm. Todas as fixações devem conter um conjunto de vedação (arruela + borracha de vedação). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Metro linear (m) de cumeeira efetivamente executada Unidade de Medição: metro linear (m) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento Manual de Instalação do fabricante Referência Comercial: Cumeeira Shed Esquerda – Telha Ondulada - Eternit Cumeeira Shed Direita – Telha Ondulada - Eternit; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01143 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Telha de fibrocimento - Canalete 49 Eternit |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de telhamento com telha de fibrocimento, modelo Canalete 49 da fabricante Eternit, espessura 8mm, para coberturas no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação. Materiais: Telha de fibrocimento modelo Canalete 49, da fabricante Eternit. Parafusos ou ganchos com rosca e trava, com vedação através de arruelas e buchas. Serviços: As faces das terças em contato com os canaletes devem situar-se em um mesmo plano. A montagem é iniciada do beiral para a parte alta do telhado. Águas opostas da cobertura devem ser montadas simultaneamente, usando a cumeeira como gabarito de montagem, mantendo o alinhamento das cristas dos canaletes na linha de cumeeira. Os números do esquema abaixo referem-se à ordem de colocação. Onde se sobrepõem quatro cantos de canaletes, os dois intermediários devem ser cortados, como mostra o desenho. São indispensáveis os cortes de cantos quando houver recobrimento longitudinal. Os cortes devem ser feitos antes do içamento dos canaletes. Um pedaço de canalete já cortado pode ser usado como gabarito.Usar serrote manual ou torquês. O furo deve ser feito sempre no mínimo 10 cm da borda do canalete ou da peça complementar. Usar broca Ø 13 mm (1/2"). Nunca pise nas abas da telha. Utilize o madeiramento entre as terças para andar no telhado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Metro quadrado de telha instalada Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento ABNT NBR 5643:2012 - Telha de fibrocimento — Verificação da resistência a cargas uniformemente distribuídas ABNT NBR 7581:2014 - Telha Ondulada de Fibrocimento ABNT NBR 6123:1988 - Força devido ao vento em edificações NR 35 - Trabalho em altura Manual de instalação do fabricante Referência Comercial: Telha de fibrocimento modelo Canalete 49, fabricante Eternit Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01144 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Passarela móvel para telhado (sem degraus) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de passarela móvel para telhado (sem degraus). A passarela ficará a disposição da empresa contratada durante a vigência do Contrato, devendo ser entregue ao Senado Federal, findo os serviços contratados. Materiais: n/a Serviços: A passarela em duralumínio antiderrapante sem degraus deve ter dimensão mínima de 420 mm de largura e 2500mm de comprimento. Deverá ser colocada diretamente sobre as telhas e unida, sem auxílio de ferramentas, por ferrolhos com trava de segurança. Pode, também, ser usada no sentido transversal das telhas (montada sempre próxima às terças). Não deve ser utilizada em locais com inclinação superior a 25 graus. São indicadas para telhado ou cobertura do tipo plano inclinado (uma água, duas águas ou shed). Em telhados abaulados (em arco) só pode ser usada no sentido transversal das telhas de fibrocimento, plásticas, de cerâmica ou metálicas finas. Dependendo da inclinação do telhado e/ou telhas com superfícies úmidas e escorregadias é recomendável utilizar correntes galvanizadas com elos de 3 mm de diâmetro fixadas na cumeeira e conectadas por mosquetões aos olhais existentes nas passarelas. Ressalta-se que as correntes não devem ser conectadas à linha de vida para não impedir a movimentação dos trabalhadores ao longo delas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: unidade efetivamente fornecida Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Passarela móvel para telhado sem degraus, fabricante Gulin Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01145 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Passarela móvel para telhado (com degraus) |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de passarela móvel para telhado (com degraus). A passarela ficará à disposição da empresa contratada durante a vigência do Contrato, devendo ser entregue ao Senado Federal findo os serviços contratados. Materiais: n/a Serviços: A passarela em duralumínio antiderrapante com degraus deve ter dimensão mínima de 420 mm de largura e 2500mm de comprimento. Deverá ser colocada diretamente sobre as telhas e unida, sem auxílio de ferramentas, por ferrolhos com trava de segurança. Pode, também, ser usada no sentido transversal das telhas (montada sempre próxima às terças). Deve ser utilizada em locais com inclinação superior a 25 graus e inferior a 50 graus. São indicadas para telhado ou cobertura do tipo plano inclinado (uma água, duas águas ou shed). Em telhados abaulados (em arco) só pode ser usada no sentido transversal das telhas de fibrocimento, plásticas, de cerâmica ou metálicas finas. Dependendo da inclinação do telhado e/ou telhas com superfícies úmidas e escorregadias é recomendável utilizar correntes galvanizadas com elos de 3 mm de diâmetro fixadas na cumeeira e conectadas por mosquetões aos olhais existentes nas passarelas. Ressalta-se que as correntes não devem ser conectadas à linha de vida para não impedir a movimentação dos trabalhadores ao longo delas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: unidade efetivamente fornecida Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Passarela móvel para telhado com degraus, fabricante Gulin Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01147 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Escada tipo marinheiro COM proteção |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro em aço CA-50 COM proteção. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Deverá seguir todas as Normas Regulamentaras pertinentes e suas atualizações (NR-12, NR-18, NR-35 etc). Inclui pintura de fundo. Materiais: n/a Serviços: A escada deve ser presa no topo e na base. Para altura superior a 5,00 (cinco) metros, deve ser fixada, no mínimo, a cada 3,00 (três) metros. A escada fixa, tipo marinheiro, com 6,00 (seis metros) ou mais de altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2,00m (dois metros) acima da base até 1,00m (um metro) acima da última superfície de trabalho. Para cada lance de 9,00m (nove metros), deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé. A pintura de fundo deverá seguir as especificações do item SF-00097. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: comprimento (m) do trecho da escada marinheiro com proteção efetivamente executado. Unidade de Medição: metro linear (metro) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: Escada tipo marinheiro - Montich Engenharia; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01148 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Segurança do Trabalho | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Escada tipo marinheiro SEM proteção |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro em aço CA-50 sem proteção. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Deverá seguir todas as Normas Regulamentaras pertinentes e suas atualizações (NR-12, NR-18, NR-35 etc). Inclui pintura de fundo. Materiais: n/a Serviços: A escada deve ser presa no topo e na base. Para altura superior a 5,00 (cinco) metros, deve ser fixada, no mínimo, a cada 3,00 (três) metros. A escada fixa, tipo marinheiro, com 6,00 (seis metros) ou mais de altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2,00m (dois metros) acima da base até 1,00m (um metro) acima da última superfície de trabalho. Para cada lance de 9,00m (nove metros), deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé. A pintura de fundo deverá seguir as especificações do item SF-00097. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: comprimento (m) do trecho da escada marinheiro sem proteção efetivamente executado. Unidade de Medição: metro linear (metro) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01160 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de calha conforme formatos e detalhamento existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive os acessórios de fixação. Materiais: Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 e acessórios para instalação e fixação. Serviços: Seguir formato e detalhamento de fixação existente no local. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área de calha instalada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9574:2009 - Execução de impermeabilização ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto Referência Comercial: Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 - Calhas São Judas; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01161 | Grande Área Civil | Categoria Telhado | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Rufo em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de rufo conforme formatos e detalhamento existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive os acessórios de fixação. Materiais: Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 e acessórios para instalação e fixação. Serviços: Seguir formato e detalhamento de fixação existente no local. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área de rufo instalado. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 9574:2009 - Execução de impermeabilização ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto Referência Comercial: Rufo em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 - Calhas São Judas; ou similar Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01251 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bacia convencional – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bacia convencional cor branca, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive tubo de ligação metálico cromado, anel de vedação, elementos de vedação e acessórios de fixação. Não inclui assento. Materiais: 1) Bacia convencional, cor branca 2) Tubo de ligação metálico, acabamento cromado, com canopla e espude (SF-00166) 3) Anel de Vedação de 4” em borracha butílica para garantir vedação total entre esgoto e bacia. Veda o mau cheiro do esgoto e dispensa o uso de bolsa plástica. 4) Peças acessórias de fixação, spud, canopla, etc. Serviços: A bacia sanitaria será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de 4". Quando a bacia não tiver caixa de descarga acoplada, a ligação com a entrada de água será de tubo metálico cromado com 1 1/2”, spud e canopla. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16727:2019 - Bacia Sanitária ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Bacia: Deca Vogue Plus P.5.17, ou similar Anel de Vedação: Modelo AV.90.01 – Decal, ou similar Referência Externa: Bacia: https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-branco-cromado-p517/ Anel de Vedação: https://www.deca.com.br/produto/anel-de-vedacao-para-bacia-decanel-neutra-azul-av9001 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01252 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bidê 3 furos - Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bidê com 3 furos na cor branca para uso na área residencial do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive acessórios de fixação (parafusos, silicone, rejunte, etc.). O item não inclui misturadores, válvula de escoamento e ligação flexível. Materiais: Bidê com 3 furos na cor branca, ou na cor similar a outras louças encontradas no ambiente. Serviços: 1) O bidê terá de ser fixado ao piso com parafusos e buchas plásticas expansíveis e o lavatório simples, por dois parafusos aplicados à parede também com buchas plásticas expansíveis. 2) Por a louça na posição final, nivelando-a com o nível de bolha. Marcar no piso os pontos de fixação utilizando lápis de carpinteiro. 3) Em seguida, retirar a peça. Aplicar um cordão fino de silicone antimofo a uma distância de 5mm da linha de contorno da base do bidê. Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocaras buchas e os parafusos. 4) Posicionar o bidê, nivelaitdo-o com nível de bolha, e efetuar a ligação de esgoto conjuntamente. Proceder à colocação e ao aperto das arruelas e porcas. Remover o excesso de silicone na base externa do bidê. 5) Executar a ligação de água. 6) Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento branco. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16728:2019 - Tanques, Lavatórios e Bidês Referência Comercial: Bidê: Deca Vogue Plus B.5.17 Referência Externa: Bidê: https://www.deca.com.br/produto/bide-com-3-furos-branco-cromado-b517/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01255 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Chuveiro de metal com tubo de parede – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de chuveiro de metal com tubo de parede, crivo regulável e restritor de vazão, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicado em projeto. Materiais: Chuveiro de metal cromado com tubo de parede, crivo regulável e restritor de vazão. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15206:2005 - Instalações Hidráulicas Prediais - Chuveiros ou Duchas - Requisitos e Métodos de Ensaio Referência Comercial: Deca Aspen 1967.C.CT Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/chuveiro-com-tubo-de-parede-cromado-1967cct/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01256 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Misturador para bidê – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de misturador para bidê, cromado, para uso exclusivo nas áreas residencias do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Misturador para Bidê, cromado. Serviços: 1) Colocar os laterais e o central de cima para baixo sem apertar as porcas. Utiliza massa de vedação no central. 2) Montar os tubos e instalar por debaixo do bidê. 3) Colocar uma guarnição na duchinha e a outra por baixo do bidê, apertando com a porca. 4) Instale o tubo na duchinha e no central. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 16728:2019 - Tanques, Lavatórios e Bidês Referência Comercial: Deca Aspen 1895.C35 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/misturador-para-bide-cromado-1895c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01257 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Misturador de mesa para cozinha bica móvel – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de misturador de mesa para cozinha, bica móvel, cromado, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Misturador de mesa para cozinha, bica móvel, cromado. Serviços: 1) Retire as porcas; 2) Coloque o misturador de cozinha no tampo da pia, observando que a furação deverá ter um distanciamento de 203mm; e 3) Rosqueie as porcas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Aspen 1256.C35 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/misturador-de-mesa-para-cozinha-cromado-1256c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01258 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Misturador de mesa para lavatório bica alta – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de misturador para lavatório de mesa bica alta, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Misturador para lavatório de mesa bica alta, cromado Serviços: 1) Instalar a bica no lavatório, colocando massa de vedação. Rosquear a porca-arruela e dê o aperto final. 2) Instalar os laterais, encaixe o dispositivo plástico telescópico na saída da bica. Regular a porca-união, rosqueando nos laterais. Ajustar a altura dos laterais. 3) Fazer as regulagens finais dos laterais e apertar todas as porcas. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Aspen 1877.C35 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/misturador-de-mesa-bica-alta-para-lavatorio-cromado-1877c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01259 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Metais de acabamento e Componentes | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Misturador de parede para cozinha bica móvel – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de misturador de parede para cozinha, cromada, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Misturador de parede para cozinha, cromada Serviços: 1) Observe a distância entre os pontos de água (mín. 195 mm e máx. 215 mm); 2) Instale os excêntricos nos pontos d'água, não esquecendo de colocar a guarnição preta e a porca; 3) Coloque a canopla; 4) Instale o misturador nos excêntricos, observando o perfeito alinhamento do produto; 5) Coloque a canopla na posição definitiva manualmente. Atividades e Responsabilidades: - Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Aspen 1258.C35 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/misturador-de-parede-para-cozinha-cromado-1258c35/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01261 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária tipo arandela – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Luminária tipo arandela, com as seguintes características mínimas: 1. Instalação de sobrepor; 2. Base em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster e vidro fosco; 3. Com um bocal E27; 4. Próprio para uma lâmpadas com bulbo A60; 5. Dimensões de aproximadamente 250 mm x 250 mm x 75 mm; 6. Estéticamente compatível com a referência comercial. 7. Lâmpada com as seguintes características mínimas: 8. Lâmpada fluorescente compacta, 23W, com as seguintes características mínimas: 9. Base E27; 10. Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior ou igual a 80; 11. Tensão nominal de 220; 12. Fluxo luminoso mínimo de 1300lm; 13. Com as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base: potência nominal (W), designação da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo; 14. Com alto fator de potência (FP>0.95), do tipo eletrônico; 15. Compatível com a luminária fornecida. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como soquetes, lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e soquetes, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminária: Taschibra-Arandela Embaú; Bronzearte - Bambu Lâmpadas: OSRAM Duluxstar DST STICK 23 W/865 220…240 V E27 Referência Externa: http://www.taschibra.com.br/site/web/pt/produto/arandela-embau http://www.bronzearte.com.br/catalogo.html https://www.ledvance.com.br/produtos/lampadas/lampadas-fluorescentes-compactas-com-reator-integrado/osram-duluxstar/osram-duluxstar-mini-twist/index.jsp |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01262 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos CPVC e conexões | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tê misturador de transição 1/2” ou 3/4” em CPVC – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Tê misturador de transição para a instalação de chuveiro ou banheira, soldável ou roscável. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Tê misturador de transição para a instalação de chuveiro ou banheira, de CPVC cor bege (sem registro de pressão) para bitolas de 1/2” ou 3/4”. Soldável ou roscável, conforme indicação em projeto. Serviços: 1) Execução da junta soldável: a) com auxílio do pincel aplicador, distribuir uniformemente o adesivo para CPVC na ponta do tubo e na bolsa da conexão a serem unidas; b) encaixarde uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve movimento de rotação entre as peças até que atinjam a posição definitiva. É necessário que exista uma interferência entre as peças, pois não se estabeleçe a scldagem se não ocorrer pressão entre as superfícies que estão sendo unidas; c) após a soldagem, manter a junta sob pressão manual até que o adesivo para CPVC adquira resistência (+ou - 30 segundos). Limpar o excesso de adesivo com auxilio de uma estopa. 2) Execução das juntas roscáveis: a) para acoplar as conexões de transição de CPVC a outras peças com rosca, utilizar a fita veda-rosca ou o veda-rosca líquido ccmo elemento de vedação. O adesivo para CPVC é utilizado somente nas juntas soldáveis, não serve para as juntas com rosca. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15884:2010 - Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC) ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente Referência Comercial: Tigre Tê misturador soldável Aquatherm para bitola 1/2” Cógido 22855018 Tigre Tê misturador soldável Aquatherm para bitola 3/4” Cógido 22855026 Tigre Tê misturador roscável Aquatherm para bitola 1/2” Cógido 22852078 Tigre Tê misturador roscável Aquatherm para bitola 3/4” Cógido 22852043 Referência Externa: https://www.tigre.com.br/te-misturador-aquathermr https://www.tigre.com.br/te-misturador-de-transicao-aquathermr |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01263 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Válvulas de descarga | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Base para válvula de descarga 1 1/2” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação da base de válvula de descarga 1 1/2” para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Base de válvula de descarga 1 1/2”, para qualquer tipo de bacia convencional com regulagem de vazão. Serviços: 1) O tipo de válvula (baixa ou média pressão) deve ser compatibilizado com a altura manométrica disponível, verificando o catálogo de instruções do fabricante; 2) Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola não escorra na parte interna da válvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento; 3)A válvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros, caso contrário deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado; 4) Ao utilizar tubos de PVC, cuidado para a cola não escorrer na parte interna da válvula, pois pede colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento. 5) Ao embutir a válvula na parede, utilizar o gabarito que a acompanha, evitando maiores gastos com prolongador. 6) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Base para válvula de descarga 4550.504 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/base-para-valvula-de-descarga-bruto-4550504/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01264 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Válvulas de descarga | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Base para válvula de descarga 1 1/4” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação da base de válvula de descarga 1 1/4” para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Base de válvula de descarga 1 1/4”, para qualquer tipo de bacia convencional com regulagem de vazão. Serviços: 1) O tipo de válvula (baixa ou média pressão) deve ser compatibilizado com a altura manométrica disponível, verificando o catálogo de instruções do fabricante; 2) Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola não escorra na parte interna da válvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento; 3)A válvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros, caso contrário deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado; 4) Ao utilizar tubos de PVC, cuidado para a cola não escorrer na parte interna da válvula, pois pede colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento. 5) Ao embutir a válvula na parede, utilizar o gabarito que a acompanha, evitando maiores gastos com prolongador. 6) Instalar o acabamento após o término da obra. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias — Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução Referência Comercial: Base para válvula de descarga 4550.404 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/base-para-valvula-de-descarga-bruto-4550404/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01265 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Anel de Vedação para bacia sanitária - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação do Anel de Vedação para bacia sanitária para uso nas áreas do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Materiais: Corpo (PP) Serviços: 1) Encaixe o guia plástico do anel no tubo de esgoto de forma que o anel cubra o tubo de esgoto totalmente. 2) Encaixe a saída d’água da bacia no anel já encaixado no tubo de esgoto. 3) Com saída de água da bacia encaixada no anel pressione a bacia contra o piso e fixe-a com parafusos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15491:2010 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios Referência Comercial: Anel de vedação para bacia, AV.90.01 Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/anel-de-vedacao-para-bacia-neutra-av9001/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01266 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira e MDF 2,10x0,60m |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,60m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em MDF, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em MDF: confeccionada em chapas de MDF com fibra de média densidade, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01267 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira e MDF 2,10x0,70m |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,70m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em MDF, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em MDF: confeccionada em chapas de MDF com fibra de média densidade, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01268 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira e MDF 2,10x0,80m |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,80m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em MDF, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em MDF: confeccionada em chapas de MDF com fibra de média densidade, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Não compreende o fornecimento de dobradiças / pivôs. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01269 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Folha de porta em madeira e MDF 2,10x0,90m |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha de porta com 2,10x0,90m, espessura de 3,5 cm. A folha deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em MDF, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As folhas de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em MDF: confeccionada em chapas de MDF com fibra de média densidade, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada, de acordo com a largura. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01270 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de boiler |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de boiler, para posterior reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: Compreende a remoção de boiler, considerando o fornecimento de acessórios para o perfeito funcionamento do sistema. Todos os serviços de remoção de boiler deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente estabelecidos os locais para remoção. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal - CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Os serviços incluirão as seguintes atividades: 1. Esvaziamento do equipamento. 2. Previsão de reconexão da rede com ausência do equipamento. 3. Preparo do trajeto de retirada do equipamento, deixando-o livre de obstáculos. 4. Desconecção das conexões com ferramentas apropriadas garantindo a manutenção das características destas. 5. Transporte do equipamento para local designado pela Fiscalização, dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal – CASF. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade removida e aceita pela Fiscalização. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01271 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de tacos de madeira |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de tacos de madeira, para posterior reaproveitamento Materiais: n/a Serviços: Os tacos de madeira deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, de modo a não danificar o lastro de concreto, nem a estrutura da edificação. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra ou reaproveitado em outro local. Os itens removidos deverão ser transportados para local (dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal - CASF) designado pela Fiscalização. Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço. Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: m² (metro quadrado) removido. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01273 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Lígneos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de tacos de madeira reaproveitados |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de tacos de madeira fornecidos pelo Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, cola PVA, lixa, cavilhas, pregos, parafusos, etc. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação dos tacos de madeira deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: cola PVA, lixa, cavilhas, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: 1) Realizar uma seleção das partidas dos tacos, uniformes quanto às dimensões e tonalidade da madeira, para serem assentados em ambientes diferentes. 2) Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxae outros resíduos por meio de escovas e vassouras. 3) Marcar os níveis do piso final nas paredes, com o auxílio de mangueira de nível e trena metálica. 4) Esticar linha de náilon nas duas direções principais do piso, demarcando a primeira fiada a ser assentada, a qual servirá de referência para as demais fiadas. Os cortes de taco precisam ser executados antes da aplicação da cola (branca) á base de PVA, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco paia madeira. 5) Os cortes de taco precisam ser executados antes da aplicação da cola (branca) à base de PVA, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco para madeira. 6) Despejar a cola em pequenas quantidades e espalhar uma camada dela comprimindo-a contra o substrato, com o lado liso da desempenadeira de aço, sobre cerca de 1m². 7) Passar em seguida o lado dentado, formando cordões que possibilitam o nivelamento do piso. 8) Colocar os tacos, sequencialmente, aceitando o assentamento deles justapostos, ou seja, com juntas secas. 9) Quando não especificado de forma diversa, os tacos podem ser colocados na disposição de espinha-de-peixe, tabuleiro-de-damas ou em linha. 10) O serviço deve ser iniciado em um dos cantos opostos á porta do compartimento, de modo a permitir ao taqueiro o recuo e a conclusão do assentamento na saida. 11) Além das juntas entre as peças, têm de ser previstas juntas de expansão/contração. Estas, a cada 5 m a 10 m, tem cerca de 5 mm de espessura e sua profundidade precisa alcançar a laje ou o lastro de concreto. As juntas de expansão/contração são sempre necessárias nos encontros com paredes, outros pisos, pilares etc. Elas recebem, como material de enchimento, calafetadores que mantenham elasticidade permanente. A junta ao longo das paredes e pilares pode ser simplesmente recoberta por rodapé e ter ate 1 cm de espessura. 12) Depois de terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os tacos são batidos com auxílio de bloco de madeira apropriada de cerca de 12 cm x 20 cm x 6 cm ou de martelo de borracha. 13) Aguardar um período mínimo de 48 h do assentamento para permitir o trânsito sobre o piso ainda que colocando tábuas para a passagem. 14) Esperar no mínimo 96 h para lixar mecanicamente os tacos cuja superfície tem de estar umedecida. 15) A serragem que ficar na junta entre os tacos não necessita ser retirada, pois auxiliará no rejunte deles (calafate). 16) A calafetação é feita com mistura da cola de assentamento e do pó da serragem, com a utilização de um rodo, e realizada entre a primeira raspagem (com lixa grossa, ir n° 16) e a segunda (com lixa média, n° 40). 17) Por percussão, nenhum taco poderá produzir som cavo (chocho). 18) O acabamento final com verniz sintético (à base de uréia e formol ou á base de água) deve ser executado, após a terceira raspagem (com lixa, fina nº 80), por empresa especializada. 19) Uma faixa de cerca de 15 cm, junto do rodapé, somente pode ser raspada com lixadeira portátil. 20) Proteger sempre o soalho dos raios solares e resguardar para que sobre ele não caiam ácidos ou materiais gordurosos (óleo ou graxa). Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (tacos de madeira) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: Área (m²) de taco efetivamente instalado. Unidade: m² (metro quadrado) Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15799:2010 Versão Corrigida: 2013 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01278 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Cortinas | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de cortinas reaproveitadas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de cortinas, com cortina fornecida pelo Senado Federal. Para o uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação das cortinas deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: Compreende a instalação de cortinas e inclui a eventual fixação do conjunto na parede ou no teto, e fornecimento dos todos os acessórios de fixação e acabamento necessários à instalação. O serviço de instalação de cortinas deve ser feito de tal forma que o acabamento não seja danificado. A cortina fornecida pelo Senado Federal poderá ser nova ou reaproveitada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (cortina) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: m (metro linear) de persiana instalada e aceita pela Fiscalização, independente da altura da mesma. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01279 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos CPVC e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo CPVC soldável 22mm – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de CPVC soldável para água quente 22mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Para uso exclusivo em áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (Residência Oficial da Presidência e apartamentos funcionais). Materiais: Tubo de CPVC soldável para água quente, com as seguintes características mínimas: 1) Fabricado em Policloreto de Vinila Clorado; 2) Próprio para água quente; 3) Temperatura máxima de trabalho: 80 °C; 4) Pressão de serviço a 20 °C: 240 mca; 5) Pressão de serviço a 80 °C: 60 mca; 6) Adesivo próprio para CPVC; 7) Junta de expansão; 8) Veda rosca fabricado em teflon. Serviços: 1) Fazer uma rápida verificação antes de iniciar a operação de solda e o ajuste entre a ponta do tubo e a bolsa da conexão. É necessário que exista uma interferência entre as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão entre as superfícies que estão sendo unidas. 2) Com auxilio do pincel aplicador, proceder à distribuição uniforme do adesivo na ponta do tubo e na bolsa da conexão a serem unidas. 3) Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve movimento de rotação entre as peças até que atinjam a posição definitiva. 4) Após a soldagem, manter a junta sob pressão manual até que o adesivo adquira resistência (por volta de 30 segundos), limpar o excesso de adesivo com auxílio de uma estopa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 15884:2010 - Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC) ASTM D846/82 Referência Comercial: Tigre Aquatherm Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01280 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Tubos CPVC e conexões | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tubo CPVC soldável 28mm – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tubos de CPVC soldável para água quente 28mm, inclusive conexões, nas posições e diâmetros indicados em projeto. Para uso exclusivo em áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (Residência Oficial da Presidência e apartamentos funcionais). Materiais: Tubo de CPVC soldável para água quente, com as seguintes características mínimas: 1) Fabricado em Policloreto de Vinila Clorado; 2) Próprio para água quente; 3) Temperatura máxima de trabalho: 80 °C; 4) Pressão de serviço a 20 °C: 240 mca; 5) Pressão de serviço a 80 °C: 60 mca; 6) Adesivo próprio para CPVC; 7) Junta de expansão; 8) Veda rosca fabricado em teflon. Serviços: 1) Fazer uma rápida verificação antes de iniciar a operação de solda e o ajuste entre a ponta do tubo e a bolsa da conexão. É necessário que exista uma interferência entre as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão entre as superfícies que estão sendo unidas. 2) Com auxilio do pincel aplicador, proceder à distribuição uniforme do adesivo na ponta do tubo e na bolsa da conexão a serem unidas. 3) Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve movimento de rotação entre as peças até que atinjam a posição definitiva. 4) Após a soldagem, manter a junta sob pressão manual até que o adesivo adquira resistência (por volta de 30 segundos), limpar o excesso de adesivo com auxlio de uma estopa. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: comprimento linear(m) de tubulação instalada. Unidade de Medição: m Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 15884:2010 - Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC) ASTM D846/82 Referência Comercial: Tigre Aquatherm Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01281 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Louças Cubas e Complementos | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de bidê reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Instalação de bidê, considerando o reaproveitamento de material. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do bidê deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: O bidê terá de ser fixado ao piso com parafusos e buchas plásticas expansíveis e o lavatório simples, por dois parafusos aplicados à parede também com buchas plásticas expansíveis. Por a louça na posição final, nivelando-a com o nível de bolha. Marcar no piso os pontos de fixação utilizando lápis de carpinteiro. Em seguida, retirar a peça. Fazer as perfurações utilizando furadeira de impacto com broca de vídea. Colocaras buchas e os parafusos. Posicionar o bidê, nivelando-o com nível de bolha, e efetuar a ligação de esgoto conjuntamente. Proceder à colocação e ao aperto das arruelas e porcas. Executar a ligação de água. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento branco. Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Eventuais acessórios para instalação deverão ser fornecidos pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (bidê) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01282 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Aquecedores de água | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Aquecedor elétrico para pia – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico individual automático para pia. Para uso nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Aquecedor elétrico individual automático, com as seguintes características mínimas: 1) Potência mínima: 5000 W; 2) Tensão: 220 V (monofásico); 3) Com resistência blindada e aterramento; 4) Compatível com dispositivo diferencial residual de 30 mA; 5) Com 3 temperaturas (desligado, morno e quente); 6) Próprio para uso em pias e lavatórios; 7) Dimensões reduzidas para instalação abaixo da pia. Serviços: A instalação deverá ser feita conforme o manual do fabricante. O escopo do fornecimento inclui a conexão dos rabichos flexíveis e eventuais adapatadores, anéis de vedação, etc. A instalação elétrica do equipamento também está inclusa. Após a instalação, o equipamento deve ser testado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade instalada e aceita pela Fiscalização). Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14015:2016 - Aquecedores Instantâneos de Água e Torneiras Elétricas — Determinação do Consumo de Energia Elétrica ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) ABNT NBR 14011:2015 - Aquecedores Instantâneos de Água e Torneiras Elétricas — Requisitos Gerais Referência Comercial: Cardal Aquecedor Individual 3T (AQ259/2) Referência Externa: http://www.cardal.com.br/ind3t.html |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01283 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Aquecedores de água | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Chuveiro elétrico – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com controle eletrônico. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Chuveiro elétrico com as seguintes características mínimas: 1) Potência: 6800 W; 2) Tensão: 220 V; 3) Para fios ≥ 4mm2 4) Para disjuntor ≥ 32A 5) Com aterramento; 6) Com comando eletrônico para controle de temperatura; 7) Compatível com dispositivo diferencial residual (DR); 8) Com proteção contra falhas (protetor térmico); 9) Com certificação do INMETRO para segurança; 10) Funcionamento adequado mesmo em baixa pressão; e 11) Esteticamente compatível com a referência comercial. Serviços: A instalação deverá seguir o manual de instalação do fabricante. Ela contemplará as conexões elétricas e hidráulicas necessárias para o funcionamento do equipamento. Ao final da instalação, o equipamento deverá ser testado. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A CONTRATADA deve verificar a bitola da fiação e o disjuntor do circuito que alimentará o chuveiro. Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 12483:2015 - Chuveiros Elétricos - Requisitos gerais ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 16305:2014 - Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água — Requisitos de Desempenho e Segurança ABNT NBR 14011:2015 - Aquecedores Instantâneos de Água e Torneiras Elétricas — Requisitos Gerais Referência Comercial: Lorenzetti Acqua Storm Ultra, cor branca Referência Externa: http://www.lorenzetti.com.br/pt/Detalhes_Produto.aspx?id=1359 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01284 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Aquecedores de água | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Instalação de boiler reaproveitado |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Compreende instalação de boiler, que será fornecido pelo Senado Federal. A Contratada deverá preparar o local de instalação previamente, inclusive do ponto de vista estrutural para recebimento do equipamento. A Contratada deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessários à completa instalação do boiler pelo Senado Federal. Materiais: Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação do boiler deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a: mangueiras, suportes, pregos, parafusos, entre outros. Serviços: A Contratada deverá verificar se o local tem capacidade de receber o equipamento, volume, estrutura para suporte de fixação, etc. Todos os serviços de instalação de boiler deverão ser feitos por mão de obra especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (boiler) é fornecido pelo Senado Federal. Critérios e Condições: Unidade de Medição: un (unidade) remanejada e aceita pela Fiscalização Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01285 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Prateleira – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de prateleira com base em resina, com acabamento cromado, para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: n/a Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Flex 2031.C.FLX Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/prateleira-em-resina-cromado-2031cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01286 | Grande Área Hidrossanitário | Categoria Acessórios | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Saboneteira – Linha Residencial - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de saboneteira com base em resina de alta resistência para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Saboneteira com base em resina de alta resistência com espessura com acabamento cromado Serviços: Retirar a tampa antes da instalação do acessório na parede. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada. Unidade de Medição: unidade. Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Deca Flex 2010.C.FLX Referência Externa: https://www.deca.com.br/produto/saboneteira-de-parede-cromado-2010cflx/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01287 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo campainha eletrônica – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo campainha eletrônica de dois tons. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Módulo campainha eletrônica de dois tons, intensidade sonora de 70db, para acionamento por meio de pulsadores 10A e 250 Vac, com as seguintes características mínimas: 1) Módulo campainha eletrônica de dois tons, intensidade sonora de 70db, alimentado em 220Vac; 2) Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 3) Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; 4) Cor: branco polar. 5) Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: 6) Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; 7) Comprimento aproximado de 3,5 mm; 8) Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); 9) Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e neutro. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase e e neutro também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Módulo campainha: Schneider Electric PRM46301 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: https://www.se.com/br/pt/product/PRM46301/modulo-campainha-eletronica-2-tons-90-230v-3m-br/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01288 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Módulo pulsador – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de módulo pulsador para campainha. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Módulo pulsador simples, com as seguintes características mínimas: 1) Da linha Schneider Electric Prime Lunare (material padronizado no Senado Federal); 2) Para 10A e 250 Vac, na cor branco polar, compatível com a linha Prime Lunare da Schneider Electric; 3) Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitem a ligação de dois condutores de até 2,5 mm2; 4) Material do módulo: termoplástico de engenharia (material autoextinguível), com perfeito encaixe nos suportes da linha Prime Lunare; 5) Contatos internos de prata; 6) Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas; 7) Cor: branco polar. 8) Anilhas (marcador) de identificação de cabos, com as seguintes características mínimas: 9) Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; 10) Comprimento aproximado de 3,5 mm; 11) Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); 12) Fabricada em PVC. Serviços: O serviço contempla a instalação do módulo no conjunto suporte/espelho. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase e retorno. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase e os retornos também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR NM 60669:2004 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Referência Comercial: Módulo: Schneider Electric PRM46221 Anilhas: HellermannTyton Millenium MHG2/5 Referência Externa: https://www.se.com/br/pt/product/PRM46221/modulo-pulsador-campainha-10a-250v-1m-br/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01289 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária redonda de sobrepor (plafond) – Linha Residencial |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de kit luminária plafond completa, incluindo lâmpadas, bocal e acessórios. Para uso exclusivo nas áreas residenciais do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme indicação em projeto. Materiais: Luminária tipo plafon de sobrepor de vidro com 30 cm de diâmetro para duas lâmpadas E27. Estrutura em metal com pintura eletrostática e difusor de vidro fosco. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como soquetes, lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e soquetes, a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: kit de luminária instalada Unidade de Medição: peça Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Luminárias: Blumenau Plafon Básico 823010-04; Bronzearte/LLUM Plafon Clean CL730PBN; Bronzearte/LLUM Plafon Clean CL730PBC Lâmpadas: OSRAM Duluxstar DST MINI TWIST 15 W/827 220…240 V E27 Referência Externa: https://www.ledvance.com.br/produtos/lampadas/lampadas-fluorescentes-compactas-com-reator-integrado/osram-duluxstar/osram-duluxstar-mini-twist/index.jsp |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01295 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bandeira de porta, em madeira e MDF |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bandeira de porta com dimensões conforme projeto ou conforme padrão existente no local, espessura de 3,5 cm, fixada com cantoneira de abas iguais. A bandeira deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em MDF, revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As bandeiras de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em MDF: confeccionada em chapas de MDF com fibra de média densidade , revestida nas faces visíveis de laminado melamínico texturizado na cor especificada em projeto. Devem ser fabricadas por processo de alta temperatura e emprego de pressão, com madeira aglutinada por resinas sintéticas, e partículas maiores para proporcionar estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência. As chapas não devem possuir bolhas, arranhões, e defeitos de pintura. 3) Fixação: Deve ser fixada com cantoneira de abas iguais, laminada em aço ASTM A36, sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc., com seus respectivos parafusos de fixação. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A bandeira deve possuir as mesmas características da folha da porta, de modo que a textura, acabamentos e aspectos gerais da porta tenham continuidade, considerando as especificações indicadas nas fichas SF-01266, SF-01267, SF-01268 e SF-01269. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro quadrado de bandeira instalado (m²) Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: Cantoneiras de abas iguais – GERDAU Referência Externa: https://www2.gerdau.com.br/produtos/cantoneira-gerdau |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01296 | Grande Área Marcenaria e Serralheria | Categoria Portas | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Bandeira de porta, em madeira pintada |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de bandeira de porta com dimensões conforme projeto ou conforme padrão existente no local, espessura de 3,5 cm, fixada com cantoneira de abas iguais. A bandeira deve ser estruturada em madeira maciça e contraplacada em compensado com faces laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. A bandeira deve ser lixada e posteriormente pintada com esmalte sintético na cor branca ou pintada com verniz marítimo e tingidor para alcançar tonalidade especificada em projeto. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, pregos, parafusos, buchas, cantoneiras, etc. Materiais: As bandeiras de porta deverão ser confeccionadas atendendo as especificações a seguir: 1) Estrutura: confeccionada em madeira bruta freijó, cedro ou cedrinho, aparelhada, seca e desempenada, sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. A estrutura deve permitir sua utilização em portas de abrir, ou em portas pivotantes, conforme indicação em projeto. 2) Contra-placagem em compensado: confeccionada em compensado de madeira pinus ou virola, coladas e prensadas, chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas, sem emendas, livre de infestação na origem, e com boa resistência mecânica. As faces aparentes devem ser laminadas em madeira freijó ou imbuia com tonalidade homogênea. 3) Fixação: Deve ser fixada com cantoneira de abas iguais, laminada em aço ASTM A36, sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc., com seus respectivos parafusos de fixação. 4) Esmalte sintético à base d’água, na cor branca (conforme ficha SF-00102) 5) Verniz sintético (conforme ficha SF-00101) 6) Tingidor para madeira (conforme ficha SF-00386) Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: A bandeira deve possuir as mesmas características da folha da porta, de modo que a textura, acabamentos e aspectos gerais da porta tenham continuidade, considerando as especificações indicadas nas fichas SF-00361, SF-00362, SF-00363, SF-00364 e SF-00365. Critérios e Condições: Critérios de Medição: metro quadrado de bandeira instalado (m²) Unidade de Medição: metro quadrado (m²) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 15930 - Porta de madeira de edificação ABNT NBR 5722:2010 - Esquadrias modulares ABNT NBR 8542:2011 - Desempenho de porta de madeira de edificação ABNT NBR 8052:2011 - Porta de madeira de edificação - Dimensões Referência Comercial: Cantoneiras de abas iguais – GERDAU Referência Externa: https://www2.gerdau.com.br/produtos/cantoneira-gerdau |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01330 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado split hi-wall inverter 18.000 BTU/h |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 18.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A ou R32, classificação de acordo com Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) correspondente à faixa de classificação “A” do INMETRO, controle remoto com ou sem fio (conforme o projeto), para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Materiais: Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 18.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, compressor com inversor de frequência (inverter), refrigerante R-410A ou R32, classificação de acordo com Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) correspondente à faixa de classificação “A” do INMETRO, controle remoto com ou sem fio (conforme o projeto), para instalação aparente, fixo à parede (hi-wall). Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada. 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; e 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação Referência Comercial: Daikin FTK18P5VL/RK18P5VL, Electrolux QI18F/QE18F ou similar. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01336 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Eletroduto PEAD 2” – fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado de PEAD de 2” (DN 50 mm), conforme a ABNT NBR 15715:2020, contemplando acessórios de fixação, inclusive conexões. Materiais: Eletroduto flexível corrugado de PEAD (polietileno de alta densidade) de 2” (DN 50 mm), com as seguintes características mínimas: 1. Diâmetro interno nominal de 50 mm (2”); 2. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 15715:2020; 3. Fornecido com 1 tampão terminal por rolo; 4. Próprio para lançamento de infraestrutura elétrica (baixa e média tensão), sem necessidade de envelopamento em concreto; 5. As superfícies internas e externas devem ser homogêneas, lisas, não podendo ter bolhas, trincas, fissuras, rebarbas, rachaduras, impurezas, incrustações ou escamas de qualquer tipo, estrangulamentos ou outras irregularidades que possam causar abrasão e dificultar o deslizamento dos cabos em seu interior e outros defeitos que possam vir a comprometer o desempenho do material; 6. Os dutos e acessórios de um mesmo lote devem ter coloração uniforme, preferencialmente na cor preta, e poderão apresentar pequena variação de tonalidade devido às diferenças normais de cor na matéria-prima; 7. O duto deve ser fornecido com o arame guia passado. O arame guia deverá suportar uma carga de ruptura mínima de 50 daN; 8. Os dutos e respectivos acessórios devem ser confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD) na cor preta, contendo os aditivos e pigmentos necessários; 9. As conexões devem ser fabricadas com composto de polietileno, polipropileno ou PVC; 10. Os dutos devem ser identificados, no máximo a cada 2 m, de forma legível e indelével, com pelo menos as seguintes informações: 10.1. Nome e/ou marca comercial do fabricante; 10.2. A sigla PEAD; 10.3. Diâmetro nominal; 10.4. Número da norma ABNT aplicável; 10.5. Data (mês e ano) de fabricação; 10.6. Código que permita a rastreabilidade de produção. 11. Acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem conforme instruções do fabricante (conectores, uniões, box reto e curvo, conectores giratórios, conectores para PEAD, tampas, suportes, materiais para fixação, etc.). Serviços: 1. Instalação dos eletrodutos conforme projeto executivo; 1.1. Contempla o fornecimento e a instalação do eletroduto embutido em concreto ou drywall, no piso ou parede, aparente ou enterrado diretamente no solo (envelopado ou não); 1.2. Os rasgos em concreto, alvenaria ou drywall necessários para embutir os eletrodutos estão especificados em fichas próprias; 1.3. As aberturas de valas e os reaterros necessários para embutir os eletrodutos em solo estão especificados em fichas próprias; 1.4. As placas de concreto para proteção mecânica dos eletrodutos quando enterrados no solo estão especificadas em fichas próprias; 1.5. A instalação de eletrodutos enterrados no solo deve obedecer às normas ABNT NBR 5410:2008 e ABNT NBR 14039:2005. 2. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser fixados à laje, por meio de tirantes com abraçadeiras ou com perfilados, ou na parede, por meio de mãos francesas e parabolts, onde aplicável; 2. Todas as extremidades deverão ser obrigatoriamente vedadas durante o serviço para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza final; 3. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansão futura), deverão ser entregues secos e guiados; 4. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia elétrica, deverá ser mantida a distância mínima, conforme revisão mais recente da ANSI TIA - 569; 5. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como curvas, buchas, redutores, etc.; 6. O fornecimento e a instalação de eletrodutos para acondicionamento de linhas elétricas devem atender às normas ABNT NBR 5410:2008 (para linhas elétricas de baixa tensão) e ABNT NBR 14039:2005 (para linhas elétricas de média tensão). Critérios e Condições: Critério de medição: eletroduto instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV ABNT NBR 13897:1997 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso Metroferroviário - Especifica ABNT NBR 13898:1997 - Duto espirilado corrugado flexível, em polietileno de alta densidade, para uso metroferroviário ABNT NBR 14692:2018 - Determinação do Tempo de Oxidação Induzida ABNT NBR 15715:2020 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações — Requisitos e métodos Referência Comercial: Kanaflex Kanalex Techduto NBR Polierg Duto Corrugado ‐ ABNT NBR 15715 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-01352 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condulete de alumínio de 2” |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio para eletrodutos de 2”, de sobrepor, com tipo conforme a aplicação, com tampa, kit de vedação e conectores retos. Materiais: Condulete de alumínio, com as seguintes características mínimas: 1. Para eletrodutos de 2”; 2. Tipo conforme a aplicação (C, E, L, T, etc.); 3. Com ou sem rosca, a depender da aplicação; 4. Fornecido com tampa cega e parafusos para montagem; 5. Poderá ser fornecido o condulete tipo múltiplo, acompanhado dos tampões e pelo menos 2 conectores; 6. Fabricado em liga de alumínio SAE 306; 7. Com ou sem pintura (padrão), a depender do utilizado no local; 8. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 9. Para uso em ambiente interno (abrigado); 10. Próprio para uso como caixa de passagem; 11. Fornecido com acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas etc.); 12. Fornecido com kit de vedação: 12.1. Para conduletes de eletrodutos de 2’’; 12.2. Perfeitamente compatível com os conduletes fornecidos ou existentes; 12.3. Composto de juntas de vedação necessárias para tornar o grau de proteção do condulete IP54; 12.4. Composto por junta de vedação da tampa, junta de vedação para eletrodutos e demais juntas necessárias para vedação do conjunto; 12.5. Próprio para tornar conduletes adequados para uso externo; 12.6. Acompanhado de todos os acessórios necessários para utilização e montagem. 12. Fornecido com conector reto, com as seguintes características mínimas: 12.1. Tipo conforme a aplicação (box reto, unidut cônico, unidut reto etc.); 12.2. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 12.3. Para eletrodutos de 2”; 12.4. Fabricado em liga de alumínio; 12.5. Um lado próprio para eletrodutos (rosca conforme a aplicação); 12.6. Um lado com rosca BSP e arruela (conforme a aplicação); 12.7. Perfeitamente compatível com os eletrodutos e conduletes fornecidos ou existentes; 12.8. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 12.9. Acompanhado de parafusos (com tratamento para melhorar a resistência a corrosão) e arruela para fixação e montagem. Serviços: 1. Instalação de conectores conforme necessidade; 2. Instalação dos conduletes conforme projeto executivo; 3. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Contempla o fornecimento e a instalação do condulete em alvenaria, concreto ou drywall, no piso parede ou teto; 2. A instalação deve ser feita de modo a deixar o condulete e a infraestrutura associada (eletrodutos) nivelados; 3. A fixação deve ser feita evitando danificar o acabamento existente; 4. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação; 5. Ao final da instalação, o local de instalação e o interior da caixa deve ser limpo; 6. O tipo de condulete (L ou X) bem como os acessórios (unidut, tampões e redução) deverão ser fornecidos conforme a necessidade de projeto; 7. Nenhum buraco do condulete deve ficar aberto ao final da instalação; 8. Os furos, fixações e acessórios para instalação de sobrepor em alvenaria, drywall e concreto estão previstos; 9. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como parafusos, buchas, redutores, vedações etc. Critérios e Condições: Critérios de medição: condulete instalado Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos Referência Comercial: 1. Condulete: Tramontina 56101/316 (tipo C), Tramontina 56102/316 (tipo E), Tramontina 56104/316 (tipo LL), Tramontina 56105/316 (tipo LR), Tramontina 56106/316 (tipo T), Daisa Dailet Modelo V DV 200 C ‐ C (tipo C), Daisa Dailet Modelo V DV 200 C ‐ E (tipo E), Daisa Dailet Modelo V DV 200 C ‐ LL (tipo LL), Daisa Dailet Modelo V DV 200 C ‐ LR (tipo LR), Daisa Dailet Modelo V DV 200 C ‐ T (tipo T); 2. Kit de vedação: Tramontina 56114/076 (kit completo), Tramontina 56114/005 (junta de vedação da tampa) + Tramontina 56114/026 (junta para eletrodutos, 3 unidades); 3. Box reto: Tramontina 56127/006, Wetzel CRA-35 ALU; 4. Unidut cônico: Tramontina 56126/006, Wetzel CS-35 ALU S/ VED. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-02331 | Grande Área Elétrica | Categoria Tomadas | Unidade: un | Composição: Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Filtro de linha 3 tomadas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento de filtro de linha metálico (régua) com 3 tomadas 2P+T. Materiais: Filtro de linha, com as seguintes características mínimas: Gabinete metálico, com pintura eletrostática a pó (epóxi); Cor preta; Próprio para uso comercial; Com fusível ou disjuntor rearmável (switch breaker) para proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Com chave liga/desliga embutida e indicador luminoso de funcionamento; Com filtro para supressão de ruídos na rede elétrica (filtro com indutores/capacitores); Com protetor de surtos integrado por meio de varistor; Corrente nominal: 10 A (220 V); Potência nominal: 2200 VA (220 V); Tensão de isolamento: 250 V; Tensão nominal de entrada/saída: 127/220V (bivolt); Com pelo menos 3 tomadas padrão ABNT NBR 14136:2012 2P+T, 10 A; Tomadas preferencialmente em ângulo de 45 graus; Com plugue macho de 3 pinos padrão ABNT NBR 14136:2012 em plástico injetado (não serão aceitas tomadas que possam ser desmontadas / soluções artesanais); Plugue com três pinos cilíndricos maciços; Cabo de alimentação tipo PP tripolar, flexível, com isolação 300/500V e 3x0,75 mm²; Cabo de força com certificação do INMETRO; Com cabo de pelo menos 1 metro; Posição de saída do cabo: longitudinal (ou seja, o cabo é alinhado com a direção da maior medida do filtro); Montado industrialmente na fábrica (não será aceito cabo montado manual ou artesanalmente); Acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, instalação e utilização. Serviços: n/a Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade fornecida. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização Referência Comercial: UPSAI Fm³ (3 Tomadas elétricas 45o) Indeletra Filtro de Linha 3 Tomadas 1,2m Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-02684 | Grande Área Civil | Categoria Esquadria metálica | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Guarda corpo e corrimão metálicos com esquadria para vidro |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Guarda Corpo e Corrimão metálicos, com Esquadria própria para receber vidro, de acordo com projeto arquitetônico. Materiais: Perfis metálicos: a) Montantes principais e travamentos horizontais: tubo retangular de aço 50x50mm, Chapa # 12, espessura de 2.65 mm b) Esquadria para vidro: perfil aço U 25x25mm em chapa # 16. c) Corrimãos: aço-carbono tubular com diâmetro de 5cm conforme item 4.6.5 NBR 9050. O vidro não está incluído nesse item. A contratada deve garantir, no entanto, que a instalação do vidro esteja de acordo com a norma ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil, não podendo ser utilizadas massas à base de gesso e óleo (massa de vidraceiro) na instalação dos mesmos. Serviços: Além do guarda corpo e corrimão, estão contemplados os serviços e materiais para sua instalação em superfície própria para tal. A instalação deve ser feita em substrato competente capaz de fixar a estrutura. Considerando os dispositivos apresentados na ABNT NBR 14718:2008 - Guarda-corpos para edificação, deverá a contratada apresentar projeto em que haja o detalhamento da fixação do guarda corpo de forma a se atestar que tal arranjo será capaz de atender os preceitos da referida norma. Esse projeto deverá vir acompanhando de ART ou RRT do(a) respectivo(a) responsável técnico(a). Como alternativa, poderá a contratada realizar os ensaios previstos nos Anexos A e C daquela norma a fim de dispensar a apresentação dos projetos. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de medição: metro linear de guarda corpo e corrimão efetivamente instalado Unidade de medição: metro Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 14718:2008 - Guarda-corpos para edificação ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil ABNT NBR 14697:2001 - Vidro Laminado Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-02689 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Demolição de revestimento de piso vinílico |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Demolição de revestimento de piso vinílico sem reaproveitamento. Materiais: n/a Serviços: A demolição de revestimento de piso vinílico (inclusive a cola) a deverá ser realizada manualmente, sem a aplicação de produtos químicos. A aplicação de solvente será permitida apenas quando estritamente necessário para a execução do serviço. A remoção do revestimento vinílico assentado em placas de madeira do tipo piso elevado será feita manualmente, sem utilização de produtos químicos. Restos de cola que porventura permaneçam nas placas deverão ser removidos com solvente apropriado para cola de contato. Para efetuar qualquer remoção, deverão ser devidamente isoladas as redes que interfiram na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outras, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições ou remoções a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a operários(as) e a terceiros. Os itens removidos deverão ser transportados para a caçamba de entulhos. Em toda a área em que houver a remoção de revestimento de piso vinílico, será feita a verificação da adesão do contrapiso e do reboco ao substrato por meio de percussão com martelo de borracha. As áreas com maior grau de comprometimento deverão ser sinalizadas para posterior demolição e recomposição do contrapiso. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada. Unidade de medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Solvente para colas de contato sem toluol: Reducola, fabricante Cascola Referência Externa: https://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-contato/cascola-reducola.html |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-02690 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Preliminares | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Remoção de telhas de fibrocimento, metálica ou cerâmica |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Remoção de telhas/cumeeiras de fibrocimento, metálica ou cerâmica, de forma que possam ser posteriormente reaproveitadas. Materiais: n/a Serviços: O serviço de remoção de telhas deverá ser feito por meio de trabalho manual ou mecanizado, e observará inclusive as seguintes diretrizes: 1) Previamente à remoção, a Contratada deverá verificar se há mau estado ou defeito nos itens removidos, comunicando qualquer problema à Fiscalização. 2) Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura; 3) Checar se os EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários estão instalados. 4) Usar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos para a atividade. 5) Retirar os elementos de fixação das telhas. 6) Retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura. 7) Após as remoções os itens ficarão sob guarda e responsabilidade da Contratada até o momento da reinstalação. Alternativamente, caso determinado pela Fiscalização, eles deverão ser entregues em local indicado dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. 8) A remoção deverá ser feita de forma não-destrutiva, viabilizando o reaproveitamento. Todo cuidado deve ser tomado para não danificar o elemento, seus acabamentos e acessórios. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1) Foi considerado o esforço para transportar as telhas somente até a laje imediatamente abaixo da cobertura, com uso de corda. 2) Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Critérios e Condições: Critérios de medição: área medida em planta do telhamento a remover desconsiderando-se o trespasse entre as telhas. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03260 | Grande Área Elétrica | Categoria Quadros | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Quadro elétrico TTA - 18 disjuntores terminais |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de quadro elétrico tipo TTA completo com 18 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, dispositivos de proteção contra surto (DPS), módulo diferencial residual (DR), borneiras, barramentos e outros itens necessários, conforme projeto executivo. Materiais: O conjunto deverá ser completamente montado e testado em fábrica - tipo PTTA/TTA (Type Tested Assembly, ou Totalmente Testado), segundo a ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3, com certificação; Somente serão aceitos painéis cujos os ensaios de tipo previstos na norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) e ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3 tenham sido realizados em laboratório acreditado ou reconhecido pelo INMETRO, ABNT ou por instituição de normalização internacional reconhecida. A apresentação do relatório é obrigatória. O projeto executivo de montagem do painel deve ser elaborado pelo fornecedor do equipamento. Características gerais da montagem: Compartimentação: 1 ou superior; Montagem conforme projeto em anexo; Atendimento a NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; Próprio para trilhos DIN, montagem horizontal, com moldura interna removível para proteção dos barramentos; Montagem em módulos para dispositivos DIN com aproximadamente 150 mm de altura Tensão nominal de serviço (Ue): 380 V; Corrente nominal (In): 50 A; Capacidade de interrupção de corrente nominal: 10 kA; Com borneiras de fase, neutro e terra para todos os circuitos terminais; Com múltiplas barras de neutro, permitindo a instalação de 2 DRs; Carcaça metálica fabricada em aço; Com pintura eletrostática a pó ou epóxi, cor branca (RAL 9001, RAL 9016 ou equivalente) Identificação de todos os condutores com plaquetas “de-para” em ambas as pontas Com fecho tipo triângulo (fornecido com chave. Outros modelos de fecho deverão ser devidamente aprovados antes da montagem); Não serão aceitas montagens com barramentos tipos “espinha de peixe”. A montagem deve usar pentes pré-isolados ou barramentos e derivações por cabo. A montagem será conforme o projeto, a ser fornecido no momento da obra. Todavia, ela seguirá o projeto padrão (em anexo). As seguintes alterações são possíveis: Geometria de montagem, respeitando as limitações da chaparia fornecida Corrente e curva dos disjuntores monofásicos até 32 A (exemplo: o número de disjuntores de 16 A poderá variar no projeto, mas o número total de disjuntores monofásicos de até 32 A será sempre o mesmo) Circuitos protegidos por DR (o número de DRs será sempre o mesmo) Características da chaparia: Tensão nominal de isolação (Ui): 690 V; Tensão de impulso (Uimp): 4 kV; Frequência nominal: 60 Hz; Classe de isolação, segundo IEC 61140: I ou superior; Categoria de sobretensão: III; Grau de poluição: 3; Grau de proteção mínimo, segundo a ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP): IP30 e IK08; Temperatura ambiente máxima: 40 °C; Temperatura ambiente média: 35 °C; Temperatura ambiente mínima: 5 °C; Umidade ambiente: entre 5% e 90%; Altitude: 1000 m ASL (Above Sea Level – acima do nível do mar); Informações complementares de montagem: O barramento de proteção (terra) deverá ser fixado diretamente no quadro, sem isoladores; O barramento de neutro deverá ser fixado no quadro com isoladores; Os barramentos e conexões devem ser feitas de acordo com a norma DIN 43673. Dessa forma, todos os parafusos utilizados deverão ser de aço, classe 8.8 ou superior, conforme ISO 898-1. O uso de arruelas adequadas (tipo spring washer e plain washer, normas DIN 7349 e 6796)/múltiplas arruelas por parafuso é obrigatório. O painel deverá utilizar, como sistema de identificação de cabos, etiquetas tipo KS4/18 da Murrelektronik ou equivalente técnico previamente aprovado pelo Senado Federal. Não serão aceitos identificadores obtidos pela montagem de anilhas justapostas. A identificação deverá ser composta pelo tag do componente ao qual o cabo está conectado, constante do diagrama funcional, seguida do código do terminal do componente, sendo separada do primeiro por um hífen. Assim, por exemplo, o cabo que chega ao borne X1 do sinalizador luminoso H1, deverá ter como identificação “H1-X1” O conjunto deverá atender a NR 10; O quadro poderá ser de embutir ou sobrepor; A fixação dos dispositivos deverá ser feita por meio de trilho DIN 35 mm; Todas as conexões deverão ser obrigatoriamente terminadas com terminais apropriados, fabricados em cobre e estanhados; Todos os condutores deverão ser obrigatoriamente anilhados e identificados, em ambas as pontas; Os principais elementos e disjuntores deverão estar claramente identificados, através de etiquetas/placas de identificação e através do código de cores; Utilizar como código: “L1” – Fase 1 – cor marrom; “L2” – Fase 2 – cor cinza; “L3” – Fase 3 – cor preta; “N” – Neutro – cor azul claro; “PE” – Proteção – cor verde-amarelo; Nos circuitos terminais, utilizar borneiras, seguindo a ordem, da esquerda para direita: fase(s), neutro e proteção. Sempre que utilizar uma borneira, identificar claramente a cor sendo utilizada; Todas as partes “vivas” (que possam causar choque elétrico) deverão estar protegidas de contato acidental, preferencialmente através de uma placa protetora, com grau de proteção mínimo IP 20; Todas as partes metálicas do quadro elétrico (portas, carcaças, trilhos, etc.) deverão estar conectadas ao condutor de proteção (terra); Acompanhado de todos os acessórios necessários para a sua perfeita instalação e operação; Disjuntores padrão DIN, com as seguintes características mínimas: Monopolar, bipolar ou tripolar, conforme o projeto elétrico; Curva B ou C, conforme o projeto elétrico; Corrente nominal conforme o projeto elétrico; Atendimento a ABNT NBR IEC 60947-2:2013 e a ABNT NBR NM 60898:2004; Da mesma marca que o quadro elétrico, garantindo a certificação ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3; Fixação por encaixe em trilho DIN 35 mm; Tensão de operação nominal (Ue segundo a ABNT NBR IEC 60947-2:2013): 220 V AC; Tensão de isolamento nominal (Ui segundo a ABNT NBR IEC 60947-2:2013): 220 V AC; Frequência de operação nominal: 60 Hz; Capacidade de interrupção em curto-circuito (Icu segundo a ABNT NBR IEC 60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão, 220 V AC, 60 Hz): 5 kA ou superior; Capacidade de interrupção em curto-circuito (Icn segundo a ABNT NBR IEC 60898 - Disjuntores, 220 V AC, 60 Hz): 5 kA ou superior; Grau de proteção, segundo a ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP): IP20; Marcação da tensão e corrente nominal impressa no disjuntor pelo fabricante. Dispositivo Diferencial Residual, de alta sensibilidade, com as seguintes características mínimas: Da mesma série utilizada para certificação do quadro elétrico conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); Tetrapolar (3P + N), conforme projeto; Corrente nominal residual: 30 mA (alta sensibilidade, para proteção de pessoas); Tipo conforme o projeto (AC, A ou B) Corrente nominal: 50 A; Da mesma marca que o quadro elétrico, garantindo a certificação ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3; Atendimento às normas ABNT NBR NM 61008-1; ABNT NBR NM 61008-2-1; IEC/DIN EN 61543 (VDE 0664-30); IEC/DIN EN 62423 (VDE 0664-40) Fixação por encaixe em trilho DIN 35 mm; Tensão de operação nominal 380 V AC; Frequência de operação nominal: 60 Hz; Categoria de sobretensão: III; Grau de poluição: II. Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), com as seguintes características mínimas: Da mesma série utilizada para certificação do quadro elétrico conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); Para uso interno; Número de fases: 1 (monofásico); Tensão máxima de operação (Uc): 270-280 VAC; Tensão nominal de operação (Un): 220-230 VAC; Corrente nominal de descarga: In = 20 kA (curva 8/20 µs); Corrente máxima de descarga: Imáx = 40 kA (curva 8/20 µs); Nível de proteção (Up): 1.400 V; Classe II (também conhecido como classe C); Fixado em trilho DIN 35 mm; Com sinalização de fim de vida útil; Fabricado em material anti-chama; Condutores internos, do tipo extra-flexíveis (classe 5) e anti-chama, livre de halogênios, capazes de operar a 90 °C em serviço contínuo, com as seguintes características mínimas: Referência comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV Área nominal de seção condutora: conforme o projeto; Cor do isolamento: marrom, cinza e preto para fases, azul-claro para neutro, verde ou verde-amarelo para proteção (serão aceitas fitas isolantes para identificação); Cabo flexível unipolar (singelo) de cobre (têmpera mole) formado por fios de cobre nu (não revestido); Isolação em dupla camada por composto termofixo poliolefínico extrudado não halogenado EPR/B; Enchimento por composto poliolefínico não halogenado; Cobertura por composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Tensão mínima de isolação (Vo/V): 0,6/1kV; Temperatura de operação (classe térmica) em serviço contínuo (regime permanente): 90 °C; Encordoamento extraflexível: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)); Característica de não propagação e com autoextinção de chama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ausência de emissão de gases corrosivos; Atendimento às exigências das normas ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kVRequisitos de desempenho, ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos e ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD); Canaleta plástica para quadros elétricos, com as seguintes características mínimas: Canaleta para organização e proteção de condutores na parte interna de quadros elétricos; De acordo com a norma ABNT NBR IEC 61084-1:2021; Fornecido com tampa; Com furação lateral “aberta”; Cor cinza; Tipo antichama, conforme UL94 V-0; Bornes de conexão, com as seguintes características mínimas: Quantidade por quadro: de acordo com o projeto, para todas as conexões externas (geral e cargas terminais); Para cabos com seção de condução compatível com o projeto elétrico; Material isolante em poliamida; Cor cinza, azul e verde-amarelo, conforme a aplicação; Para fixação em trilho DIN 35 mm; Terminal de compressão pré-isolado para condutores de baixa corrente, com as seguintes características mínimas: Tipo do terminal: conforme a necessidade; Terminal a compressão para condutores com seção nominal com 01 compressão; Fabricação em cobre; Terminal completamente estanhado; Com capa plástica de isolação na região da conexão do condutor com o terminal; Tensão de isolação: 380 Vac. Fornecido com kit de instalação, com as seguintes características mínimas; Todos os materiais necessários para instalação do quadro, incluindo: material para fixação, parafusos e porcas de fixação, condutores de equipotêncialização, e demais materiais necessários para perfeita instalação do quadro elétrico. Etiqueta de identificação externa de quadro elétrico, incluindo placa de acrílico com a identificação do quadro; Anilhas (marcador) de identificação de cabos (fora do painel), com as seguintes características mínimas: Anilhas gravadas própria para identificação de cabos elétricos; Comprimento aproximado de 3,5 mm; Anti-chama (flamabilidade UL94 V0); Fabricada em PVC; Observação: na parte interna do painel, deverão ser utilizadas plaquetas do tipo de-para. Serviços: O serviço de fornecimento e instalação de quadro elétrico consiste na instalação completa do quadro elétrico conforme as especificações técnicas do fabricante, as normas vigentes e as boas práticas e engenharia, incluindo inclusive a conexão (com acabamento apropriado) de eletrodutos e eletrocalhas ao quadro, fixação do quadro a parede, montagem de todos os acessórios e conexões internas do quadro elétrico, testes e identificações de condutores, crimpagem de todos os condutores para instalação nos barramentos e disjuntores, organização e identificação de todos os condutores, e demais serviços necessários para perfeita instalação e operação do circuito. O quadro deverá ser completamente montado e testado em fábrica, em montador credenciado pelo fabricante original do equipamento. Os dispositivos e procedimentos utilizados na montagem deverão ser conforme a orientação do fabricante e dos testes realizados para homologação do painel. Os testes de rotina são obrigatórios. O projeto elétrico será entregue junto com a ordem de serviço. Ela irá prever, principalmente, disjuntores, dispositivos de proteção contra surto e dispositivos diferenciais residuais. Todos os componentes acessórios (bornes, calhas internas, trilhos DIN, parafusos, placas de montagem, barramentos, etc.) deverão ser incluídos. Não serão utilizados elementos de automação (contatoras, relés, etc.). O quadro deverá ser de sobrepor ou embutido na parede de alvenaria, conforme detalhe em projeto. O quadro deverá ser instalado de tal forma que ele fique nivelado em relação ao teto/piso do ambiente. O serviço inclui o material e mão de obra necessária para fixação do quadro no espaço previsto em projeto. O serviço inclui a instalação dos eletrodutos no quadro elétrico, incluindo o acabamento necessário para que os cabos não sejam danificados (uniduts ou semelhantes). Após a instalação do fundo, o quadro deverá ser limpo, antes do início da instalação elétrica. O quadro só poderá ser furado em suas flanges (com as flanges fora do painel), de forma que não suje o quadro fornecido. Todas as conexões elétricas deverão ser obrigatoriamente terminadas com terminais de compressão tipo pino apropriados, fabricados em cobre e estanhados. O uso da ferramenta adequada para crimpagem é obrigatória. Todos os condutores (incluindo fase, neutro e terra) deverão ser obrigatoriamente anilhados e identificados, conforme detalhe em projeto. Na ausência de detalhe de projeto utilizar o número do circuito. Os condutores devem ser organizados de tal forma que o raio de curvatura mínimo dos cabos seja obedecido. Nenhum cabo deve forçar o barramento ou disjuntor ao qual ele está conectado. A montagem elétrica deve seguir o projeto, e deverá otimizar as conexões e os posicionamentos para deixar o quadro o mais limpo e organizado possível. Ao final da montagem elétrica, o quadro deverá ser limpo e testado. Os documentos de certificação do quadro deverão ser entregues com a obra; Após os testes, a tampa e os demais acabamentos deverão ser instalados, com o devido cuidado para não danificar o acabamento. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Parte 3: Requisitos Particulares para Montagem de Acessórios de Baixa Tensão Destinados a Instalação em Locais Acessíveis a Pessoas Não Qualificadas Durante sua Utilização - Quadros de Distribuição Referência Comercial: Schneider Electric Prisma G, ABB System Pro E, Siemens Alpha, GE QuiXtra 630 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03261 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Condulete de alumínio de 3/4” - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio para eletrodutos de 3/4”, de sobrepor, com tipo conforme a aplicação, com tampa, kit de vedação e conectores retos. Materiais: Condulete múltiplo de alumínio, com as seguintes características mínimas: 1. Para eletrodutos de 3/4”; 2. Tipo conforme a aplicação (C, E, L, T etc.); 3. Com ou sem rosca, a depender da aplicação; 4. Poderá ser fornecido o condulete tipo múltiplo, acompanhado dos tampões e pelo menos 2 conectores; 5. Fabricado em liga de alumínio SAE 306; 6. Com ou sem pintura (padrão), a depender do utilizado no local; 7. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 8. Para uso em ambiente interno (abrigado); 9. Próprio para uso como caixa de passagem ou como caixa terminal de equipamentos (tomada e interruptor); 10. Com local para fixação de tampa com porta equipamentos ou tampa cega, casos seja para caixa terminal de equipamentos; 11. Fornecido com tampa conforme a aplicação: 11.1. Para conduletes de eletrodutos de 3/4”; 11.2. Perfeitamente compatível com os conduletes fornecidos ou existentes; 11.3. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 11.4. Tipo conforme a aplicação (cega, 1‐3 postos, furos para rede, tomadas etc.); 11.5. Fabricado em liga de alumínio SAE 306; 11.6. Com ou sem pintura (padrão), a depender do utilizado no local; 11.7. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 11.8. Para uso em ambiente interno (abrigado); 11.9. Próprio para uso como caixa de passagem (tampa cega) ou como caixa terminal de equipamentos (tomada e interruptor); 11.10. Acompanhado de parafusos para fixação e montagem. 12. Fornecido com kit de vedação: 12.1. Para conduletes de eletrodutos de 3/4”; 12.2. Perfeitamente compatível com os conduletes fornecidos ou existentes; 12.3. Composto de juntas de vedação necessárias para tornar o grau de proteção do condulete IP54; 12.4. Composto por junta de vedação da tampa, junta de vedação para eletrodutos e demais juntas necessárias para vedação do conjunto; 12.5. Próprio para tornar conduletes adequados para uso externo; 12.6. Acompanhado de todos os acessórios necessários para utilização e montagem. 13. Fornecido com conector reto, com as seguintes características mínimas: 13.1. Tipo conforme a aplicação (box reto, unidut cônico, unidut reto etc.); 13.2. Poderão ser fornecidos acessórios tecnicamente compatíveis com a funcionalidade; 13.3. Para eletrodutos de 3/4”; 13.4. Fabricado em liga de alumínio; 13.5. Um lado próprio para eletrodutos (rosca conforme a aplicação); 13.6. Um lado com rosca BSP e arruela (conforme a aplicação); 13.7. Perfeitamente compatível com os eletrodutos e conduletes fornecidos ou existentes; 13.8. Resistência mecânica para uso em expostos (sobrepor); 13.9. Acompanhado de parafusos (com tratamento para melhorar a resistência a corrosão) e arruela para fixação e montagem. Serviços: 1. Instalação de conectores conforme necessidade; 2. Instalação dos conduletes conforme projeto executivo; 3. Conexão dos eletrodutos conforme projeto executivo; 4. Limpeza do local de instalação, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela Contratada. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: 1. Contempla o fornecimento e a instalação do condulete em alvenaria, concreto ou drywall, no piso parede ou teto; 2. A instalação deve ser feita de modo a deixar o condulete e a infraestrutura associada (eletrodutos) nivelados; 3. A fixação deve ser feita evitando danificar o acabamento existente; 4. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação; 5. Ao final da instalação, o local de instalação e o interior da caixa deve ser limpo; 6. O tipo de condulete (L ou X) bem como os acessórios (unidut, tampões e redução) deverão ser fornecidos conforme a necessidade de projeto; 7. Nenhum buraco do condulete deve ficar aberto ao final da instalação; 8. Os furos, fixações e acessórios para instalação de sobrepor em alvenaria, drywall e concreto estão previstos; 9. O serviço contempla o fornecimento e a instalação de eventuais acessórios necessários para montagem, fixação ou instalação, como parafusos, buchas, redutores, vedações etc. Critérios e Condições: Critérios de medição: condulete instalado Unidade de medição: unidade Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos Referência Comercial: 1. Condulete c/ tampa: Tramontina 56101/312 (tipo C), Tramontina 56102/312 (tipo E), Tramontina 56104/312 (tipo LL), Tramontina 56105/312 (tipo LR), Tramontina 56106/312 (tipo T), Wetzel Conduletzel CSR‐15 ALU (tipo C), Wetzel Conduletzel ESR‐15 ALU (tipo E), Wetzel Conduletzel LLSR‐15 ALU (tipo LL), Wetzel Conduletzel LRSR‐15 ALU (tipo LR), Wetzel Conduletzel TSR‐15 ALU (tipo T), Daisa Dailet Modelo V DV 034 C ‐ C (tipo C), Daisa Dailet Modelo V DV 034 C ‐ E (tipo E), Daisa Dailet Modelo V DV 034 C ‐ LL (tipo LL), Daisa Dailet Modelo V DV 034 C ‐ LR (tipo LR), Daisa Dailet Modelo V DV 034 C ‐ T (tipo T); 2. Kit vedação: Tramontina 56114/072 (kit completo), Tramontina 56114/001 (junta de vedação da tampa) + Tramontina 56114/022 (junta para eletrodutos, 3 unidades), Wetzel V‐15 POL (junta de vedação da tampa) + Wetzel AV‐15 EPDM (junta para eletrodutos, 3 unidades); 3. Box reto: Tramontina 56127/002, Wetzel CRA-15 ALU; 4. Unidut cônico: Tramontina 56126/002, Wetzel CS-15 ALU S/ VED. Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03263 | Grande Área Ar Condicionado | Categoria Equipamentos Terminais e Unitários | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Ar-condicionado split dutado 24.000 BTU/h |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 24.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, refrigerante R-410A, controle remoto com ou sem fio (conforme projeto), com função de reinício automático (modo auto-restart) após falha no fornecimento de energia, para instalação embutido em forro e acoplada a duto. A máquina deve ter largura máxima de 1100mm. Materiais: Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 24.000 BTU/h, 1F/220V/60Hz, refrigerante R-410A, largura máxima 1100mm, controle remoto com ou sem fio (conforme ordem de serviço), para instalação embutido em forro e acoplada a duto. Serviços: O serviço de instalação do equipamento split deverá observar as seguintes diretrizes: 1. Deverá ser realizado o transporte do aparelho de sua atual localização até o local de sua instalação, ambos dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal ou Residências Oficiais. Durante o transporte, as unidades não devem ser balançadas ou inclinadas, respeitando as recomendações do manual do fabricante; 2. O equipamento deverá ser instalado no local determinado pela Fiscalização seguindo as recomendações do manual do fabricante; 3. O serviço inclui todos os materiais necessários à instalação e fechamento do equipamento em si, inclusive gás refrigerante. As válvulas e os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento serão cobrados separadamente conforme serviços descritos nestas especificações; 4. As tubulações (de conexão e de drenagem) deverão ser embutidas na parede, onde determinado pela Fiscalização, utilizando sifão onde determinado pelo manual do fabricante ou quando recomendado; 5. O custo das tubulações de refrigerante e dreno, além do isolamento térmico, será cobrado separadamente do serviço de instalação de split, utilizando o serviço de instalação de tubos de PVC e cobre e de isolamento elastomérico, descritos nestas Especificações; 6. Os tubos da linha frigorígena deverão ser de cobre conforme referências normativas do serviço correspondente e ter bitola e espessura de isolamento definidos conforme aplicação, incluindo sifão quando recomendado pelo fabricante ou instruído pela Fiscalização. A Contratada deverá isolar os tubos de conexão separadamente; 7. O dreno de condensado do equipamento deverá ser instalado em declive para não haver acúmulo de água na tubulação, em PVC com bitola conforme necessidade da aplicação, e conectado à rede pluvial, incluindo sifão quando recomendado ou instruído pela Fiscalização. Isolar a tubulação de drenagem onde determinado pela Fiscalização. Todas as conexões do sistema de drenagem devem ser seladas; 8. Os fios dos cabos elétricos deverão ser conectados sem folga aos terminais conforme manual de instalação do equipamento; 9. Deverão ser realizados testes em todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos com a pressão recomendada no manual do fabricante, e deverá ser verificado o perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem realizando um teste de drenagem, colocando água dentro da bandeja de condensado; 10. A instalação das unidades evaporadora e condensadora deverá ser realizada de forma nivelada; 11. A ligação elétrica entre a evaporadora e a condensadora será efetuada por cabo multipolar ou condutores singelos (mínimo # 2,5mm²), antichama, livre de halogênios, (Ref. Comercial: Prysmian Afumex 0,6/1kV) conforme especificado na tabela de serviços. Após a completa instalação do sistema, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: Teste de estanqueidade com pressão recomendada no manual do fabricante, utilizando cilindro de nitrogênio e regulador de pressão; Desidratação do sistema, utilizando bomba de alto vácuo, manifold para o gás refrigerante utilizado e vacuômetro. O nível de vácuo deverá ser mantido por tempo determinado no manual do fabricante antes da realização da carga de fluido refrigerante; Carga de fluido refrigerante, utilizando cilindro de carga, manifold e termômetro de contato ou eletrônico (até obter superaquecimento entre 5º e 7º, ou indicado pelo fabricante) ou balança (até atingir carga conforme manual do fabricante); Medição da corrente do equipamento e comparar com a nominal. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Este serviço será pago conforme a quantidade de aparelhos split instalados, de acordo com o tipo e a capacidade térmica. Condições de Recebimento: O relatório a ser apresentado deve conter: 1. O detalhamento dos equipamentos instalados deve conter informações sobre marca, modelo e número de série; 2. O detalhamento dos testes realizados e resultados obtidos deve conter os resultados dos testes e medições supracitados e comparação com valores de referência dos manuais do fabricante. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos Referência Comercial: Carrier Built-in Versatile 24.000 BTU/h 42BQA024510KC/38KQK024515MC Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03264 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Cerâmicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cerâmica para revestimento de PAREDES de superfícies internas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimento cerâmico de paredes, conforme indicado em projeto, seguindo, se for o caso, o padrão e dimensões existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc Materiais: 1) Cerâmica esmaltada acabamento brilho ou acetinado, retificada ou não retificada, com juntas de até 3mm, absorção de água menor ou igual a 20%. Resistência ao manchamento classe 5, conforme indicada em projeto; 2) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas e porcelanato para áreas internas e externas de parede; 3) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas em paredes de gesso acartonado 4) Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos Serviços: 1) Preparação do Substrato: O assentamento só poderá ser realizado após a completa cura do reboco (no caso de reboco novo ou recomposto), cerca de 14 (quatorze) dias após sua execução. A superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2) Preparação dos produtos: A argamassa deve ser preparada de acordo com as indicações do fabricante. O emprego da argamassa deve ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 3) Assentamento: O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante de assentamento conforme especificado no item “Detalhamento – Materiais”, de acordo com o local de assentamento e as características da base (área interna, área externa, fachadas, divisórias de gesso acartonado). A argamassa será estendida numa camada uniforme de 3 a 4 mm. Os cortes e furos nas peças cerâmicas deverão ser realizados com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. A paginação, quando for o caso, será realizada conforme padrão existente, indicação em Projeto ou determinação da Fiscalização. 4) Juntas: As espessuras das juntas, a serem obtidas com o emprego de espaçadores próprios, deverão seguir, nessa ordem: a) padrão existente; b) determinação em detalhe específico, determinação em projeto e determinação na OS; c) orientações do fabricante da cerâmica; d) padrão preestabelecido – 1,5 mm para peças de 15x15cm; 2,0 mm para peças entre 15x15 cm e 20x20 cm; 3,0 a 5,0 mm para peças de 20x20 cm a 30x40cm; 5,0 a 10,0 mm para peças acima de 30x40 cm. O rejuntamento deverá ser executado decorridos 72 (setenta e duas) horas do assentamento, ou no prazo indicado pelo fabricante da argamassa de assentamento, efetuado com argamassa de rejuntamento industrial, conforme descrito no item “Detalhamento – Materiais”. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Em caso de recomposição, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a instalação de revestimento cerâmico (cerâmica e rejunte) com características iguais ou similares ao existente no local. Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, inclusive para rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: Conforme detalhe gráfico. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos - Procedimento ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento ABNT NBR 13755:1996 Versão Corrigida: 1997 - Revestimento de par ABNT NBR 13816:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia ABNT NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Classificação ABNT NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios ABNT NBR 14081:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas ABNT NBR 15825:2010 - Qualificação de pessoas para a construção civil – Perfil profissional do assentador e do rejuntador de placas cerâmicas e porcelanato para revestimentos Referência Comercial: Fabricante Eliane, modelo Branco Piscina, 20x20; Fabricante Portobello, modelo Idea Bianco, ou Antartida, 30x60; Fabricante Biancogres, modelo Tradizione, 32x60; Fabricante Biancogres, modelo originale, 32x60; Ou similares Referência Externa: https://www.eliane.com/produtos/branco-piscina-20x20-sc-186023 https://www.biancogres.com.br/produto/tradizionale-bianco?gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01lyMo8rm932xP-_XIGEshoPPUU8dsee1NXP7R-B0vULOFgY_CW4RooaArs5EALw_wcB https://www.portobello.com.br/produtos/white-home/field-tile/antartida/30x60-brilho/26090E |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03265 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Cerâmicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cerâmica para revestimento de PISOS de superfícies internas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimento de pisos e rodapés, incluindo rejuntamento, em cerâmica para revestimento de paredes, seguindo, se for o caso, o padrão e dimensões existentes no local. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc Materiais: 1) Cerâmica esmaltada, classe de abrasão superficial PEI-IV ou PEI-V (a critério da Fiscalização, conforme local de instalação), acabamento acetinado, retificada ou não retificada, com juntas de até 3mm, absorção de água menor ou igual a 20%. Resistência ao manchamento classe 5. Categoria Semi-Gres. Coeficiente de atrito ≥ 0,4. Cor branco, cinza ou bege, conforme projeto. 2) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas e porcelanato para áreas internas e externas de parede; 3) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas em paredes de gesso acartonado 4) Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos Serviços: 1)Preparação do Substrato: O assentamento só poderá ser realizado após a completa cura do reboco (no caso de reboco novo ou recomposto), cerca de 14 (quatorze) dias após sua execução. A superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Preparação dos produtos: A argamassa deve ser preparada de acordo com as indicações do fabricante. O emprego da argamassa deve ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 3)Assentamento: O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante de assentamento conforme especificado no item “Detalhamento – Materiais”, de acordo com o local de assentamento e as características da base (área interna, área externa, fachadas, divisórias de gesso acartonado). A argamassa será estendida numa camada uniforme de 3 a 4 mm. Os cortes e furos nas peças cerâmicas deverão ser realizados com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. A paginação, quando for o caso, será realizada conforme padrão existente, indicação em Projeto ou determinação da Fiscalização. 4)Juntas: As espessuras das juntas, a serem obtidas com o emprego de espaçadores próprios, deverão seguir, nessa ordem: a) padrão existente; b) determinação em detalhe específico, determinação em projeto e determinação na OS; c) orientações do fabricante da cerâmica; d) padrão preestabelecido – 1,5 mm para peças de 15x15cm; 2,0 mm para peças entre 15x15 cm e 20x20 cm; 3,0 a 5,0 mm para peças de 20x20 cm a 30x40cm; 5,0 a 10,0 mm para peças acima de 30x40 cm. O rejuntamento deverá ser executado decorridos 72 (setenta e duas) horas do assentamento, ou no prazo indicado pelo fabricante da argamassa de assentamento, efetuado com argamassa de rejuntamento industrial, conforme descrito no item “Detalhamento – Materiais”. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Em caso de recomposição, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a instalação de revestimento cerâmico (cerâmica e rejunte) com características iguais ou similares ao existente no local. Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, inclusive para rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: Tabela: Conforme detalhe gráfico. Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos - Procedimento ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento ABNT NBR 13755:1996 Versão Corrigida: 1997 - Revestimento de par ABNT NBR 13816:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia ABNT NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Classificação ABNT NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios ABNT NBR 14081:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas ABNT NBR 15825:2010 - Qualificação de pessoas para a construção civil – Perfil profissional do assentador e do rejuntador de placas cerâmicas e porcelanato para revestimentos Referência Comercial: Fabricante Eliane, modelo Cargo Plus White AC 45x45cm; Fabricante Eliane, modelo Forma Branco AC 45x45cm; Fabricante Biancogres, modelo Classic branco, 60x60cm; ou equivalente técnico Referência Externa: https://www.eliane.com/produtos/cargo-plus-white-ac-45x45-sc-8040917 |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03266 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Cerâmicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Cerâmica de linha industrial para revestimento de PISOS E PAREDES de superfícies internas e externas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação ou recomposição de revestimento de paredes e pisos, rodapés e soleiras, incluindo rejuntamento, em cerâmica para revestimento de pisos e paredes. Serão em qualidade extra, classe de abrasão PEI 5, resistência química classe “A”, categoria grés, resistência a tráfego intenso (inclusive empilhadeiras e carrinhos) utilizando a referência comercial (a depender do piso existente, poderá a fiscalização solicitar outra referência de dimensões e cores). Em casos de recomposição, poderá o projeto ou a fiscalização solicitar amostras que se adequem ao padrão, cor e dimesnões existentes no local, buscando alternativa similar. Para aplicação exclusiva em áreas de uso industrial, áreas técnicas e cozinhas profissionais, ou similares, áreas externas e fachadas no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, argamassa colante, rejunte, espaçadores, etc Materiais: 1) Cerâmica de uso industrial, de fácil limpeza, resistência mecânica e química, alta resistência à abrasão, antiderrapante, resistente ao tráfego intenso (inclusive empilhadeiras e carrinhos), extrudadas, para áreas externas ou internas, inclusive fachadas. As peças deverão ser submetidas a aprovação pela Fiscalização. Dimensões 300x300x9mm, 240x116x9mm, 300x147x9mm. 2) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas e porcelanato para áreas internas e externas de piso (tipo ACII), composto de cimento areia quartzosa, aditivos e polímeros, a ser utilizado somente em áreas de piso externas. 3) Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e de fungicidas. 4) Argamassa Industrial de Assentamento de peças cerâmicas em paredes de gesso acartonado 5) Rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, em cores diversas, resistente à formação de fungos Serviços: 1)Preparação do Substrato: O assentamento só poderá ser realizado após a completa cura do reboco (no caso de reboco novo ou recomposto), cerca de 14 (quatorze) dias após sua execução. A superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. 2)Preparação dos produtos: A argamassa deve ser preparada de acordo com as indicações do fabricante. O emprego da argamassa deve ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 3)Assentamento: O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante de assentamento conforme especificado no item “Detalhamento – Materiais”, de acordo com o local de assentamento e as características da base (área interna, área externa, fachadas, divisórias de gesso acartonado). A argamassa será estendida numa camada uniforme de 3 a 4 mm. Os cortes e furos nos azulejos deverão ser realizados com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. A paginação, quando for o caso, será realizada conforme padrão existente, indicação em Projeto ou determinação da Fiscalização. 4)Juntas: As espessuras das juntas, a serem obtidas com o emprego de espaçadores próprios, deverão seguir, nessa ordem: a) padrão existente; b) determinação em detalhe específico, determinação em projeto e determinação na OS; c) orientações do fabricante da cerâmica; d) padrão preestabelecido – 1,5 mm para peças de 15x15cm; 2,0 mm para peças entre 15x15 cm e 20x20 cm; 3,0 a 5,0 mm para peças de 20x20 cm a 30x40cm; 5,0 a 10,0 mm para peças acima de 30x40 cm. O rejuntamento deverá ser executado decorridos 72 (setenta e duas) horas do assentamento, ou no prazo indicado pelo fabricante da argamassa de assentamento, efetuado com argamassa de rejuntamento industrial, conforme descrito no item “Detalhamento – Materiais”. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critério de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva executada, inclusive para rodapés. Unidade de Medição: m² (metro quadrado). Detalhe Gráfico: n/a Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos - Procedimento ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento ABNT NBR 13755:1996 Versão Corrigida: 1997 - Revestimento de par ABNT NBR 13816:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia ABNT NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas para revestimento – Classificação ABNT NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios ABNT NBR 14081:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas ABNT NBR 15825:2010 - Qualificação de pessoas para a construção civil – Perfil profissional do assentador e do rejuntador de placas cerâmicas e porcelanato para revestimentos Referência Comercial: Cerâmica Gail Industrial linha Gressit 300x300x9mm, 240x116x9mm ou 300x147x9mm cor 1001 – Bege, ou similares. Referência Externa: https://gail.com.br/_colecoes/industrial/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03471 | Grande Área Civil | Categoria Revestimentos Sintéticos | Unidade: m | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Perfil em MDF para acabamento de piso sintético laminado flutuante - Instalação/Substituição |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação/substituição de perfil em MDF laminado de alta resistência, superfície em overlay, para acabamento de piso sintético flutuante. Materiais: • _Perfil T_ ou _perfil de dilatação_ é necessário para garantir que o piso laminado flutuante realize o movimento natural da madeira que é dilatar e retrair. • _Perfil de parede_ é ideal para ambientes que não utilizam rodapés, como acabamentos em soleiras mais altas que o piso, contorno de móveis embutidos e paredes de vidros. • _Perfil redutor_ é perfeito para um acabamento entre diferentes tipos de piso. Seu uso é ideal para acabamento em locais onde o piso sintético laminado flutuante está mais alto do que outro revestimento. Serviços: Fornecimento e instalação/substituição de perfil em MDF para acabamento de piso sintético flutuante, laminado de alta resistência, superfície em overlay. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: Este item não deve ser utilizado em conjunto com o item SF-01116, haja vista que este último já contém em seu escopo a instalação/substituição dos perfis de acabamento para o piso sintético laminado flutuante. Critérios e Condições: •Critério de Medição: elemento instalado •Unidade de Medição: m (metro) Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: n/a Referência Comercial: Durafloor Nature ou equivalente técnico Referência Externa: https://www.durafloor.com.br/produtos-acessorios/ |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03552 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação - Luminárias | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária Plafon LED Slim 15 W - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon LED, quadrado ou redondo, tipo slim, com 15 W. Materiais: Luminária tipo plafon LED com as seguintes características mínimas: Potência do LED de 15 W; Fluxo luminoso de 1125 lm; Eficiência de 75 lm/W; Driver integrado à luminária; Alimentação bivolt automática (100-240 V); Temperatura de cor conforme a aplicação; Vida útil de 30.000 horas; Grau de proteção IP20; Tipo slim, com profundidade de aproximadamente 35 mm; Quadrado, com aproximadamente 200 mm nas laterais, ou redondo, com aproximadamente 200 mm de diâmetro; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 QUADRADO BIV (7014215) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 QUADRADO BIV (7014217) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 REDONDO BIV (7014214) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV (7014216) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03553 | Grande Área Elétrica | Categoria Iluminação - Luminárias | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Luminária Plafon LED Slim 24 W - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon LED, quadrado ou redondo, tipo slim, com 24 W. Materiais: Luminária tipo plafon LED com as seguintes características mínimas: Potência do LED de 24 W; Fluxo luminoso de 1800 lm; Eficiência de 75 lm/W; Driver integrado à luminária; Alimentação bivolt automática (100-240 V); Temperatura de cor conforme a aplicação; Vida útil de 30.000 horas; Grau de proteção IP20; Tipo slim, com profundidade de aproximadamente 35 mm; Quadrado, com aproximadamente 225 mm nas laterais, ou redondo, com aproximadamente 240 mm de diâmetro; Fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Serviços: O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação, tais como lâmpadas, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros). Deverão ser previstas bordas e acessórios para fixação em forros especiais. Para alimentação elétrica, as luminárias deverão possuir cabos 3x2,5 mm2 com plugue macho e fêmea 2P+T (três pinos) de 10A. O item contempla a montagem da luminária, incluindo as fixações internas de elementos como lâmpada e a fixação da luminária no forro, as conexões elétricas internas e externas (incluindo a conexão de aterramento da carcaça na luminária) e o teste de funcionamento. Deverá ser feita a limpeza das luminárias e lâmpadas ao final dos serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Referência Comercial: Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 QUADRADO BIV (7014219) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 QUADRADO BIV (7014221) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV (7014218) Osram LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV (7014220) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03554 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x2 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x2. Materiais: Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x2, com as seguintes características mínimas: Fabricada em metal com alta resistência mecânica e a corrosão (latão, alumínio ou inox); Acabamento conforme a aplicação, incluindo metálico prata (cromado) ou dourado (bronze); Dimensões aproximadas para caixas 4x2; Tipo unha simples (variação conforme a aplicação – energia, rede, quadrada, redonda, etc.). Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa unha na caixa de piso adequada. O serviço engloba o fornecimento de acessórios para instalação como parafusos. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tramontina Tampa unha simples para caixa de piso 4x2 cromada (56121095), Tramontina Tampa unha simples para caixa de piso 4x2 dourada (56121205), Levilux TP-617, Levilux TP-623, Olivo PL04, Olivo PL04/2, Olivo PL15, Olivo PL18 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03555 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x4 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x4. Materiais: Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x4, com as seguintes características mínimas: Fabricada em metal com alta resistência mecânica e a corrosão (latão, alumínio ou inox); Acabamento conforme a aplicação, incluindo metálico prata (cromado) ou dourado (bronze); Dimensões aproximadas para caixas 4x4; Tipo unha simples (variação conforme a aplicação – energia, rede, quadrada, redonda, etc.). Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa unha na caixa de piso adequada. O serviço engloba o fornecimento de acessórios para instalação como parafusos. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tramontina Tampa unha simples para caixa de piso 4x4 cromada (56121096), Tramontina Tampa unha simples para caixa de piso 4x4 dourada (56121206), Levilux TP-619, Levilux TP-620, Olivo PL10, Olivo PL11, Olivo PL19 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03556 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4x4 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4x4. Materiais: Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4x4, com as seguintes características mínimas: Fabricada em metal com alta resistência mecânica e a corrosão (latão, alumínio ou inox); Acabamento conforme a aplicação, incluindo metálico prata (cromado) ou dourado (bronze); Dimensões aproximadas para caixas 4x4; Tipo unha dupla (variação conforme a aplicação – energia, rede, quadrada, redonda, etc.). Serviços: O serviço contempla a instalação da tampa unha na caixa de piso adequada. O serviço engloba o fornecimento de acessórios para instalação como parafusos. Devem ser tomados os devidos cuidados para que o acabamento não seja danificado durante a obra, especialmente nos momentos de instalação de cabos e na pintura. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Tramontina Tampa unha dupla para caixa de piso 4x4 cromada (56121097), Tramontina Tampa unha dupla para caixa de piso 4x4 dourada (56121207), Levilux TP-618, Levilux TP-624, Olivo PL12, Olivo PL12/2, Olivo PL16 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03557 | Grande Área Elétrica | Categoria Interruptores e Tomadas | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Tomada 10A para móveis - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A com encaixe para móveis. Materiais: Tomada, com as seguintes características mínimas: Do tipo 2P + T; De embutir, própria para móveis; Cor conforme a aplicação; Com moldura quadrada para uso em furos existentes; Com sistema de fixação; Contatos em latão; Fabricada em termoplástico de engenharia, autoextinguível; No novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Corrente de 10 A; Conformidade com as normas ABNT NBR 14136:2012 e ABNT NBR NM 60884:2009; Com certificado do INMETRO; Acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem, instalação e utilização (parafusos, arruelas, etc.). Serviços: O serviço contempla a instalação da tomada no móvel, com rasgos e recortes na madeira, caso necessário. O serviço também contempla a conexão do módulo nos condutores. A conexão deve ser realizada nos condutores de fase, terra e neutro, nas posições conforme especificados na norma ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização. Os condutores devem ser desencapados com a ferramenta adequada, retirando o mínimo de isolação possível para instalação do módulo. Os terminais devem ser devidamente apertados e deve ser feita uma inspeção visual garantindo que não existem curtos ou outros problemas de instalação. Os condutores de fase, neutro e terra também devem ser anilhados, nas duas pontas, com padrão conforme previsto em projeto. Na ausência de padrão, deve-se utilizar o número do circuito. Deverão ser tomados os devidos cuidados para o acabamento dos módulos e do móvel não serem danificados durante a instalação. O teste de funcionamento do módulo também está contemplado no serviço. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade fornecida. Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização ABNT NBR NM 60884:2009 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Referência Comercial: Alumbra Inova Pro 10A (85534 - placa e suporte + 85509 - tomada) Alumbra Movel Pro 10 A (85078) Lumitek Tomada Para Móveis 10 A (15000067) MarGirius Sleek 16573 (preta) MarGirius Sleek 17844 (marrom) Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03558 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa de piso 4x2 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa de piso de alumínio 4x2, com anel de regulagem. Materiais: Caixa de piso, com as seguintes características mínimas: Fabricada em alumínio; Tipo 4x2; Alta ou baixa, conforme a aplicação; Tipo cega ou com furos nas laterais conforme a aplicação (furos para eletrodutos, entre 1/2 e 1 polegada); Roscas nos furos conforme a aplicação; Acompanhada de parafusos e demais acessórios para instalação. Anel de regulagem, com as seguintes características mínimas: Completamente compatível com a caixa fornecida; Acabamento conforme a aplicação (cromado, dourado, etc.); Própria para fixar a tampa na caixa. Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa no piso e o anel de regulagem, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição de alvenaria, e também não contempla rasgo e recomposição de piso. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Caixa: Tramontina Caixa de piso 4X2 (56120013), Olivo CP42-34, Levilux CX-614 Anel de regulagem: Tramontina Anel de regulagem para caixa de piso 4x2 cromado (56121092), Olivo AR02 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |

| Código SINFRA SF-03559 | Grande Área Elétrica | Categoria Infraestrutura | Unidade: un | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Caixa de piso 4x4 - fornecimento e instalação |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de caixa de piso de alumínio 4x2, com anel de regulagem. Materiais: Caixa de piso, com as seguintes características mínimas: Fabricada em alumínio; Tipo 4x4; Alta ou baixa, conforme a aplicação; Tipo cega ou com furos nas laterais conforme a aplicação (furos para eletrodutos, entre 1/2 e 1 polegada); Roscas nos furos conforme a aplicação; Acompanhada de parafusos e demais acessórios para instalação. Anel de regulagem, com as seguintes características mínimas: Completamente compatível com a caixa fornecida; Acabamento conforme a aplicação (cromado, dourado, etc.); Própria para fixar a tampa na caixa. Serviços: O serviço contempla a fixação da caixa no piso e o anel de regulagem, bem como eventual conexão de eletrodutos e outros elementos de infraestrutura. A instalação deve ser feita de modo a deixá-lo necessariamente nivelado. Deverão ser tomadas as devidas providências (proteções) para prevenir a entrada de detritos durante a instalação. Ao final da instalação, o interior da caixa deve ser limpo. Este serviço não contempla rasgo e recomposição de alvenaria, e também não contempla rasgo e recomposição de piso. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: Critérios de Medição: unidade instalada e testada Unidade de Medição: unidade Detalhe Gráfico: Tabela: n/a Vida útil: n/a Referências Normativas: ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR IEC 60670-23:2015 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para caixas e invólucros de piso ABNT NBR 5431:2008 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões Referência Comercial: Caixa: Tramontina Caixa de piso 4X4 (56120003), Olivo CPA44-34, Levilux CX-613 Anel de regulagem: Tramontina Anel de regulagem para caixa de piso 4x2 cromado (56121092), Olivo AR04 Referência Externa: n/a |  |  |  |  |