ANEXO VIII

DESCRITIVO TÉCNICO,

PRANCHAS GRÁFICAS E

FOTOS ILUSTRATIVAS

Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados e sob demanda referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, conforme as Especificações Técnicas.

# DESCRITIVO TÉCNICO DO SENADO FEDERAL

Premissas e caráter orientativo do descritivo

Este descritivo técnico apresenta uma visão geral, em nível macro, das instalações elétricas e subsistemas associados do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com foco nos sistemas de maior criticidade e complexidade.

As informações aqui apresentadas não substituem nem alteram o Termo de Referência e demais documentos do certame, que permanecem como referência para definição de escopo, requisitos, metodologia de execução, medição e aceite.

As instalações do Senado Federal são dinâmicas. Ao longo da execução contratual podem ocorrer ampliações, remanejamentos, substituições tecnológicas, desativações e recomposições de cargas, bem como alterações de configuração operacional. Assim, as informações aqui apresentadas são orientativas e não constituem inventário exaustivo.

Todos os dados, parâmetros e quantitativos constantes deste anexo devem ser entendidos como valores de referência, sujeitos a validação e atualização ao longo da execução contratual, não constituindo garantia de completude nem base única para precificação.

Para fins de orientação, este descritivo considera, em nível macro e sem detalhamento sensível, o escopo de ativos e subsistemas elétricos e associados compatível com o Termo de Referência, incluindo, quando aplicável:

Condutores, terminais, muflas, barramentos e infraestruturas para cabos (eletrocalhas, leitos, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem e acessórios);

Quadros elétricos de baixa e média tensão, quadros de comando, painéis de automação, proteção, seccionamento e componentes associados (disjuntores, DPS, DR, fusíveis, contatores, relés, fontes, controladores, CLPs, IHMs e sinalização);

Sistemas de distribuição de energia, iluminação interna e externa, e pontos de utilização (tomadas, interruptores e acessórios);

Subestações, salas técnicas, galerias técnicas, eletrocentros, transformadores, bancos de capacitores, instrumentos de medição (multimedidores/analisadores) e transformadores de corrente/potencial;

Sistemas de energia de emergência (infraestrutura elétrica associada a GMGs, CTAs/QTAs quando integrantes das instalações elétricas da unidade, painéis e circuitos associados);

Sistemas de energia ininterrupta e redes estabilizadas (UPS/nobreaks e infraestrutura elétrica associada), incluindo baterias quando integrantes do escopo da contratação;

Sistemas de automação, supervisão, monitoramento e alarmes aplicados a subsistemas elétricos;

SPDA e sistemas de aterramento, quando integrantes do escopo do TR;

Outros sistemas associados previstos no TR, como geração fotovoltaica e subsistemas auxiliares (comando remoto, comunicação industrial, exaustão associada, portões automáticos e brise-soleil), quando aplicáveis.

Visão macro do sistema elétrico (capacidade, arranjo geral e interfaces)

O sistema elétrico do Senado Federal tem por finalidade prover o suprimento de energia elétrica às edificações e às cargas institucionais, incluindo cargas convencionais e cargas críticas, assegurando continuidade operacional por meio de arranjos de distribuição, fontes de emergência e, quando aplicável, energia ininterrupta.

O escopo do sistema elétrico abrangido por este contrato contempla, em especial, o Complexo Arquitetônico localizado na Praça dos Três Poderes, e inclui também outras unidades sob responsabilidade do Senado Federal fora desse complexo, tais como as residências oficiais e edificações/unidades de menor porte.

A carga total instalada do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal, cuja operação e manutenção preventiva e corretiva fazem parte do objeto do contrato, é de 16.000 kVA (valor de referência).

O suprimento principal é estruturado por subestações que realizam a transformação e a distribuição para os barramentos de baixa tensão (380/220 V), alimentando quadros gerais e redes de distribuição prediais e setoriais.

A potência total disponível nas subestações relacionadas neste descritivo é de 12.150 kVA (valor de referência), podendo haver variações ao longo do tempo em função de remanejamentos, ampliações, substituições de equipamentos e reconfigurações operacionais. Ressalta-se que “carga instalada” e “potência disponível” são métricas de naturezas distintas (instalação versus capacidade de suprimento nas subestações relacionadas), não devendo ser interpretadas como equivalentes.

De forma complementar ao suprimento principal, o complexo dispõe de sistemas de emergência (grupos motor-geradores e distribuição associada) e de sistemas de energia ininterrupta e redes estabilizadas para cargas críticas, conforme detalhado nas seções específicas deste descritivo.

Escopo no contrato

Operação: inclui a operação rotineira do sistema elétrico interno das unidades sob responsabilidade do Senado Federal (manobras autorizadas, recomposições, restabelecimento de circuitos, acompanhamento de parâmetros e estados dos equipamentos), nos limites definidos pelas interfaces com terceiros.

Manutenção: inclui manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos ativos sob responsabilidade do Senado Federal, conforme Plano de Manutenção e diretrizes da Fiscalização, observadas as delimitações de escopo indicadas nas seções específicas (ex.: contratos específicos para determinados equipamentos, quando aplicável).

Monitoramento/alarmes: inclui o acompanhamento de alarmes e condições operacionais por rondas e/ou sistemas de supervisão/automação existentes, quando disponíveis, com tratamento inicial de anomalias e acionamentos necessários.

Limites e interfaces: a interface com a Distribuidora (Neoenergia Brasília) ocorre nos pontos de entrega e/ou nos limites de responsabilidade entre os segmentos de média tensão e baixa tensão, conforme configuração de cada subestação/unidade. Em unidades onde a média tensão for de responsabilidade da Distribuidora (Neoenergia Brasília), a atuação da Contratada restringe-se às instalações sob responsabilidade do Senado Federal, tipicamente a partir do(s) barramento(s) de baixa tensão e demais infraestruturas internas associadas, respeitados procedimentos de segurança, autorização e coordenação operacional aplicáveis.

Subestações e distribuição (média tensão / baixa tensão)

As subestações do Senado Federal têm a finalidade de receber o suprimento em média tensão, promover a transformação para baixa tensão e distribuir energia para as unidades atendidas, por meio de quadros gerais, painéis, disjuntores, barramentos/cabeamento e infraestrutura de distribuição interna.

No Complexo Arquitetônico, existem dois regimes principais de responsabilidade quanto à média tensão:

subestações em que a média tensão (13,8 kV) é mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília), cabendo à Contratada a operação e manutenção do sistema de baixa tensão (380/220 V) e da distribuição interna associada; e

subestações em que a média tensão (13,8 kV) e a baixa tensão (380/220 V) são integralmente mantidas e operadas pela Contratada, incluindo proteção, comando, circuitos auxiliares e supervisão/automação, quando existentes.

Todas as subestações listadas operam com tensão primária de 13,8 kV e secundária de 380 V (com distribuição interna típica em 380/220 V).

Subestações com média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília)

Nessas subestações, a distribuição interna em baixa tensão (incluindo painéis, disjuntores e cabeamento/barramentos de distribuição) é mantida e operada pela Contratada, respeitados os limites de responsabilidade com a Distribuidora (Neoenergia Brasília).

Anexo 1 e Edifício Principal:

Transformação: 3 (três) transformadores de 1.000 kVA instalados; 1.000 kVA disponíveis em operação (referência) em baixa tensão.

Tipo de transformador: a óleo.

Observação: média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília). Baixa tensão (painéis, disjuntores e distribuição interna) mantida e operada pela Contratada.

Anexo 2 e Prodasen:

Transformação: 6 (seis) transformadores de 1.000 kVA; 6.000 kVA disponíveis em baixa tensão, distribuídos em três subsistemas (Anexo 2, Anexo 2 – Ar-condicionado e Prodasen).

Tipo de transformador: a óleo.

Observação: média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília). Baixa tensão (painéis, disjuntores e distribuição interna) mantida e operada pela Contratada.

CM3 (AT10):

Transformação: 3 (três) transformadores de 1.000 kVA; 2.000 kVA disponíveis em baixa tensão.

Tipo de transformador: a óleo.

Observação: média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília). Baixa tensão (painéis, disjuntores e distribuição interna) mantida e operada pela Contratada.

SEGRAF:

Transformação: 2 (dois) transformadores de 1.000 kVA; 1.000 kVA disponíveis em baixa tensão.

Tipo de transformador: a óleo.

Observação: média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília). Baixa tensão (painéis, disjuntores e distribuição interna) mantida e operada pela Contratada.

Interlegis:

Transformação: 2 (dois) transformadores de 500 kVA; 500 kVA disponíveis em baixa tensão.

Tipo de transformador: a seco.

Observação: média tensão mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília). Baixa tensão (painéis, disjuntores e distribuição interna) mantida e operada pela Contratada.

Subestações integralmente mantidas e operadas pela Contratada (média tensão e baixa tensão)

Nessas subestações, a Contratada é responsável pelo conjunto da subestação e pela distribuição interna associada, incluindo equipamentos de média tensão, proteção, circuitos auxiliares e baixa tensão, conforme aplicável.

Blocos 11–18 (Unidades de Apoio):

Transformação: 1 (um) transformador de 1.500 kVA; 1.500 kVA disponíveis em baixa tensão.

Tipo de transformador: a seco.

Componentes macro associados: painéis e disjuntores de média tensão, relés de proteção, retificador e banco de baterias em 24 Vcc (quando aplicável), painéis e disjuntores de baixa tensão, sistema de automação e supervisão e cabeamento de distribuição interna.

SETRAN:

Transformação: 1 (um) transformador de 300 kVA; 150 kVA disponíveis em baixa tensão.

Tipo de transformador: a óleo (subestação em poste).

Componentes macro associados: fusíveis de média tensão em poste, transformação e distribuição em baixa tensão (painéis/disjuntores) e cabeamento de distribuição interna.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação:

Inclui a operação rotineira das subestações e da distribuição interna sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo manobras autorizadas, recomposições e restabelecimentos, conforme procedimentos de segurança e orientação da Fiscalização.

Nas subestações em que a média tensão é mantida e operada pela Distribuidora (Neoenergia Brasília), a atuação operacional da Contratada restringe-se às instalações de baixa tensão e à distribuição interna associada.

Manutenção:

Subestações com MT da Distribuidora (Neoenergia Brasília): manutenção preventiva e corretiva das instalações e ativos sob responsabilidade do Senado Federal no segmento de baixa tensão e distribuição interna (painéis, disjuntores, barramentos/cabeamento e infraestrutura associada), respeitado o limite de responsabilidade com a Distribuidora (Neoenergia Brasília).

Subestações integralmente mantidas pela Contratada: manutenção preventiva e corretiva de todo o conjunto da subestação (média tensão e baixa tensão), incluindo proteção, comando, circuitos auxiliares (ex.: 24 Vcc, quando aplicável), automação/supervisão (quando existente) e distribuição interna.

Monitoramento/alarmes:

Inclui rondas técnicas, acompanhamento de condições operacionais e alarmes (quando houver supervisão/automação disponível), registro de anomalias e tratativas iniciais, com acionamentos necessários conforme criticidade e responsabilidade.

Limites e interfaces:

A interface com a Distribuidora (Neoenergia Brasília) ocorre nos pontos de entrega e nos limites de responsabilidade de cada subestação/unidade.

Intervenções e manobras na média tensão sob responsabilidade da Distribuidora (Neoenergia Brasília) não fazem parte do escopo da Contratada, cabendo a esta a coordenação operacional necessária para atuação nas instalações internas sob responsabilidade do Senado Federal.

Energia de emergência (grupos geradores, elevação e distribuição associada)

O sistema de energia de emergência tem por finalidade assegurar o atendimento de cargas essenciais e críticas em situações de indisponibilidade do suprimento normal, por meio de geração própria, com comutação e distribuição associadas. O atendimento em emergência é realizado por meio de arranjos distintos, incluindo (i) um sistema centralizado de geração e distribuição em média tensão de emergência para atendimento de unidades do Complexo Arquitetônico e (ii) sistemas locais de geração em baixa tensão para atendimento de cargas críticas em unidades específicas.

Sistema centralizado de emergência (atendimento a Anexo 1/Anexo 2/SEGRAF/Unidades de Apoio)

A energia de emergência é provida por uma Central de Geração composta por 8 (oito) grupos motor-geradores de 500 kVA cada, com operação em paralelo, totalizando 4.000 kVA (valores de referência). A energia gerada em baixa tensão é elevada por uma subestação de elevação 380 V / 2.400 V, composta por 2 (dois) transformadores de 2.000 kVA cada, com painéis de média tensão dedicados a cada transformador.

A distribuição em média tensão de emergência (2.400 V) é realizada a partir da área técnica dedicada (segragada da subestação elevação de tensão), por meio de painel de distribuição de média tensão com 8 (oito) circuitos, que alimenta transformadores rebaixadores localizados nas unidades atendidas, os quais realizam a transformação para baixa tensão e a distribuição interna das cargas em emergência.

A distribuição em média tensão de emergência (2.400 V) e os painéis/circuitos associados contam com relés de proteção dedicados, integrados aos respectivos equipamentos de manobra e proteção, conforme configuração existente.

Transformadores rebaixadores associados ao sistema centralizado de emergência (visão macro):

Anexo 1: 1 (um) transformador rebaixador de 1.000 kVA, a óleo.

Anexo 2: 1 (um) transformador rebaixador de 1.000 kVA, a óleo.

SEGRAF: 1 (um) transformador rebaixador de 1.000 kVA, a óleo.

Unidades de Apoio: 1 (um) transformador rebaixador de 1.500 kVA, a seco.

CM3 (AT10): 1 (um) transformador rebaixador de 2.000 kVA, a seco (atualmente sem carga conectada).

Sistemas locais de geração de emergência (baixa tensão – 380 V)

Além do sistema centralizado, existem sistemas locais de geração de energia elétrica de emergência, em baixa tensão (380 V), destinados ao atendimento de cargas críticas de unidades específicas:

Bloco 01 (sistema de geração 1): 2 (dois) grupos motor-geradores de 231 kVA cada (total de 462 kVA), com operação em paralelo.

Bloco 01 (sistema de geração 2): 1 (um) grupo motor-gerador de 500 kVA, carenado.

Bloco 02: 1 (um) grupo motor-gerador de 140 kVA.

Residência Oficial do Presidente do Senado Federal: 1 (um) grupo motor-gerador de 115 kVA, carenado, com chave de transferência (QTA) integrada.

O sistema de emergência, em seus diversos arranjos, contempla ainda os elementos usuais de comutação, proteção, comando, intertravamentos e manobra (painéis, chaves de transferência, disjuntores e relés associados), bem como a infraestrutura de distribuição em média e baixa tensão necessária ao atendimento das cargas de emergência, conforme configuração existente.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação: inclui a operação rotineira e o acompanhamento operacional dos sistemas de energia de emergência sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo manobras autorizadas, recomposições, restabelecimentos e apoio às partidas/transferências de emergência conforme procedimentos vigentes e orientação da Fiscalização, tanto no sistema centralizado quanto nos sistemas locais.

Manutenção: as manutenções dos grupos motor-geradores (GMG) não fazem parte do escopo desta contratação. Fazem parte do escopo a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas associadas aos sistemas de emergência sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo, conforme aplicável, subestação de elevação 380 V / 2.400 V, painéis e circuitos de distribuição em 2.400 V, transformadores rebaixadores, chaves de transferência (quando integrantes das instalações elétricas da unidade), painéis/disjuntores em baixa tensão e a distribuição interna associada.

Monitoramento/alarmes: inclui rondas técnicas, acompanhamento de condições e alarmes (quando houver supervisão/automação disponível), registro de ocorrências e tratativas iniciais, incluindo acionamentos necessários e comunicação à Fiscalização em caso de anomalias, falhas de partida/transferência, indisponibilidade de circuitos ou operação degradada.

Limites e interfaces: a atuação da Contratada deve respeitar os limites de responsabilidade entre as instalações elétricas do Senado Federal e as atividades de manutenção dos GMGs executadas por contratação específica. Sempre que houver necessidade de coordenação para testes, manutenções programadas, intervenções ou comissionamentos que envolvam GMGs e instalações associadas, a Contratada deverá atuar de forma integrada com a Fiscalização e com os responsáveis pela manutenção dos GMGs, visando preservar a continuidade operacional e a segurança das instalações.

Energia ininterrupta e redes estabilizadas (nobreak/UPS e infraestrutura associada)

Os sistemas de energia ininterrupta (nobreak ou UPS) e as redes estabilizadas têm por finalidade assegurar continuidade e qualidade do suprimento elétrico para cargas críticas e sensíveis, mitigando interrupções, afundamentos, transitórios e outras perturbações do sistema elétrico. Esses sistemas atendem, em especial, ambientes e cargas de missão crítica (incluindo o datacenter do Senado Federal) e outras cargas que demandem alimentação estabilizada, conforme a configuração existente em cada unidade.

O parque de UPS do Senado Federal inclui (i) nobreaks de grande porte com manutenção especializada externa, (ii) nobreaks de médio porte cuja manutenção é realizada no escopo desta contratação e (iii) diversos nobreaks de menor porte, monofásicos e trifásicos, distribuídos em unidades e ambientes diversos.

Nobreaks de grande porte (manutenção especializada externa)

O sistema principal de cargas críticas é composto por 15 (quinze) nobreaks (UPS) com capacidade individual de 60 kVA / 54 kW. Cada unidade possui banco de baterias associado com 32 (trinta e duas) baterias seladas do tipo AGM, de 120 Ah, conforme configuração existente.

Distribuição macro (arranjos paralelos redundantes):

Sala técnica 1: 4 (quatro) unidades em funcionamento paralelo redundante, dedicadas às cargas críticas do “Ramal X”, incluindo o datacenter do Senado Federal, com 4 (quatro) bancos de baterias.

Sala técnica 2: 4 (quatro) unidades em funcionamento paralelo redundante, dedicadas às cargas críticas do “Ramal Y”, incluindo o datacenter do Senado Federal, com 4 (quatro) bancos de baterias.

Sala técnica 3: 2 (duas) unidades em funcionamento paralelo redundante, dedicadas às cargas críticas do Anexo 1 e do Edifício Principal, com 2 (dois) bancos de baterias.

Sala técnica 4: 3 (três) unidades em funcionamento paralelo redundante, dedicadas às cargas críticas do Anexo 2, com 3 (três) bancos de baterias.

Sala técnica 5: 2 (duas) unidades em funcionamento paralelo redundante, dedicadas às cargas críticas do Edifício Interlegis, com 2 (dois) bancos de baterias.

Nobreaks de médio porte (manutenção no escopo desta contratação)

Além do sistema principal, existem sistemas ininterruptos de energia cuja operação e manutenção preventiva e corretiva fazem parte do escopo desta contratação, incluindo:

AT40: 1 (uma) unidade de nobreak (UPS) de 60 kVA, dedicada à alimentação estabilizada do Bloco 17 (serviço médico e financeiro).

Nobreaks de menor porte (manutenção no escopo desta contratação)

Complementarmente, existem diversos nobreaks de menor porte, monofásicos e trifásicos, distribuídos em unidades e ambientes diversos, destinados ao atendimento de cargas específicas. Esses equipamentos integram o parque de ativos coberto pela contratação, conforme cadastro e configuração existente, e serão tratados no Plano de Manutenção e no inventário/quantitativos por categorias compatíveis.

De forma macro, os sistemas UPS e redes estabilizadas compreendem:

unidades UPS (retificadores/inversores e módulos associados), com bypass (quando aplicável);

bancos de baterias e circuitos auxiliares associados, conforme configuração existente;

painéis, quadros e dispositivos de proteção e seccionamento associados às entradas e saídas das UPS;

redes estabilizadas e distribuição interna associada (cabos, barramentos e infraestrutura), com segregação e identificação conforme a criticidade das cargas atendidas;

interfaces com sistemas de supervisão/monitoramento e alarmes, quando existentes.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação: inclui a operação rotineira e o acompanhamento operacional dos sistemas UPS e das redes estabilizadas sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo verificação de estados, alarmes, condições de operação, acompanhamento de eventos e apoio a manobras autorizadas, recomposições e restabelecimentos, conforme procedimentos vigentes e orientação da Fiscalização.

Manutenção:

UPS de grande: fazem parte do escopo desta contratação a operação desses equipamentos, o monitoramento contínuo por meio de rondas do plantão e de sistemas automáticos de alarme (quando existentes), bem como a infraestrutura elétrica associada (painéis elétricos de distribuição, disjuntores, cabeamento e infraestrutura). A manutenção das unidades UPS e de seus bancos de baterias é realizada por outra contratação.

UPS de médio e demais nobreaks de menor porte: a operação e a manutenção preventiva e corretiva fazem parte do escopo desta contratação, incluindo, quando aplicável, bancos de baterias associados, componentes internos substituíveis, e a infraestrutura elétrica de alimentação e distribuição associada, conforme Plano de Manutenção, recomendações de fabricantes e orientação da Fiscalização.

Monitoramento/alarmes: inclui rondas técnicas e/ou acompanhamento por sistemas existentes de supervisão/monitoramento, com registro de ocorrências e tratativas iniciais, incluindo comunicação à Fiscalização e acionamentos necessários em caso de alarmes, operação degradada, falhas de transferência/bypass ou indícios de anomalia.

Limites e interfaces: a atuação da Contratada deve respeitar os limites de responsabilidade entre (i) a operação/monitoramento e a infraestrutura elétrica associada às UPS de grande porte (no escopo desta contratação) e (ii) a manutenção especializada dessas UPS e de seus bancos de baterias (em contratação específica). Quando houver necessidade de coordenação para testes, manutenções programadas, intervenções ou comissionamentos que envolvam as UPS de grande porte e suas interfaces, a Contratada deverá atuar de forma integrada com a Fiscalização e com os responsáveis pela manutenção especializada, visando preservar a continuidade operacional e a segurança das instalações.

Sistema de geração fotovoltaica

O Senado Federal possui sistema de geração de energia fotovoltaica instalado em cobertura (laje), com estrutura fixa e acesso aos módulos para fins de inspeção, limpeza e manutenção. O subsistema tem como finalidade a geração local de energia elétrica e o apoio ao monitoramento de desempenho do conjunto.

O sistema fotovoltaico atualmente em operação corresponde ao primeiro sistema implementado no Senado Federal. Há outros sistemas em processo de planejamento, que poderão ser implantados no futuro próximo, com características e dimensionamentos a serem definidos.

O sistema é composto por 3 (três) inversores de 50 kW (AC), cada um com 4 (quatro) rastreadores de ponto de máxima potência (MPPT), totalizando 12 (doze) MPPTs.

A parte em corrente contínua é composta por 24 (vinte e quatro) strings, organizadas em 6 (seis) string boxes.

O campo fotovoltaico é composto por 328 (trezentos e vinte e oito) módulos de 555 Wp, totalizando potência instalada em corrente contínua de 182,04 kWp.

O sistema possui estação meteorológica destinada ao monitoramento de desempenho e correlação com condições ambientais, permitindo acompanhamento operacional e apoio a análises de geração.

Redes elétricas prediais (iluminação, tomadas e infraestrutura)

As redes elétricas prediais compreendem os circuitos e componentes destinados ao atendimento das cargas usuais das edificações, incluindo iluminação interna e externa, tomadas de uso geral e de uso específico, e a infraestrutura necessária ao encaminhamento e proteção dos condutores. Essas redes são responsáveis por viabilizar a operação cotidiana dos ambientes e suportar alterações e adequações de layout ao longo do tempo.

As redes de iluminação e tomadas encontram-se distribuídas por área construída aproximada de 171.700 m² (área total aproximada de 344.400 m²), totalizando mais de 25.000 pontos elétricos (tomadas), em valores de referência.

Incluem	 também iluminação externa composta por postes de até 15 (quinze) metros de altura, com luminárias associadas (LED, vapor metálico ou de sódio), além de blocos autônomos, luminárias fluorescentes, eletrônicas e de LED, conforme a configuração existente e evolução tecnológica do parque instalado.

De forma macro, as redes prediais incluem:

quadros elétricos de grande, médio e pequeno porte destinados à distribuição de circuitos de iluminação e tomadas;

dispositivos de proteção e seccionamento (disjuntores e elementos associados), bem como identificação e setorização por ambientes/áreas, conforme configuração existente;

condutores e conexões associadas aos circuitos terminais;

infraestrutura para cabos (incluindo eletrocalhas, leitos, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem e acessórios), abrangendo trechos aparentes e embutidos, internos e externos;

pontos de utilização (tomadas, interruptores e acessórios), luminárias e componentes associados, conforme padrões adotados no Senado Federal.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação: inclui atendimento a demandas rotineiras de restabelecimento e recomposição de circuitos, manobras autorizadas em quadros de distribuição, substituições e ajustes associados a iluminação e tomadas, e suporte técnico à Fiscalização para intervenções prediais, conforme procedimentos vigentes.

Manutenção: inclui manutenção preventiva e corretiva das redes prediais sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo quadros elétricos, dispositivos de proteção, condutores, infraestrutura de cabos e pontos de utilização (tomadas, interruptores, luminárias e componentes associados), incluindo iluminação externa e seus elementos elétricos associados, conforme Plano de Manutenção, padrões técnicos e orientação da Fiscalização.

Monitoramento/alarmes: inclui inspeções por rondas e verificações operacionais (funcionamento de iluminação, integridade de pontos e infraestrutura aparente, condições de quadros e acessibilidade), com registro de anomalias e tratativas iniciais conforme criticidade e prioridade definida pela Fiscalização.

Limites e interfaces: a atuação da Contratada deve respeitar os limites de responsabilidade com outros contratos e disciplinas (ex.: climatização, TI, sistemas especiais), quando aplicável, restringindo-se às instalações elétricas prediais e à infraestrutura de distribuição sob responsabilidade do Senado Federal. Intervenções correlatas que demandem recomposições simples associadas à passagem/fixação de infraestrutura elétrica poderão ser executadas nos limites definidos no escopo contratual, visando viabilizar e agilizar as intervenções elétricas.

Automação, supervisão e monitoramento/alarmes

Os sistemas de automação, supervisão e monitoramento/alarmes têm por finalidade prover comando, controle e acompanhamento operacional de subsistemas elétricos e cargas associadas, com foco em confiabilidade, segurança operacional, eficiência e rapidez no diagnóstico e na resposta a eventos. Esses sistemas viabilizam desde automações locais simples até painéis de controle mais complexos com lógica programável e acionamentos de potência, além de permitir a supervisão remota de estados, alarmes e grandezas operacionais, conforme a configuração existente.

Os sistemas de automação do Senado Federal abrangem duas frentes principais:

Automação local (quadros autônomos)

Existem diversos quadros de automação autônomos distribuídos pelas unidades, com diferentes níveis de complexidade, incluindo:

esquemas de comando e acionamento de menor complexidade (ex.: acionamento de iluminação por fotocélulas, acionamento de equipamentos por programação horária, intertravamentos e lógicas simples);

painéis de automação com controladores lógicos programáveis (CLP), destinados ao comando e proteção de cargas e sistemas, com integração a dispositivos de acionamento de motores e cargas, incluindo soft-starters e inversores de frequência, com potências associadas que podem chegar a motores de até 150 kW, conforme aplicação existente;

dispositivos de comando, sinalização e segurança (botoeiras, seletores, sinalizadores, relés e intertravamentos), além de instrumentação e medições associadas, conforme a configuração de cada sistema.

Supervisão e monitoramento remoto (redes e infraestrutura de comunicação)

O Senado Federal dispõe de infraestrutura de monitoramento e supervisão remota de subsistemas e instalações, composta, de forma macro, por:

redes de comunicação e integração, incluindo Ethernet e RS485, e demais meios conforme configuração existente;

unidades de E/S (I/O) remoto, gateways e conversores, destinados à aquisição de estados e grandezas, bem como ao encaminhamento de comandos e sinais;

integração com sistemas de supervisão/monitoramento e alarmes, quando existentes, incluindo registros de eventos, estados e condições operacionais, conforme parametrização e disponibilidade.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação: inclui a operação rotineira e o acompanhamento operacional dos sistemas de automação e supervisão sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo verificação de estados, atuação sobre comandos autorizados, ajustes operacionais rotineiros (quando aplicável), e apoio a manobras e restabelecimentos associados às cargas atendidas, conforme procedimentos vigentes e orientação da Fiscalização.

Manutenção: inclui a manutenção preventiva e corretiva dos quadros de automação e dos elementos de comando e supervisão sob responsabilidade do Senado Federal, abrangendo painéis, fontes, bornes, relés, contatores, dispositivos de sinalização, unidades de I/O remoto, gateways, conversores e infraestrutura de interligação associada (incluindo cabeamento e terminação de comunicação), bem como componentes de acionamento (soft-starters e inversores de frequência) quando integrantes do escopo desta contratação e não vinculados a contrato específico. A atuação deverá observar recomendações dos fabricantes, boas práticas de engenharia, e as delimitações de responsabilidade com outros contratos/sistemas, quando aplicável.

Monitoramento/alarmes: inclui rondas técnicas e/ou acompanhamento por sistemas de supervisão existentes, com tratamento de alarmes e eventos, registro de ocorrências, verificação de integridade de comunicação (links, redes e dispositivos), e execução das tratativas iniciais para recomposição operacional, incluindo acionamentos necessários e comunicação à Fiscalização quando houver indisponibilidades, falhas recorrentes ou degradação de desempenho.

Limites e interfaces: a atuação da Contratada deve respeitar os limites de responsabilidade com outros contratos e disciplinas (ex.: climatização, sistemas especiais e TI), quando aplicável, restringindo-se aos equipamentos, painéis e infraestrutura de automação e supervisão sob responsabilidade do Senado Federal. Intervenções que envolvam redes de comunicação e integração deverão observar os limites de responsabilidade de infraestrutura de TI/telecom, quando houver, preservando a continuidade dos serviços e a segurança operacional.

Ambientes de missão crítica

Os ambientes de missão crítica são aqueles em que a indisponibilidade de energia elétrica ou a degradação de suas condições de fornecimento pode acarretar impacto relevante às atividades institucionais, à continuidade operacional e à segurança do Senado Federal. Nesses ambientes, o sistema elétrico é concebido com níveis adicionais de redundância, segmentação, supervisão e mecanismos de continuidade (energia de emergência e energia ininterrupta), exigindo maior rigor operacional e de coordenação de intervenções.

De forma geral, os ambientes de missão crítica são atendidos por arranjos dedicados de distribuição e alimentação, que podem incluir:

circuitos e quadros elétricos segregados e identificados, associados a cargas críticas;

integração com sistemas de energia de emergência e de energia ininterrupta (UPS) e redes estabilizadas, conforme configuração existente;

sistemas de supervisão/monitoramento e alarmes, quando disponíveis, com registro de estados, eventos e anomalias relevantes;

procedimentos operacionais e intertravamentos aplicáveis, visando reduzir risco de indisponibilidade.

Dentre os ambientes de missão crítica, destacam-se:

Datacenter (sala-cofre) do Senado Federal. A alimentação elétrica do datacenter é atendida por arranjos dedicados de carga crítica, incluindo sistemas de UPS e de geração de emergência associados, conforme descrito nas seções específicas.

Plenário: ambiente com elevada criticidade operacional, em razão do impacto potencial de indisponibilidade de energia em atividades legislativas.

Outros ambientes poderão ser classificados como missão crítica ao longo da execução contratual, conforme critérios operacionais e diretrizes da Fiscalização.

Escopo no contrato: operação / manutenção / monitoramento / limites e interfaces

Operação: inclui a operação rotineira e o acompanhamento operacional das instalações elétricas sob responsabilidade do Senado Federal que atendem ambientes de missão crítica, incluindo verificação de condições, estados e alarmes, e apoio a recomposições autorizadas, conforme procedimentos vigentes e orientação da Fiscalização.

Manutenção: inclui a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas sob responsabilidade do Senado Federal relacionadas ao atendimento desses ambientes, abrangendo quadros, painéis, proteções, cabos/barramentos e infraestrutura de distribuição associada, bem como interfaces com os sistemas de emergência e de UPS, conforme descrito nas respectivas seções e observadas as delimitações de escopo de contratações específicas (quando aplicável).

Monitoramento/alarmes: inclui acompanhamento contínuo por rondas do plantão e/ou por sistemas automáticos de alarme e supervisão existentes, com tratamento inicial de alarmes e eventos, registro de ocorrências e comunicação tempestiva à Fiscalização em caso de indisponibilidade, operação degradada, falhas recorrentes ou anomalias críticas.

Limites e interfaces: a manutenção das instalações no interior do datacenter não faz parte do escopo desta contratação. A atuação da Contratada restringe-se às salas e aos equipamentos que fornecem energia elétrica ao datacenter, bem como às instalações e circuitos associados às utilities do datacenter, conforme limites de responsabilidade definidos pelo Senado Federal. Intervenções em ambientes de missão crítica devem ser previamente coordenadas com a Fiscalização, observando procedimentos, janelas e controles operacionais aplicáveis, visando preservar a continuidade e a segurança das instalações.

Quantativos de quadros elétricos para dimensionamento do contrato:

Quadros elétricos terminais (pequeno/médio porte): 730.

Quadros elétricos de grande porte: 106.

Quadros elétricos de comando/automação: 90.

# FOTOS ILUSTRATIVAS DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO

Edifício Principal e Anexo 1

Anexo 1

Ed. Principal

Anexo 2 – Bloco A

Anexo 2 – Bloco B

Anexo 2 – Bloco C

Túnel do Tempo

Bloco 01 – Prodasen

Bloco 02 – Interlegis

Bloco 03

Bloco 04

Bloco 05

Bloco 06

Bloco 07

Bloco 08

Bloco 09

Bloco 10

Bloco 11

Bloco 12

Bloco 13

Bloco 14

Bloco 15 – Espaço do Servidor

Bloco 16

Bloco 17

Bloco 18

Bloco 19 – Serviço de Transportes

Bloco 20

Bloco 21 – Viveiro de Plantas

Residência Oficial da SQS 309 – Bloco D

Residência Oficial da SQS 309 – Blocos C e G

Residência Oficial da Presidência

AT10 – Área Técnica (Casa de Máquinas 3 – CM3)

AT13 – Área Técnica (Casa de Máquinas 2 – CM2)

AT21 – Área Técnica

# PRANCHAS GRÁFICAS ESQUEMÁTICAS

As plantas a seguir ilustram os principais edifícios do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, localizados na Praça dos Três Poderes e adjacências, na SQS 309 e na Residência Oficial da Presidência.

Figura 1 – Complexo Arquitetônico do Senado Federal – Praça dos Três Poderes e Adjacências

Figura 2 – Residências Oficiais – SQS 309

Figura 3 – Residência Oficial da Presidência

# áreas do senado

Tabela 1 – Quadro Geral de Áreas Construídas no Senado Federal

| Edifícios | Área Construída (m2) |
| --- | --- |
| Edifício Principal | 14.942,27 |
| Anexo 1 | 15.224,03 |
| Anexo 2 (Bloco A) | 25.334,85 |
| Anexo 2 (Bloco B) | 10.531,92 |
| Anexo 2 (Bloco C) | 7.921,25 |
| Bloco 01 | 5.896,55 |
| Bloco 02 | 4.448,31 |
| Bloco 03 | 160,73 |
| Bloco 04 | 1.465,52 |
| Bloco 05 | 777,29 |
| Bloco 06 | 3.357,96 |
| Bloco 07 | 3.114,80 |
| Bloco 08 | 3.357,96 |
| Bloco 09 | 2.935,87 |
| Bloco 10 | 3.981,59 |
| Bloco 11 | 991,03 |
| Bloco 12 | 997,93 |
| Bloco 13 | 1.575,77 |
| Bloco 14 | 10.719,12 |
| Bloco 15 | 1.357,01 |
| Bloco 16 | 7.198,68 |
| Bloco 17 | 2.920,93 |
| Bloco 18 | 842,08 |
| Bloco 19 | 3.713,23 |
| Bloco 20 | 274,20 |
| Bloco 21 | 447,28 |
| Área Técnica 10 (Casa de Máquinas 3) | 1.325,42 |
| Área Técnica 13 (Casa de Máquinas 2) | 623,29 |
| Área Técnica 21 | 1.855,91 |
| Área Técnica 65 (Ed. Palácio do Comércio) | 199,06 |
| Setor de Habitações Individuais Sul (Residência Oficial) | 979,67 |
| Super Quadra Sul - 309 Bloco C | 8.260,33 |
| Super Quadra Sul - 309 Bloco G | 8.260,33 |
| Super Quadra Sul - 309 Bloco D | 8.282,38 |
| CCPU (obs: atualmente em obras) | 7.455,00 |
| Total | 171.729,55 |

Tabela 2 – Quadro Geral de Áreas de Terreno

| Terreno | Área de Terreno (m2) |
| --- | --- |
| Senado Federal | 249.000 |
| Residência Oficial da Presidência | 14.000 |
| Residências Oficiais - SQS 309 | 3.384 |
| CCPU (obs: atualmente em obras) | 78.000 |
| Total | 344.384 |